中山大学附属第一医院

医学综合楼电梯及自动扶梯采购及安装项目

用户需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

中山大学附属第一医院

医学综合楼电梯及自动扶梯采购及安装项目用户需求书及报价

除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效；带“▲”号条款作为评审时的重要技术条款，不作为投标无效条款。

除另有说明外，对于带“▲”号的技术条款，投标人必须提供质量检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（复印件加盖投标人公章，明显标注技术条款在证明文件中对应位置），否则有权视该条款为无效响应。

## ★〈一〉、报价人资格要求

1、报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、报价人必须是来自中华人民共和国的独立法人，本项目不接受联合体报价；

3、报价人提供《公平竞争承诺书》原件；

4、报价人所投标电梯的制造商须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（内含《特种设备制造许可明细表》，其中包含曳引驱动乘客电梯B级或以上、消防员电梯B级或以上、自动扶梯C级或以上）；或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（或以上）和自动扶梯与自动人行道）；

5、报价人必须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级或以上（施工类别包含安装、维修；类型含乘客电梯、自动扶梯）；或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（或以上）和自动扶梯与自动人行道）；

6、如报价人为代理经销商，须提供制造厂商对所投产品的合法授权函。

## 〈二〉、用户需求书

注：以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。

以下有关标准/规范/政策等如有更新的，均以最新现行版本为准。

除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数，所述范围的值是指包括但不限于该范围的值。

以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。

1.项目概况：

中山大学附属第一医院新建一栋医学综合楼，总建筑面积：75768.6m2,其中地上建筑面积：55420.7m2，地下建筑面积：20347.9m2，地上25层，地下室4层，建筑高度99.0米，采用框架、框架-剪力墙的结构形式。本项目为其配套采购和安装13台垂直电梯及10台自动扶梯，其中垂直电梯4台为病人电梯（均为病床梯兼消防电梯，一台是无障碍电梯）；2台为医护电梯（均为病床梯）；1台为手术专梯；3台为教学电梯（兼消防电梯）；1台为污物电梯（兼消防电梯）；1台为急救电梯；1台为乘客电梯。

本次采购的电梯、自动扶梯货物及安装服务相关规范、技术、参数等要求，必须符合国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它相关法规要求。

2. 新装电梯、自动扶梯的名称、品牌、型号、规格、数量和明细价格表（单价/元/人民币）：

| 设备名称 序号 |  | 产地 品牌 | 型号 规格 | 载重量 (Kg) | 层/站/门 | 数量 (台) | 设备 单价 （元） | 安装 单价 （元） | 每台 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：垂直电梯 | DT1 污物兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT2 急救电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT3 教学兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT4 教学兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT5 教学兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT6 医护兼洁净电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT7 医护电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT8 手术电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT9 病人兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT10 病人兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT11 病人兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT12 病人、无障碍兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT13 无障碍兼消防电梯（无机房） |  |  | 1150 | 5/5/5 | 1 |  |  |  |
| 第一部分 合 计 （元） |  | 第一部分设备总价（A1）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分安装总价（B1）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分设备+安装总价（A1+B1）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 序号 |  | 产地 品牌 | 型号 规格 | 倾角（°） | 提升高度(mm) | 数量 （台） | 设备 单价 （元） | 安装 单价 （元） | 每台 小计 （元） |
| 第二部分：自动扶梯 | FT1 自动扶梯 |  |  | 30° | 4800 | 1 |  |  |  |
|  | FT2 自动扶梯 |  |  | 30° | 4800 | 1 |  |  |  |
|  | FT3 自动扶梯 |  |  | 30° | 4200 | 1 |  |  |  |
|  | FT4 自动扶梯 |  |  | 30° | 4200 | 1 |  |  |  |
|  | FT5 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT6 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT7 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT8 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT9 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT10 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
| 第二部分 合 计 |  | 第一部分设备总价（A2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分安装总价（B2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分设备+安装总价（A2+B2）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 (元) |  | 设备总价（A1+A2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装总价（B1+B2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备+安装总价[（A1+A2）+（B1+B2）]： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1）本项目设备采购、设备安装为总价包干，项目包括但不限于:新设备及安装、检测验收、质保等所有费用的交钥匙价项目，包括但不限于一切与本项目有关的设备、材料及安装费（如搭棚费、吊装费、围闭措施费、与大楼施工总包单位的配合费等，其中与大楼施工总包单位的配合费为本采购项目合同总价的1%，现场施工水电费已包含于该费用中）、人工费、税费、保险费、仓储费、运输搬运装卸费、调试检测费、向政府相关部门申办备案登记、取得电梯安装批复、合格证、使用证的所有费用，以及验收合格后每年一次共二次的年检费、二年的免费保质期以及合同及附件内所应发生的一切相关费用，保证电梯投入正常使用，错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，中标方不得以任何的形式向采购方索要追加任何的费用，采购方也没有义务支付任何合同总价外的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目核心产品为电梯。

3.电梯技术规格参数、功能配置要求：

3.1医学综合楼13台新装电梯：

3.1.1医学综合楼13台电梯基本技术需求：

| 序号 | 电梯 编号 | 电梯 类型 | 载重量（kg） | 速度 (m/s) | 井道尺寸 (宽*深mm) | 停层 | 底坑 深度 （mm） | 顶层 高度 （mm） | 开门尺寸（mm） | 提升 高度 （m） | 轿厢内尺寸 (宽*深*高 mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | DT1 | 污物兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2500*3000 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 2 | DT2 | 急救电梯 | 1800 | 2.5 | 2500*3000 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 右开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 3 | DT3 | 教学兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2500*3100 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 4 | DT4 | 教学兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2450*3100 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 5 | DT5 | 教学兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2450*3100 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 6 | DT6 | 医护兼洁净电梯 | 1800 | 2.5 | 2500*3100 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 7 | DT7 | 医护电梯 | 1800 | 2.5 | 2500*3100 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 8 | DT8 | 手术电梯 | 1800 | 2.5 | 2500*3100 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 左开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 9 | DT9 | 病人兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2450*3150 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 右开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 10 | DT10 | 病人兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2450*3150 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 右开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 11 | DT11 | 病人兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2450*3150 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 右开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 12 | DT12 | 病人、无障碍兼消防电梯 | 1800 | 2.5 | 2450*3150 | -4~7、7A、8~24 | 2200 | 5800 | 右开门1300*2300 | 115.80 | 1600*2400*2600 |  |
| 13 | DT13 | 无障碍兼消防电梯 （无机房） | 1150 | 1.75 | 2100*2500（左后有角柱200*200） | -4~1 | 1600 | 4500 | 中分门 900*2300 | 20.9 | 1300*1950*2600 |  |

3.1.2医学综合楼13台新装电梯技术配置要求

说明：表格内各序号与对应电梯号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置；方格内为“√”时即为需要按要求配置，但不只限于以下要求。

| 序号 | 技术配置及功能 要求内容 | 新装电梯的电梯编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 | DT10 | DT11 | DT12 | DT13 |
| 1 | 新装电梯数量及要求 | 数量：13台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）电梯须是符合现行国家政府相关部门及质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯整体及所有部件应是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； ▲2）电梯的主要部件必须与电梯的品牌保持一致（主要部件包括：曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器等，并出具特种设备型式试验证书或电梯生产厂家书面承诺）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标电梯符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在40℃或以下，相对湿度控制在90％或以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在40℃或以上； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★电梯机房 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 |
| 3 | 是否消防电梯 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 是否配置消防员开关 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 控制方式 | 单控 | 单控 | 三台群控（单控、群控可调） |  |  | 三台群控（单控、群控可调） |  |  | 四台群控（单控、群控可调） |  |  |  | 单控 |
| 6 | 电源 | 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ★ 载重量 | 轿厢内铭牌标明额定载重量及人数制造厂家名称与商标（DT1~DT12：载重量≥1800kg；DT13:载重量≥1150kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 速度 | 详见3.1.1医学综合楼13台电梯基本技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主机 | （曳引机）无齿轮永磁同步电机，主机运行噪音控制在≤79db。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门电机系统 | 无齿轮永磁同步电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 驱动系统 | （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ▲控制系统 | （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密，微电脑控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气系统 机械系统 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合中国国家政府有关部门的相关标准；电器联接符合规范要求、插接式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防梯消防功能 | （1）消防电梯立即返回基站； （2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门； （3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。 （4）中标人包电梯消防迫降功能的联动信号线、调试等，负责敷设联动信号控制线及相关附设材料至电梯机房；同时配合大楼智能化专业接至大楼首层消防控制中心接入消防主机（提供布线要求和技术支持），实现电梯的消防功能、迫降功能及其有关的功能等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提升高度 | 详见3.1.1医学综合楼13台新装电梯基本技术参数（具体以新电梯的配置要求及现场勘查为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 顶层净高度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 底坑深度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 井道尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 机房净高(mm) | 具体以新电梯的配置要求及现场勘查为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 机房设置 | 井道上方（具体以新电梯的配置要求及现场勘查为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 停层站序 | 详见3.1.1医学综合楼13台新装电梯基本技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ★轿厢大小 | 详见3.1.1医学综合楼13台新装电梯基本技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 开门方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 开门尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 门保护系统 | 光幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 视频及监控 | (1) 敷设摄像监控系统（负责敷设至电梯机房，同时配合大楼智能化专业接至大楼首层消防控制中心（提供布线要求和技术支持），轿厢摄像头采用数字半球摄像头，需符合以下需求：1.400万像素1/3"网络摄像机；2.镜头：定焦，焦距2.8mm；3.最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；4.支持ONVIF、GB/T 28181标准协议；5.支持H.265、H.264、MJPEG编码； 6.支持三码流，主码流不低于2688×1520@25fps；7.支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据；8. 宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态；9. 照度适应范围不小于135dB；10.可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种；11. 供电方式：DC12V±25%，支持POE供电；12.接口：1路10M/100M自适应以太网电口；13. 防护等级不低于IP66；14.摄像图像范围覆盖轿厢90%以上；15.支持客流统计、人脸抓拍（摄像监控系统数据应与大楼首层消防控制中心的视频监控系统共享）； (2)预留标准RS485协议（Modbus）接口采集各台电梯的状态（电梯运行状态、电梯上行状态、电梯下行状态、电梯泊梯状态、电梯检修状态、层站显示、电梯报警状态、消防操作）； (3)电梯故障报警系统（负责敷设至电梯机房，同时配合大楼智能化专业接至门诊楼T层电梯维保值班室（提供布线要求和技术支持）； (4)视频传输采用无线网桥的形式，需符合以下需求：1.无线传输距离，大于等于500米；2. 频段自动优选，抗干扰，传传输稳定不卡顿；3. 组网方式：点对点，点对多；4.网口类型：RJ45；5.无线标准：IEEE 802.11a/n/ac；6.工作频段：5150 MHz～5350 MHz，5725 MHz～5850 MHz；7.信道宽度：20/40/80 MHz；8. 电源输入：12V 1A； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ▲轿厢内控制板 | (1)轿箱内设一体化主控制板、残疾人操纵箱（嵌入式），均具备凹凸盲人按钮，其中残疾人操纵箱为残疾人低位按钮； (2)轿厢内设中英文语音报站； (3)控制板功能：选层按钮；开、关门按钮；点阵式发光管指示器；超载警报； 警铃、轿厢与机房及控制室之间的对讲电话，不停层转换开关（停梯，不停层转换运行方式，维修等用）；桥箱内门头上方及各层候梯厅门套门头上方设超载显示及提示信号； (4) 中标人包敷设、安装电梯轿厢内、机房及电梯监控值班室、底坑等五方通话对讲电话机，对讲电话线路（负责敷设至电梯机房，同时配合大楼智能化专业接至门诊楼T层电梯维保值班室（提供布线要求和技术支持）接入现有五方通话系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 轿厢 | (1)轿厢内门头正上方显眼处设液晶显示器（橙字显示），与各楼层候梯厅门头的LED显示屏内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头。 (2)金属型轻触式按钮（轻触按钮显示内容透光），不锈钢面板（承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 安全要求 | 符合国家政府相关部门现行标准要求、国际要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ▲轿厢侧壁 | 1.DT1~DT13所有电梯的轿厢前、左、右三壁、轿门均采用厚1.5mm以上乱纹304不锈钢板； 2.DT1~DT11的轿厢内壁三面设置扶手用实心304不锈钢扁扶手，扶手应安装坚固，形状易于抓握，扶手末端应向内拐到壁板，轿厢后壁安装厚1.5mm以上镜面不锈钢。 3. DT12~DT13轿厢内壁三面设置扶手用实心304不锈钢圆形扶手（直径35mm~45mm） 应安装坚固，形状易于抓握，扶手末端应向内拐到壁板，轿厢后壁安装厚1.5mm以上镜面不锈钢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ▲轿厢门 | 采用厚1.5mm或以上乱纹304不锈钢板 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ▲轿厢天花 | 豪华型吊顶天花（金属部件须为不锈钢或铝合金），备安全紧急救生窗口 （承诺项目实施时必须提供多款方案供采购人选择）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 轿厢地板 | 选用1400*2400规格或以上大板通体瓷抛砖、大理石瓷砖地板（项目实施时由采购人指定具体品牌（简一、诺贝尔、蒙娜丽莎、冠军等）、品种、拼色，承包人予以承诺实施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ▲轿厢踏板 | 硬质铝型材或304不锈钢制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ▲轿厢空调通风 | 轿厢配置空调和轴流式风扇通风（低噪音）；轿厢设置独立的空调出、回风口（风口需连接风管）、独立的轴流式风扇的风口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 轿厢照明 | 轿厢内配豪华LED照明(亚光) （承诺项目实施时必须提供多款方案供采购人选择），配豪华吊顶天花 、配应急照明, 安装符合控感要求的紫外消毒灯管(40W)(可定时开关控制)及一楼候梯厅设置轿厢内紫外线光管控制开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 候梯厅 | ★(1)候梯厅各层门套采用大门套包围小门套的形式，其中大门套采用厚2.0mm或以上的乱纹304不锈钢，大门套与门厅正面墙面之间的三边装饰宽度为8～10cm且必须保持与电梯厅的装修风格协调一致，大门套内必须灌注满水泥沙浆；小门套采用厚1.2mm喷漆钢板配置。 ▲(2)各层候梯厅电梯门套门头正上方显眼处设LED显示器，与轿厢内门头上方的显示器同步显示电梯的行驶情况：楼层、上下行箭头、报站钟、超载显示及提示信号等； (3)各层厅门均采用板厚1.5mm或以上乱纹304不锈钢厅门； (4)厅门踏板采用硬质铝型材或304不锈钢制作； (5) 各电梯在各层设置独立外呼按钮（不可共用外呼召梯按钮），设置不锈钢面板（须与墙面装饰面齐平）的金属型轻触式圆形呼梯按钮（轻触按钮显示内容透橙光）； ▲(6)在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）； (7)中标人负责门套与井道之间缝隙的装修美化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 全集选控制运行功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 超载保护停驶报警功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 满员直驶功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 轿厢内超载满员、检修显示功能（中文字） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 厅外各层直立式召唤板连超载满员、检修显示功能（中文字）（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头灯亮）。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 超速电气保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 上行、下行超速机械保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 轿顶、轿内检修操作功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 机房控制屏检修操作功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 门光幕保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 48 | 门机过载保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 开关门速度可调整功能；在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50 | 开门异常自动选层功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 开关门时间异常保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 层门指层灯检验功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 开关门受阻反转保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 延长开门时间按钮功能+时间可调设定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 消防迫降功能（返回层：1层或避难层）、消防员操作功能（返回层：1层或避难层待令） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 56 | 泊梯功能（泊梯层：按用户要求） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 57 | 轿厢内照明、风扇自动控制功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 58 | 电动机空转及异常保护功能（主机） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 故障低速自救功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60 | 停车非门区提示功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 61 | 位置异常自动校正功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 62 | 起动补偿功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 63 | 微动平层功能、平层精度≤5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64 | 故障自动检测及储存功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 65 | 电梯门故障运行停止功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 66 | 有/无司机操作功能及专用运行功能：（停梯，不停层转换运行方式、专用可直达所需层站、紧急运送、维修等用） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 67 | 轿厢操控箱内设单、双层及层层停功能切换开关 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 68 | 轿厢内警铃报警功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 69 | 恶作剧登记取消功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 70 | 错误指令纠正功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 71 | 停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池）该系统设备为电梯品牌原厂产品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 72 | 模糊逻辑控制系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 73 | 轿厢安全措施要求：紧急出口安全窗（符合国家现行标准要求、国际要求） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 74 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合国家标准 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 厅外报站钟功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 76 | 在大楼电梯维保值班室设置电梯运行监视电脑（含软件） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

3.2医学综合楼新装10台自动扶梯：

3.2.1医学综合楼新装10台自动扶梯基本技术需求：

| 序号 | 电梯编号 | 梯级宽度（mm） | 额定速度 (m/s) | 井道尺寸 (宽*长*深mm) | 停层 | 倾角 | 投影长度 (mm) | 提升高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT1、FT2 | 1004 | 0.2~0.5 | 3330*4900*1200 | 1F~2F | 30° | 14034 | 4.8 | 并列布置 |
| 2 | FT3、FT4 | 1004 | 0.2~0.5 | 3780*4900*1200 | 2F~3F | 30° | 12994 | 4.2 | 交叉布置 |
| 3 | FT5~FT10 | 1004 | 0.2~0.5 | 3780*12302*1200 | 3F~6F | 30° | 12302 | 3.8 | 交叉布置 |

3.2.2医学综合楼新装10台自动扶梯技术配置要求

说明：表格内各序号与对应自动扶梯编号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置；方格内为“√”时即为需要按要求配置，但不只限于以下要求。

| - 1 | - 电源： 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |
| --- | --- |
| - 2 | 上梯头铭牌：标明 |
| - 3 | 主机（曳引机）、驱动系统：异步电机 |
| - 4 | 驱动方式：微机控制交流变频变压调速； |
| - 5 | 控制系统：（AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密。 |
| - 6 | - 1）新装的自动扶梯必须符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，自动扶梯必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； - ▲2）扶梯的主要部件必须与电梯的品牌保持一致（主要部件包括：主机、梯级等，并出具特种设备型式试验证书或电梯生产厂家书面承诺）； |
| - 7 | ★投标人所投的扶梯必须与电梯为同一品牌。 |
| - 8 | 投标自动扶梯符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |
| - 9 | 投标人须按新装自动扶梯的需求、技术规格、功能配置及要求进行投标。 |
| - 10 | - 电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准； |
| - 11 | - 电器联接符合国家规范要求； |
| - 12 | 自动扶梯必须保证在四季或过渡季机组均能正常运行。驱动主机控制柜运行温度控制在40℃以下，驱动主机控制柜电器元件能在外界环境温度40℃或以上、相对湿度在90％以下时保证正常工作； |
| - 13 | 驱动（异步电机）主机运行噪音控制在65db以下。 |
| - 14 | ▲所有自动扶梯均配置变频调速功能，可分两种模式运行：白天必须按最高额定速度运行；夜间(或有需要时)可人工切换成变频调速模式运行。 |

3.2.3自动扶梯技术及功能配置要求：

说明：表格内各序号与对应电梯号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置；方格内为“√”时即为需要按要求配置，但不只限于以下要求。

| 序号 | 技术配置及功能要求内容 | 更新自动扶梯的电梯编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FT1 | FT2 |  |  |  | FT3 |  |  |  | FT4 |  |  |  | FT5 |  |  |  | FT6 |  |  |  | FT7 |  |  |  | FT8 |  |  | FT9 |  |  | FT10 |  |  |  |
| 1 | 使用环境 | 室内扶梯（商用型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★扶梯宽度(mm) | 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 梯级宽度(mm) | 1004mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ★额定速度(m/s) | 0.2~0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务楼层 | 1F~2F |  | 1F~2F |  |  |  | 2F~3F |  |  |  | 2F~3F |  |  |  | 3F~4F |  |  |  | 3F~4F |  |  |  | 4F~5F |  |  | 4F~5F |  |  | 5F~6F |  |  |  | 5F~6F |  |  |
| 6 | 提升高度(mm) | 4800 |  | 4800 |  |  |  | 4200 |  |  |  | 4200 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |
| 7 | 倾斜角度(°） | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投影长度(mm) | 14034 |  |  | 14034 |  |  |  | 12994 |  |  |  | 12994 |  |  |  | 12302 |  |  |  | 12302 |  |  |  | 12302 |  |  | 12302 |  |  | 12302 |  |  |  | 12302 |  |
| 9 | 水平级数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 底坑尺寸(宽*长*深mm) | 3330*4900*1200 |  |  |  |  |  |  | 3780*4900*1200 |  |  |  |  |  |  |  | 3780*12302*1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 布置方式 | 单台布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 护壁板 | 透明钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 扶手带 | 合成橡胶（黑色） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 围裙板 | 光面不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 内外盖板 | 304发纹不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 梳齿 | 强化合成树脂（荧光黄色） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 梳齿板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 楼层板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 梯级 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安全边界 | 四周黄色安全分界线（荧光黄色） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 主驱动 | 高传动效率的斜齿轮减速机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 梯级链安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 22 | 驱动链断链安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 23 | 梳齿板安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 24 | 扶手带进出口安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 25 | 梯级下陷安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 26 | 扶手带速度检测装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 27 | 梯级缺失检测装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 28 | 楼层板安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 29 | 制动器释放检测装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 30 | 裙板防夹装置（裙板毛刷） | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 31 | 超速、欠速及逆转安全保护 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 32 | 急停装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 33 | 过载/欠相/反相保护装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 34 | 控制柜重要部件故障检测 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 35 | 安全制动距离保护 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 36 | 紧急制动安全钳 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 37 | 故障报警 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 38 | 故障记录 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 39 | 无线遥监 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 40 | 附加制动器 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 41 | 扶手带静电防护装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 42 | 裙板安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 43 | 扶手带断带安全装置 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 44 | 自动润滑 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 45 | 在大楼电梯维保值班室设置扶梯运行监视电脑（含软件） | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 46 | - 预留标准RS485协议（Modbus）接口采集各台电梯的状态（扶梯运行状态、扶梯上行状态、扶梯下行状态、扶梯停梯状态、扶梯故障状态等）； - 扶梯故障报警系统，负责敷设至机房，同时配合大楼智能化专业接至门诊楼T层电梯维保值班室（提供布线要求和技术支持）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ▲检修盖板及楼层板应符合国家相关的安全要求和规定，应紧固可靠并能有限防止日常使用时乘客跌入下方梯头检修机房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 场地

请根据合同工期进度要求合理安排设备及安装配件的到货时间，与大楼总包施工单位协调好临时存放场地，院内仅能提供面积较少的室外货物存放场地。电梯验收交付使用前，由中标方保证货物的安全。

4. 新装电梯项目的范围与保修要求：

- 本新装电梯及自动扶梯项目包括::新设备及安装、检测验收、质保等所有费用的交钥匙价项目，包括但不限于一切与本项目有关的设备、材料及安装费（如搭棚费、吊装费、围闭措施费、与大楼施工总包单位的配合费等，其中与大楼施工总包单位的配合费为本采购项目合同总价的1%，现场施工水电费已包含于该费用中）、人工费、税费、保险费、仓储费、运输搬运装卸费、调试检测费、向政府相关部门申办备案登记、取得电梯安装批复、合格证、使用证的所有费用，以及验收合格后每年一次共二次的年检费、二年的免费保质期以及合同及附件内所应发生的一切相关费用，保证电梯投入正常使用，错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，中标方不得以任何的形式向采购方索要追加任何的费用，采购方也没有义务支付任何合同总价外的费用。

- 请投标人对新装电梯及自动扶梯要求认真仔细地了解清楚，根据规范要求进行建设，并使符合相关要求；

- 二年的质量保修期，从电梯及自动扶梯经政府技术监督局相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证后移交采购方，双方签署验收报告之日起计2年。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例、规范、规程等要求，对电梯进行日常的维护工作，包括政府技术监督局相关的每年的年检费用由中标方承担并负责将检验合格证及使用证交给采购方，质保期内具体的服务内容和要求按附件“合同格式”合同的第十二条“质保期的服务内容与要求”执行；

5.安装服务要求：

- 电梯、扶梯的安装过程中务必对施工区域内外的墙面、地面、天花做好保护，因乙方施工所造成损坏的恢复工作均由乙方负责并承担相应的责任。

- 乙方必须在保证医院正常运作及不影响病人正常就诊与休息的前提下进行安装，必须做好安全文明、意外防范措施，防止发生火灾、人员摔倒、碰伤等意外事故的发生，必须严格按照国家相应的规范标准和甲方的规章制度执行，否则，乙方除赔偿甲方经济损失外，并承担乙方人员致使甲方或甲方人员、第三方财产损失或人身损害的相关责任。

- 乙方应结合本项目特点提出切实可行的服务质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施；

6.  技术要求：

- 本项目的电梯、扶梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能和配置，具有产品的检验合格出厂合格证明；

- 投标的电梯、扶梯应符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；

- 轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求；

- 电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准；

- 电器联接符合国家规范要求；

- 电梯、自动扶梯必须保证在四季或过渡季机组均能正常运行。驱动主机控制柜运行温度控制在40℃以下，驱动主机控制柜电器元件能在外界环境温度40℃或以上、相对湿度在90％以下时保证正常工作；

- 消防梯消防功能:

- 消防电梯立即返回基站；

- 进入消防管制状态该梯到站不自动开门；

- 同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。

7.  投标要求：

- 投标人的投标报价应分电梯扶梯（含2年的质保期）的设备价、设备安装价合计为项目的投标总报价。

- 2年质量保修期满后的2年全包维修保养服务费用（包含维护更换电梯配件及人工和政府质监部门2年的年检费等所有电梯相关费用）此项报价不包括在投标总价中，但会影响投标人投标评分。

8.  合同履约保证金：

- 投标人中标，领取中标通知书后5个工作日内，按项目中标合计总金额的5％计算作合同履约保证金，以银行汇款/转账的形式缴交给甲方(具体以合同签订的条款约定为准)；

- 合同履约保证金的退还时间，为按合同要求完成验收后，若未有中标人不履行或不适当履行其合同义务导致采购人蒙受损失的情况，采购人无息退还合同履约保证金(具体以合同签订的条款约定为准)。

9.电梯部件产地清单

电梯部件情况将作为评审时质量、安全的重要考虑因素。请依照以下内容列出更新电梯部件产地清单：

电梯：

| 序号 | 部件名称 | 部件品牌 | 部件产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁同步主机 |  |  |  |
| 2 | 制动器 |  |  |  |
| 3 | 导向轮装配 |  |  |  |
| 4 | 主板 |  |  |  |
| 5 | 功率模块 |  |  |  |
| 6 | 轿顶电气系统 |  |  |  |
| 7 | 门机系统 |  |  |  |
| 8 | 轿厢及厅门 |  |  |  |
| 9 | 光幕 |  |  |  |
| 10 | 安全钳 |  |  |  |
| 11 | 限速器 |  |  |  |
| 12 | 层门门锁装置 |  |  |  |
| 13 | 缓冲器 |  |  |  |
| 14 | 曳引钢丝绳 |  |  |  |
| 15 | 限速器钢丝绳 |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 |  |  |  |
| 17 | 补偿装置 |  |  |  |
| 18 | 对重装配 |  |  |  |
| 19 | 导靴 |  |  |  |
| 20 | 导轨 |  |  |  |

自动扶梯：

| 序号 | 部件名称 | 部件品牌 | 部件产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  |  |  |
| 2 | 减速机 |  |  |  |
| 3 | 梯级 |  |  |  |
| 4 | 梯级链 |  |  |  |
| 5 | 微机板 |  |  |  |
| 6 | 变频器 |  |  |  |
| 7 | 安全开关 |  |  |  |
| 8 | 急停开关 |  |  |  |
| 9 | 梯级缺失保护装置 |  |  |  |
| 10 | 制动器安全装置 |  |  |  |
| 11 | 附加制动器状态检测装置 |  |  |  |
| 12 | 桁架 |  |  |  |
| 13 | 导轨 |  |  |  |
| 14 | 扶手带 |  |  |  |

三、现场勘察

现场勘查时，各投标人须在现场认真详细地测量清楚，如造成错漏，采购人概不负责，由各投标人自行负责。现场勘察时间：各投标人分别前往，各自安排时间到场勘察，我院派人陪同。

合同格式：

(项目)

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

合同编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定和国义招标股份有限公司招标编号             招标结果以及招标文件的要求，甲、乙双方经友好协商，为明确双方权利和义务，特签订本合同供共同遵守。具体条款如下：

一、项目名称：中山大学附属第一医院医学综合楼自动扶梯及电梯更新采购及安装

二、安装地点：广州市中山二路58号中山大学附属第一医院大院内

三、合同价款

3.1 本合同总价：（大写）                    ，即￥        元。

3.2本项目设备采购、设备安装为总价包干，项目包括但不限于:新设备及安装、检测验收、质保等所有费用的交钥匙价项目，包括但不限于一切与本项目有关的设备、材料及安装费（如搭棚费、吊装费、围闭措施费、与大楼施工总包单位的配合费等，其中与大楼施工总包单位的配合费为本采购项目合同总价的1%，现场施工水电费已包含于该费用中）、人工费、税费、保险费、仓储费、运输搬运装卸费、调试检测费、向政府相关部门申办备案登记、取得电梯安装批复、合格证、使用证的所有费用，以及验收合格后每年一次共二次的年检费、二年的免费保质期以及合同及附件内所应发生的一切相关费用，保证电梯投入正常使用，错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，中标方不得以任何的形式向采购方索要追加任何的费用，采购方也没有义务支付任何合同总价外的费用。

3.3 新装电梯、自动扶梯的名称、品牌、型号、规格、数量和明细价格表（单价/元/人民币）：

| 设备名称 序号 |  | 产地 品牌 | 型号 规格 | 载重量 (Kg) | 层/站/门 | 数量 (台) | 设备 单价 （元） | 安装 单价 （元） | 每台 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：垂直电梯 | DT1 污物兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT2 急救电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT3 教学兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT4 教学兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT5 教学兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT6 医护兼洁净电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT7 医护电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT8 手术电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT9 病人兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT10 病人兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT11 病人兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT12 病人、无障碍兼消防电梯 |  |  | 1800 | 29/29/29 | 1 |  |  |  |
|  | DT13 无障碍兼消防电梯（无机房） |  |  | 1150 | 5/5/5 | 1 |  |  |  |
| 第一部分 合 计 （元） |  | 第一部分设备总价（A1）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分安装总价（B1）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分设备+安装总价（A1+B1）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 序号 |  | 产地 品牌 | 型号 规格 | 倾角（°） | 提升高度(mm) | 数量 （台） | 设备 单价 （元） | 安装 单价 （元） | 每台 小计 （元） |
| 第二部分：自动扶梯 | FT1 自动扶梯 |  |  | 30° | 4800 | 1 |  |  |  |
|  | FT2 自动扶梯 |  |  | 30° | 4800 | 1 |  |  |  |
|  | FT3 自动扶梯 |  |  | 30° | 4200 | 1 |  |  |  |
|  | FT4 自动扶梯 |  |  | 30° | 4200 | 1 |  |  |  |
|  | FT5 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT6 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT7 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT8 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT9 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
|  | FT10 自动扶梯 |  |  | 30° | 3800 | 1 |  |  |  |
| 第二部分 合 计 |  | 第一部分设备总价（A2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分安装总价（B2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分设备+安装总价（A2+B2）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 (元) |  | 设备总价（A1+A2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装总价（B1+B2）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备+安装总价[（A1+A2）+（B1+B2）]： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1）本项目设备采购、设备安装为总价包干，项目包括但不限于:新设备及安装、检测验收、质保等所有费用的交钥匙价项目，包括但不限于一切与本项目有关的设备、材料及安装费（如搭棚费、吊装费、围闭措施费、与大楼施工总包单位的配合费等，其中与大楼施工总包单位的配合费为本采购项目合同总价的1%，现场施工水电费已包含于该费用中）、人工费、税费、保险费、仓储费、运输搬运装卸费、调试检测费、向政府相关部门申办备案登记、取得电梯安装批复、合格证、使用证的所有费用，以及验收合格后每年一次共二次的年检费、二年的免费保质期以及合同及附件内所应发生的一切相关费用，保证电梯投入正常使用，错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，中标方不得以任何的形式向采购方索要追加任何的费用，采购方也没有义务支付任何合同总价外的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术标准和技术资料

- 技术标准：电梯必须符合《电梯制造与安装安全规范（GB7588－2003）》、《电梯技术条件GB/T 10058-2009》、国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它与电梯有关的规定及要求。

- 技术资料：本合同标的物设计所需的技术资料（现有建筑图纸），甲方应当交给乙方以便乙方作为设计生产、安装参考，但具体建筑尺寸以乙方自行现场勘查为准，如造成错漏，甲方概不负责。

五、履约保证金：

- 乙方在领取中标通知书后5个工作日内，按中标总价[（A1+A2）+（B1+B2）]的5％向甲方缴交履约保证金。 履约保证金用于因乙方不能完成其合同义务而赔偿甲方蒙受的损失。

- 履约保证金的退还：按合同要求完成验收后，若未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方无息退还合同履约保证金。

六、付款方式及条件：

- 乙方需提交税务部门规定的合法、规范、正确的等额正式发票给甲方。

- 合同签订后，乙方向甲方申请支付项目预付款，开具正式发票，甲方确认后于15个工作日内按合同总价[（A1+A2）+（B1+B2）]的50％（即￥      元）支付给乙方作项目预付款。

- 合同主要货物到达施工现场，乙方提交设备到货清单，开具正式发票，甲方确认后于30个工作日内按合同总价[（A1+A2）+（B1+B2）]的20％（即￥      元）支付给乙方。

- 电梯安装竣工并通过当地政府技术监督部门检验合格，取得政府技术监督部门核发的电梯检验合格证、使用证后3天（日历天）内交给甲方，经甲乙双方验收合格并签署验收报告，电梯投入使用后，乙方将整理成册的更新项目竣工图纸、一切资料、相关证明、电梯使用证、合格证、密码等提交给甲方后，同时开具正式发票，甲方确认后于30个工作日内将合同总价[（A1+A2）+（B1+B2）]的25％（即￥    元）支付给乙方。

- 至质保期满，且在质保期内每年必须通过政府部门的年检验收合格取得电梯使用证、合格证交给甲方，而且未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方确认后于30个工作日内将合同总价[（A1+A2）+（B1+B2）]的5％（即￥    元）支付给乙方。

- 本合同涉及乙方应付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应付合同款中直接抵扣。

七、甲方的责任、义务：

- 在电梯安装施工期间,在施工地预留设备放置场地及储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。

- 在电梯安装施工期间,提供水电支持,电梯安装完毕，进入电梯调试之前提供正式运行电源。

- 质保期间, 甲方应遵守电梯使用规则，注意对轿厢门、厅门保护，如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗水，乙方给予保养技术指导。

- 质保期间,应按劳动部和建设部及国家GB9588标准提供的电梯使用和管理办法执行（乙方提供此资料）。

- 因乙方未按时提供维修保养服务或者维修保养服务不符合合同约定时，甲方另行聘请第三方予以维修，由此产生的费用由乙方承担。

八、乙方的责任、义务：

- 在电梯安装施工期间，乙方的责任、义务是：

- 必须根据井道现场进行设计、生产与安装，电梯各层的门套装饰必须是一致、完整美观、无瑕疵；保证按合同第十一条“电梯施工工期”规定的期限内完成电梯施工。

- 负责提供的施工方案图纸、电梯井道设计图及井道现状同时作为本合同的附件。

- 安装进场前，负责在约定的时间内检查电梯井道及机房，及时向甲方提出合理的施工方案，不影响甲方在用设施及通道，征得甲方同意后方可施工。

- 负责新电梯的吊装、搭棚、安装调试工作。负责安装期间电梯保管工作。

- 运送施工材料必须是晚上（白天不能使用电梯）；施工的余泥废料不得散运，必须是用编织袋在现场装好，放在指定的地方堆好，每天的早上7:00前必须运离医院；如有不执行的,被甲方检查发现的乙方应向甲方支付违约金500元/每次。

- 负责组织具合格资质的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。

- 自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。

- 施工期间遵守甲方有关制度，自行保管施工设备与工具；严格执行安全生产文明施工，切实做好施工安全措施，在施工电梯所在的各层门口做好牢固围闭，并设明显的警示牌，以防他人误入造成事故；确保施工人员、建筑物内其他人员的人身安全及甲方室内外一切设备的安全。如造成人员的人身安全事故和设备安全事故的一切责任，全部由乙方负责和赔偿经济损失，并追究相应的经济责任和法律责任。

- 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好安全管理工作，文明施工，保证施工现场整洁安全，不影响甲方在用设施、通道及行人安全，妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线，不受损坏，若出现安全事故或不文明现象，乙方向甲方支付违约金1000元/次；若因乙方的原因造成周围建筑物及设备管线损坏的，由乙方承担赔偿责任。

- 施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 乙方有责任对工程现场已经安装的设备设施和工程成品进行保护，否则由此引发的相关损失及赔偿责任由乙方承担。

- 负责向当地政府主管部门办理安装进场前的报装施工的有关手续及安装完工后的报检手续并承担其所需费用。施工中需协调的事宜，必须服从管理部门的意见。

- 电梯安装完毕验收合格，双方移交时，每台电梯提供一套随机资料、日常维保所需的备用件及工具用具；

- 负责对甲方专管人员进行必要的使用技术培训和指导。

- 其他在投标文件承诺的责任。

- 质保期乙方的责任、义务：

- 在质保期内，定期（至少每【1】个月【2】次）对电梯设备的全包保养项目逐项检查、及时维修或更换，保证甲方电梯安全运行。尤其对踏板、轿厢门、厅门清洁，要注意做好井底及机房的环境卫生。

- 每次保养完毕，需由甲方电梯班长及相关部门负责人等在保养人员的“电梯维修保养报告书”上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿。

- 乙方如发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸等）导致修理与更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方确认及同意后进行修理或更换，人工费由乙方承担，材料费由甲方支付。

- 在质保期内遇到政府相关部门检查期间，乙方应另派员会同甲方电梯负责人协助检查工作。

- 乙方派往院内的维修保养人员必须服从甲方人员的指派及持上岗证上岗。

- 在质保期内，乙方必须确保其所保养的电梯符合国家有关电梯保养、维修的有关规定和通过技术监督局年审，年审费用由乙方负责。质保期合同内的电梯，乙方须在每台电梯年审前提供该台电梯的自检报告书加盖公章后，交甲方电梯管理部门存档。

- 质保期内，甲方如有特殊任务，需乙方加派人员驻守时，乙方应无条件接受。

- 质保期内，乙方承诺在收到甲方报障通知后【30】分钟内到达项目现场处理。乙方接收甲方故障通知的指定联系人为：       ；联系电话为;       ；电子邮箱为          ；如有变更，应至少提前【 】个工作日书面通知甲方，否则由此引发的不良后果由乙方承担。

- 在质保期内，因质量问题或乙方维修保养不当导致电梯发生事故，由此产生的一切责任由乙方承担。

- 乙方必须为其在质保期内的电梯购买电梯公众责任险，合同范围内的每台电梯购买《广东省电梯责任保险统保示范项目》的电梯安全责任保险，提供电梯责任保险合同书复印件及每台电梯的电梯《广东省电梯责任保险统保示范项目》保险标志证件。每次事故赔偿限额为肆佰万元，其中人身伤害为贰佰万元、财产损失为贰佰万元，保险费用由乙方承担。

九、检验要求：

- 乙方将电梯设备货物运送至安装现场附近甲方指定地方存放。

- 货到甲方指定地方后由乙方负责保管。开箱后如货物数量质量与约定不符,由乙方负责补足或更换。

- 完成安装的电梯，乙方应即时或提前向政府有关部门办理递交检验申请，取得电梯检验使用证、合格证后3天内交给甲方，确保电梯投入正常使用。

十、质量保证

- 本合同工程质量标准执行GB/50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》以及国家相关政策法规规定。

- 从甲乙双方验收合格并签署验收报告之日起计，乙方负责提供【 2 】年质保期。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护工作。

- 无论是质保期内或质保期后，若甲方有维修保养方面的需求，乙方亦应尽力、及时向甲方提供有效的配合。

十一、电梯施工工期

- 签订合同后15天内乙方负责向政府技术监督局办理递交申报电梯安装备案登记资料并承担缴交相关费用，且必须在递交资料后10天内取得政府批准同意电梯安装的文件证明交给甲方，同时备妥电梯安装方案相关资料。

- 合同签订后，接甲方通知之日起【105】天内送货到现场，到货之日起【90】天内完成安装调试和通过政府技术监督局相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证；经甲方验收合格、双方签署验收报告、交付甲方投入使用。

十二、质保期的服务内容与要求：

- 质保期的服务要求：

- 在正常使用情况下，质保期内均按照国家规定每半月例行巡检及维修保养以及合同的具体要求进行维修保养报务。

- 质保期内，乙方应定期对电梯进行巡查、维修、保养，保证电梯正常运行，对正常运行的电梯需保证最少每15天一次（每月二次）对全包维修保养的电梯进行必要的维修保养范围进行保养。详见合同第12.2条。

- 乙方委派指定的维修保养人员负责电梯的日常保养，并服从甲方电梯管理部门的指派。甲方有权要求乙方更换不符合甲方工作要求的保养人员。保养人员负责随时征询电梯运行情况，例行时间是每月征询二次，并填表由双方人员签名确认，并提出乙方限期整改意见，此表作为质量保修期满后退回质量保证金的依据。乙方对所保养的电梯进行日常检查巡视。发现故障时，必须先处理故障电梯再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方现场签认。

- 乙方认真做好、填写电梯运行情况、故障记录表，每月底装订好交甲方电梯班。每月提交电梯运行维护情况报告，年度提交总结报告。

- 电梯所更换的零配件，必须是更换与电梯品牌原厂家生产的零配件。

- 甲方免费提供房间（电梯机房）给乙方工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。

- 质保期内，更换所有零配件的费用全部由乙方承担。

- 质保期内乙方接到甲方报告电梯故障后，必须在30分钟内到达故障现场，否则每次扣减1000元（接到报修后，维修、保养的员工必须在30分钟内赶到现场）。

- 质保期内电梯常见小故障或更换零件，乙方必须在2小时内修复正常运行，每超1小时扣减100元。

- 质保期内超出常见小故障或更换零件，乙方必须在8小时内修复正常运行，每超1小时扣减100元。所发生的费用由乙方负责。

- 质保期内，发生不可抗力造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应甲方要求，免收人工费，材料费报甲方审核确认后计收。

- 质保期内影响电梯运行的故障，每年停梯故障不超过3次，如超过3次，每次扣款500元，扣款在质保金中扣除。人为造成及不可抗力的故障除外。

- 发生电梯故障乙方在正常情况下未能按上述第12.1.8、12.1.9、12.1.10、12.1.12点中的任何一点要求完成的，违约金从质保金中扣减，违约金总金额超过质保金总额的，乙方须另行支付。因甲方或不可抗力原因除外。

- 质保期内如有需要甲方有权随时要求乙方对电梯进行安全载重的磅机工作，乙方必须无条件接受。

- 乙方自行配备对讲机二台，便于乙方的保养人员在甲方联络。

- 乙方需每月向甲方提交驻甲方维保人员正常值班表。

- 在质保期内，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，但乙方仍应予以及时有效的有偿维修保养。

- 乙方提供电梯公众保险合同书复印件。

- 乙方在质保期内每个季度需向甲方提交电梯的维保工作报告；

- 电梯质保期的具体服务内容：

机房部份：

- 主机及控制柜无异声、无异味、无异常发热温升、确认检查、调整。电梯整机运行性能检查、调整。

- 制动器行程、动作灵活检查、清洁、调整。制动皮厚度测量及更换。

- 曳引马达轴承加油，磨损严重的更换。主机减速箱加油及定期更换齿轮油。

- 曳引轮槽磨损情况检查、曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查，磨损严重的及时更换。

- 选层器清洁加油、链条调整及部件更换。

- 主接触器动作情况检查、调整，接点清理打磨及更换。

- 控制柜清洁除尘，主控柜元件损坏严重的更换，不准维修使用，主回路控制螺丝紧固、电阻管螺丝紧固及元件维修。

- 各空气开关、极限开关检查、调整及更换元件。

- 限速器动作速度检查及清洁加油。

- 绝缘电阻定期检查及故障排除。

轿厢、厅门部份：

- 开关门及联锁、安全触板检查调整，门锁功能检查、调整，更换失效部件，整机运行试验。

- 开关门电机整流子、碳刷清洁检查及更换碳刷等部件。

- 门滑块螺丝紧固及磨耗检查，更换失效元件。

- 内外门机械和电气调整，消除噪声及更换失效元件。

- 轿厢照明、厅外、轿内指层、指令、指示灯检查及更换失效元件。

- 应急灯检查、电话检查及更换失效元件。

- 整机开关性能检查调整及故障排除。

- 厅门及轿门踏板、导轨清理、门导靴检查，更换失效部件。

井道、井底部份：

- 上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸、动作点及电气性能检查，更换失效元件。

- 补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查、调整，磨损严重的更换。

- 厅门、撑架、对重的清扫及螺栓紧固。

- 钢片带清洁抹油、张力检查和调整，自然损坏的更换。

- 安全钳动作提拉力检查、安全钳系统的螺栓紧固及清洗，调整和可靠性试验。

- 导靴磨耗情况、导靴安装尺寸调校，更换磨损严重的另配件。

- 随行电缆状况检查、感应器调整、隔磁板及感应器清理，更换失效元件及断股电缆。

- 井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧，导轨测量矫正。

- 井道照明、限速器坠铊位置是否正常检查、调整，更换失效元件。

- 所有安全保护电气开关性能检查，更换失效元件。

电梯空调、五方通话、语音部份：

- 电梯空调日常巡查、更换失效元件。

- 五方通话系统的检查维修、更换失效元件。

- 电梯语音报站检查维修、更换失效元件。

十三、违约责任

- 乙方逾期履行本合同项下义务的，每逾期1天，向甲方支付违约金伍仟元；逾期超过【30】天，甲方有权解除本合同。

- 如因电梯制造质量的缺陷或安装工程质量的不合格，无法通过经政府相关部门的检验，由此造成的责任和损失一切由乙方承担并同时按合同总价的10％向甲方支付违约金。

- 甲方逾期付款/退还履约保证金超过3个月或中途无理由退货，乙方有权解除合同，并有权要求甲方承担因此造成的所有直接损失。

- 乙方违反本合同规定，不按时按质保养维修电梯，由此发生事故的，乙方须承担全部责任，质保金不予退还，并赔偿甲方的一切损失。

- 若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿。

- 甲方依据法律规定或本合同约定单方解除合同的，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按甲方要求及时清理项目现场，并应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

- 如乙方未按期交纳履约保证金，甲方可视乙方违约，解除合同并没收报价保证金。

- 如乙方违反本合同的其他规定的，甲方可限期要求改正或要求乙方支付违约金500元/每次，若甲方要求限期改正超过5次或乙方支付违约金超过3000元的，甲方有权单方解除本合同。

- 有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，同时应对甲方遭受的一切损失进行赔偿。具体情形如下：13.9.1乙方交付货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；13.9.2乙方违反合同义务，并在甲方向乙方发出违约通知书后在30个自然日内仍未能改正的；13.9.3未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

13.9.4乙方逾期交货超过10个自然日的；

13.9.5乙方逾期完成安装调试或货物逾期通过验收超过10个自然日的；

13.9.6乙方存在或出现不良信用记录行为的（包括但不限于被人民法院列入失信被执行人、被市场监督管理部门列入企业经营异常名单、存在违法犯罪行为）；

13.9.7法律规定的或本合同约定的其他严重违约情形。

- 本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、预期利益及合理的调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关法律费用。

十四、免除责任的事项：

- 由于甲方违反本合同规定而造成电梯发生事故，由甲方负责。

- 因不可抗力所造成的一切损坏，乙方不负任何责任。

- 未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修,只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任。除此以外的其他一切责任由甲方承担。

十五、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十六、争议的解决

本合同未尽事宜应双方友好协商解决。凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如纠纷发生30日后经协商仍不能达成一致，所发生的纠纷提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十七、知识产权的约定

- 乙方保证电梯有关的所有设备不会侵犯任何第三人的知识产权或者其他权利，否则由此引起的一切责任由乙方承担。

- 乙方必须确保甲方所购买安装的电梯设备自交付使用后为甲方完全所有，甲方具有该电梯设备完整的所有权、使用权、支配权及其他一切权利。严禁乙方采用任何直接或间接的方法控制电梯的各项使用功能，例如采用包括但不限于屏蔽故障码、设定运行次数等方式限制甲方对电梯设备的正常使用及维护。一旦发现乙方存在此类行为，乙方应无条件恢复电梯设备的一切正常功能。

- 乙方应向甲方提供电梯设备的故障码说明及读取方法。

- 乙方应向甲方提供不高于市场物价的电梯设备配件、备件采购的渠道，并确保甲方在乙方所提供渠道购置的配件、备件为原装正品，并匹配甲方的电梯设备。

十八、其他

- 本合同金额已含国家规定的各种检测费用，甲方不再另行支付。

- 合同期满甲方可视合同的执行情况，提出是否延长维修保养期。

- 未经甲方同意乙方不得将本合同项目外判转包或分包给其他单位，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方向甲方支付合同总价20％的违约金。

- 乙方必须向甲方提供常驻甲方维修人员与乙方签约的有效的劳动合同复印件及社保资料复印件，并加盖单位法人公章。

- 中标通知书、报价文件、招标文件、答疑内容、用户需求书、有关本项目电梯的图纸和技术文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 乙方本项目负责人姓名：        ；

电梯24小时保障电话：             ；

乙方投诉地址及电话：              ；

- 本合同文本正本两份，双方各执壹份。副本柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。副本与正本具有同等法律效力。

十九、合同附件

- 附件一：用户需求书

- 附件二：设备配置清单

- 附件三：电梯部件产地清单

- 附件四：中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书

甲方：中山大学附属第一医院			        乙方：

法人代表：									法人代表：

签约代表：                     　           签约代表：

地址：   			 	      				地址：

电话：020-87608064                          电话：

签约时间：        年    月    日            签约时间：        年    月    日

附件一：用户需求书（详上文）

附件二：设备配置清单（请投标人提供）

附件三：设备配置清单（请投标人提供）

附件四：

中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书

甲方：中山大学附属第一医院

乙方：

为了贯彻落实卫生部关于加强卫生行业作风建设的有关要求，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、《刑法修正案（六）》、最高人民法院和最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、《广东省医疗卫生机构及其工作人员索要、收受“红包”、回扣责任追究暂行办法》及《广东省医药购销领域商业贿赂不良记录制度实施意见》，中山大学附属第一医院（以下简称甲方）与药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它相关物资生产、经销单位（以下简称乙方）达成以下购销廉洁协议：

一、甲方严禁其工作人员接受乙方及其销售人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品等不正当利益，以及安排的吃请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

二、乙方及其销售人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

四、甲方与乙方共同遵守国家有关招标采购规定，严格执行合同。乙方不销售假冒伪劣以及无生产批准文号的药品、试剂、医疗设备、医疗器械和医用耗材，同时甲方不购买、不使用此类产品。乙方对提供给甲方发票的真实性负责。

五、乙方属经销单位的，则有义务向相关生产厂家告之本协议的内容，并提醒生产厂家不得以任何不正当手段向甲方工作人员推销产品，以及给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益。

六、若违反本协议，乙方自愿接受甲方以下处理：甲方将乙方违规行为予以曝光；停用乙方相关产品，情节严重的断绝与乙方经济往来；取消乙方参加甲方招标采购资格二年；同时上报上级主管部门依据有关规定在系统内通报、公布乙方违法违规情况及处理结果。乙方向甲方提供假发票的，甲方取消乙方的供货资格；甲方有权解除相关合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付相关合同总金额的10%的违约金。

七、乙方及其销售人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、回扣、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向纪检监察部门举报，纪检监察部门将对违纪行为进行查处。

八、双方对上述条款均无异议，愿意共同遵守。

| 甲方：中山大学附属第一医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 采购科室负责人： | 单位负责人： |
| （签名） | （签名） |
| 2020年 月 日 | 2020年 月 日 |