中山大学附属第一医院

院本部建筑消防设施年度检测项目

用户需求书及报价

一、医院概况：中山大学附属第一医院位于广州市越秀区中山二路1号、58号，占地面积约5.5万平方米，建筑面积约25万平方米。建筑设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统（含消防给水）、自动喷水灭火系统、大空间水炮设备、消防通讯、火灾事故广播、消防电梯、应急疏散照明系统、防排烟系统、防火卷帘门、防火门、气体灭火系统、可燃气体探测系统等。

二、检测依据：消防法第十六条：建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

三、检测标准：《建筑消防设施检测技术规程》及国家、地方与建筑防火设计及消防设施有关的法律法规、工程质量验收规范等。

四、检测要求：

1、合同签订后3个工作日内中标人应根据现场实际情况制定好检测计划和检测方案，并将检测计划和检测方案交招标人进行审查，招标人批准检测方案后双方协商确定进场时间，具备进场检测条件后，甲方发出开工函开始进行检测。

2、招标人发出项目开工函后，中标人应在  60 个日历天内完成检测工作，并向招标人出具科学、公正、符合法律法规要求的消防设施检测报告及电气检测报告。

3、检测报告份数：一式 肆 份。

4、本项目检测工作需要的所有工具和辅助设施等由检测单位自行解决，检测所需设施、设备应有有效期内的计量认证合格证书，现场作业人员的安全由检测单位负责。

5、 中标人对医院建筑消防设施开展检测时应预先制定充分的保障措施（包括但不限于切断非消防电源、联动启动应急广播广播和应急照明、联动启动防排烟风机、联动启动报警阀组、联动启动发电机、联动降防火卷帘、联动启动气体，联动启动消防栓泵和自动喷淋泵、联动迫降电梯、双电源箱自动切换回路等），防止因联动测试造成停电、喷水、气体灭火启动等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，检测方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。

6、因中标人原因造成消防设施损坏或产生经济损失的，应由中标人原状恢复或赔偿经济损失。

五、项目资质要求：

根据中共中央办公厅、国务院办公厅2019年5月30日“关于中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化消防执法改革的意见》的通知”第（三）条：取消消防技术服务机构资质许可。取消消防设施维护保养检测、消防安全评估机构资质许可制度，消防设施维护保养检测、消防安全评估机构的技术服务结论不再作为消防审批的前置条件，企业办理营业执照后即可开展经营活动。

另据应急部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）　第三条　从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构，应当具备下列条件：

（一）企业法人资格；

（二）工作场所建筑面积不少于200平方米；

（三）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合附表1和附表2的要求；

（四）注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；

（五）取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；

（六）健全的质量管理体系。

（七）具备消防相关行业营业许可

六、检测内容：

对医院门诊楼、曾宪梓楼、三号楼、科研楼、柯麟楼（含地下停车场）、何善衡楼、邱德根楼（八号楼）、后勤楼、行政楼、饭堂楼、妇科生殖医学中心、医院车库、病理科、学生公寓、11号之七宿舍楼及病案室等医院各建筑物的火灾自动报警系统、室内消火栓系统（含消防给水）、自动喷水灭火系统、大空间水炮设备、消防通讯、火灾事故广播、消防电梯、应急疏散照明系统、防排烟系统、防火卷帘门、防火门、气体灭火系统、可燃气体探测系统等进行全面检测，包括对消防设施的单项功能及其整体联动功能进行100％的检测。

- 七、检测流程：

1、单项检测：按区域检测各系统组件的外观、安装质量及单项功能。

2、消防电源及其配电的检测：对备用发电机的功能、供电回路及各消防设备双电源末端切换装置的自动切换功能的检测。

3、各系统联动的检测：完成检测区域的各系统相关单体的检测后，对各消防系统的联动功能进行测试。即对消防水泵的联动、防排烟风机和风阀的联动、防火门、防火卷帘、切断非消防电源功能的联动、电梯、消防警铃及消防广播联动等。

八、各系统主要检测内容如下：

（一）火灾自动报警系统

1、检测火灾报警控制器：

（1）外观安装质量、配线、接地保护、电源开关保护情况是否符合规范要求。

（2）测试火灾报警控制器自检、故障报警、显示、消音、复位、记忆、火灾优先功能是否符合规范要求。

a、自检功能检测：触发自检键对面板上所有指示灯、显示器和音响器件进行自检。

b、故障报警及显示功能检测：现场断开火灾探测器，模拟故障信号，查看火灾报警控制器是否能准确显示故障部位。

c、消音功能检测：按下火灾报警控制器消音键，查看该按钮是否能及时消音。

d、火灾优先功能检测：在故障信号存在情况下，现场用烟雾发生器向感烟探测器加烟令其动作，查看火灾报警控制器是否能迅速显示该部位及重新启动报警声响。

e、复位功能检测：按下火灾报警控制器复位键，查看该按钮是否能使报警探测器复位。

（3）检测火灾自动报警控制器备用电源容量，主备电源切换试验是否符合规范要求：

a、主备电源切换功能检测：切断主电源，查看备用直流电源能否自动投入使用并有状态显示。

b、备用电源容量检测：在备用直流电源供电状态下，火灾报警控制器至少保持警戒 30 分钟以上。

2、检测联动控制器：

（1）外观安装质量、配线、接地保护、电源开关等情况是否符合规范要求。

（2）接收感烟（感温）探测器或手动报警按钮报警信号，消防联动控制器联动消火栓水泵、喷淋泵、防排烟风机等设备的启动、信号反馈是否符合规范要求。

（3）检测手动直接启动功能：测试直接启动按钮能否直接启动消防水泵和防排烟风机。

3、检测消防控制室图形显示装置（CRT）：

（1）外观、标志、安装质量等情况是否符合规范要求；

（2）测试图形显示装置的火灾报警和状态显示功能、故障报警功能、信息记录查询功能、信息传输功能等是否符合规范要求，并客观、完整记录现场数据、信息。

4、系统布线的检测：检测系统布线是否符合规范要求。

5、感烟、感温火灾探测器的检测：

（1）检测感烟、感温火灾探测器的设置是否符合规范要求。

（2）检测感烟、感温火灾探测器的外观是否完整无缺，安装是否牢固。

（3）用专用的感烟、感温火灾探测器试验器模拟火警信号，检测探测器的报警功能和报警地址编码是否符合规范要求（报警地址的查看结合电脑终端 CRT 的平面显示图的位置和报警部位名称是否与现场一致，并用打印机打印当天检测的历史记录备查。

6、手动报警按钮的检测：

- （1）检测其手动报警按钮的设置是否符合消防规范的要求。

- （2）报警功能检测：用专用钥匙插入试验孔令其动作报警，报警后拔出专用钥匙让其复位，然后主机复位，查看其是否能正常复位。

7、火灾警报装置和消防应急广播的检测：

（1）检测警铃和消防应急广播的设置是否符合规范要求和设计要求。

（2）检测联动时，用声级计分别检测其声级数是否符合规范要求，并检测其是否安装牢固。

（3）消防应急广播的检测：在消防控制室内手动打开所有的消防应急广播， 现场用声级计分别检测其声级数是否符合规范要求。

8、消防电话的检测：

消防电话插孔检测：用专用的消防电话插入电话插孔，检测与消防控制室通话功能；及检测消防电话分机与消防控制室通话功能。

9、电梯的检测：

（1）检测电梯消防管制功能是否符合规范要求。

（2）火灾确认后，检测消防控制室能否自动或手动将全部电梯强制停于首层；

（3）检测电梯迫降信号能否正常反馈至消防控制室。

（二）消防电源及应急照明疏散指示系统

1、消防电源的检测：

（1）查看消防用电设备电源供电负荷等级是否满足规范要求，检查消防用电设备如：消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等的供电是否在最末级配电箱设置自动切换装置，是否能正常切换。（注意事项：上述各消防设备末端切换装置检测时，相关检测技术人员应持证上岗，严格按照各项安全操作规程。严禁带负荷操作，做好各项防护措施，防止触电或其他安全事故。）

（2）一、二级负荷建筑：查看低压配电双电源自动切换开关是否处于自动或手动状态，当手用自动或自动方式时，断开主电源，查看备用发电机能否在 30 秒内能自动投入供电；（注意事项：检测发电机自投时，应提前告知相关配合部门或人员，合理安排相关检测技术人员，确保低压配电房与发电机房联络通讯畅通。测试完成后应迅速恢复正常供电状态，以免造成用电影响。）

（3）检测火灾确认后，能否在消防控制室自动或人工切断相关部位的非消防电源。

2、应急照明灯的检测：

检查消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电房、防排烟风机房等的灯具在一路电源切断后，灯具是否能正常点亮；各层疏散楼梯间、疏散走道等是否按照规范设置应急照明灯，检测其当消防控制室在确认火灾后，应急灯具是否处于点亮状态，当应急灯具自带蓄电池时，检查其蓄电池应急时间能否满足规范要求。

3、疏散指示标志的检测：

（1）疏散指示标志的设置是否符合规范要求。

（2）火灾确认后，疏散指示标志能否自动点亮，并检测其应急工作时间能否满足规范要求。

（3）内部发光疏散指示标志电线，不得采用插头连接。

（4）持续型和集中控制型内部发光疏散指示标志的供电，主电源宜在双电源互投后最末一级配电箱取电。

（5）非持续型内部发光疏散指示标志的供电，主电源应有发生火灾时点亮疏散指示标志的措施。

（三）消火栓系统

1、消防水池的检测：

检测消防水池是否设有自动供水装置，是否设置水位显示装置，设置最高， 最低报警水位检测，与生活用水共用消防水池时，是否设置保证消防用水措施。

2、消防水箱的检测：

检测消防水箱和水管是否有防锈处理；检测消防水箱是否设置自动供水设施、出水管口是否设置止回阀；是否设置水位显示装置，设置最高，最低报警水位检测，检测与生活合用消防水箱是否有确保消防用水措施。

3、供水设备：

（1）检测消防水泵的外观、标志、安装质量。

（2）检测水泵吸水方式、吸水管控制阀、吸水管条数和出水管及附件、阀门的安装设置情况是否符合设计及规范要求。

（3）检测消防水泵的启动情况：水泵手动、消防控制室远程启动，消防泵能否动作且信号反馈回消防中心。

（4）主备泵的切换功能检测：模拟主泵故障，备用泵是否能自动投入，水泵故障信号是否能反馈至消防控制中心。（注意事项：消火栓泵相关功能检测包括；现场手动启动、消防控制室远程启动、主备泵自动切换及信号反馈等。消火栓泵启动应提前开启对应泵组出水管上的试验放水阀，以防管网超压。）

（5）检测气压罐和稳压泵的设置、安装情况。

（6）消火栓系统管网，检测其材质、管径、外观及管支架。

4、消火栓箱及配件：

（1）消火栓的设置要保证两支充实水柱同时达到被保护的部位。

（2）检测其标志及结构质量，要有明显标志，结构牢固美观、箱门开启灵活， 有防锈蚀措施；组件完整便于操作，无生锈 、漏水和接口垫圈无缺损，水枪、水带、卷盘等的设置配备，质量完好。

（3）室外消火栓在建筑物周围的设置要符合规范要求。

（4）水泵接合器的设置要求在消防车容易连接的地方，标志明确。

5、水压的检测：

（1）检测消防控制中心远程启动消火栓泵，应启动顺利、运行正常、显示正确。

（2）检测最有利点消火栓静压：在最有利点消火栓处接上消火栓试水装置， 打开栓口阀，打开试水装置上的截止阀放气再关闭，观察记录消火栓试水装置的压力显示数值。

（3）检测最不利点静压：最不利点消火栓处测试消火栓试水情况，观察记录消火栓试水装置的压力显示数值。

（4）检测消火栓的动压：在最有利点和最不利点消火栓处测试消火栓试水情况，观察记录消火栓试水装置上的压力表显示数值。

（5）检测最不利点充实水柱：最不利点消火栓处测试,启动消火栓泵，测量充实水柱长度。

（四）自动喷水灭火系统

1、检测消防供水设备：

（1）喷淋泵外观、标志、安装质量。

（2）喷淋泵的启动、故障显示、主备泵切换、现场手动按钮及信号反馈情况等功能是否正常。（注意事项：喷淋泵的相关功能检测包括；现场手动启动、消防控制室远程启动、主备泵自动切换及信号反馈等。喷淋泵启动应提前开启对应泵组出水管上的试验放水阀，以防管网超压。）

2、消防管网的检测：

检测管材的外观、管道直径、支吊架设置、减压孔板、管网布置、管道连接方式、末端试水装置等是否符合规范要求。

3、水泵接合器的检测：

检测水泵接合器的位置、数量、安装质量、组件、标志是否符合设计及规范要求。

4、湿式报警阀的检测：

（1）外观完好、组件齐全，阀瓣启闭是否灵活，密封性能良好。

（2）其他组成部分如延迟器、压力开关、水力警铃、水源总控制阀的安装及功能是否符合规范要求。

（3）湿式报警阀阀前管是否与消防高位水箱接通。

5、喷头的检测：

检测喷头的型号、规格、安装质量、布置是否符合设计及规范要求。

6、水流指示器及信号阀检测：

（1）水流指示器及信号阀的安装质量。

（2）检测水流指示器的功能试验及复位功能。

（3）检测信号阀的开关信号反馈功能。

（五）防排烟系统

1、自然排烟：

（1）检测高层建筑大于 20m 内走道的自然排烟可开启外窗净面积不应少于该走道面积的 2％。

（2）高层建筑面积大于 100 ㎡地上房间的自然排烟其可开启外窗净面积不应小于该房间面积的 2％。

（3）检测防烟楼梯间前室的自然排烟可开启外窗净面积不应少于 2 ㎡。

（4）检测防烟楼梯间的自然排烟每五层内可开启外窗净总面积之和不应少于2 ㎡。

2、加压送风机的检测：

（1）检测外观及安装质量，规格是否符合设计要求。

（2）检测加压送风机运转功能及信号反馈功能。

3、加压送风口

（1）检测加压送风口功能。

（2）检测加压送风口风速是否小于 7m/s，且不能为 0 m/s。C、检测前室、防烟楼梯间余压值是否满足规范要求。

4、排烟风机：

（1）检测外观及安装质量，规格是否符合设计要求。

（2）检测排烟风机运转功能及信号反馈功能。

5、排烟口及排烟防火阀：

（1）检测排烟口及排烟防火阀动作及信号反馈功能。

（2）检测排烟防火阀动作温度是否为 280℃。

（3）检测排风口风速是否小于 10m/s，不能为 0 m/s，并且有明显的排烟效果。

6、空调、通风系统管道上的防火阀的检测：

检测空调、通风系统管道上的防火阀的设置位置是否满足规范及设计要求。

（六）防火门系统

1、检测其外观、安装质量。

2、检测其合页、五金配件的安装。

3、检测其闭门器安装及启闭性能。

4、检测疏散通道的防火门是否具有能迅速关闭的功能，并关闭严密，不应锁死。双扇防火门应能按顺序关闭严密。

（七）防火卷帘系统

1、检测防火卷帘的外观、安装质量。

2、检测卷帘的升降平稳性、应急手动操作功能、布线情况。

3、检测作防火分隔的防火卷帘是否一步降到底并信号反馈至消防控制室。

4、检测用作疏散通道的防火卷帘是否在感烟探测器动作后，卷帘一步降至距地（楼）面 1.8m，继而感温探测器动作后，卷帘下降到底，并且信号反馈至消防控制室。

（八）气体灭火系统

1、检测前把防护区内启动钢瓶或贮气瓶的启动信号线拆卸，并与万用表（万用表调节至直流电压档）连接，连接完后进行以下检测：

2、检测灭火剂储存容器外观是否有变形、缺陷、手动操作装置有铅封，铭牌标识，充装量和压力、安装质量。

3、检测储存器液位储存量。

4、检测启动瓶外观、颜色标志、安装质量、名称编号。

5、检测压力表外观、安装质量和方向。

5、集流管、单向阀的检测。

6、检测防护区标志、报警设施、防护区门、穿楼板或防火墙管道与套管间隙处理、管网颜色、喷咀质量。

7、检测气体喷射前的延时时间：模拟火警使感烟探测器动作，接着感温探测器动作，形成“与门”报警信号，系统是否在 30 秒内正常动作。

8、系统启动功能试验：系统功能正常，可靠地启动、喷射。

9、检测气体自动喷射有关组件显示：放气指示灯显示、切断火场电源、声光报警装置动作及信号反馈至消防控制中心等是否正常。

10、防护区通风装置联动功能测试。

注意事项：检测前将所有启动气瓶电磁阀的启动线拆卸后，用绝缘胶布逐一包好， 防止系统控制误动作。系统测试完后逐一确认系统复位正常后，方可恢复接线， 防范系统再次动作。

（九）建筑灭火器

1、检查灭火器的设置是否符合要求

2、检查灭火器外观、质量要求

3、检查灭火的生产日期的有效性

4、检查灭火器的充装压力

5、检查灭火器的设置点和保护距离

（十）联动功能检测的内容及方法

1、检测前准备：

（1）联动前需书面文子出具告示：消防联动的时间、地点及注意事项。

（2）联动前在消防控制室用广播通知检测区域的工作人员。（例如：各位工作人员请注意，现即将消防联动测试，听到警铃和火灾应急广播不要惊慌等）

（3）火灾联动测试时，非消防电源会被切断，相关工作人员的电脑需储存保管，以防丢失。

（4）各系统消防水泵联动测试时，注意查看管网的压力，以免管道爆裂或漏水。

（5）末端试水测试时，注意排水保持畅顺，以免水浸。

2、火灾自动报警系统的联动检测（每层或每个防火分区各检测一次）： 模拟火警信号使火灾探测器（或手动报警按钮）动作，检测联动下列设备情况：

（1）警报设备：是否联动警铃动作及其选层功能，广播自动或手动切换至火灾应急广播及其选层功能；（任一楼层火警时，应能联动全栋各楼层）；是否能切断有关部位的非消防电源。

（2）火灾确认后，消防控制室能否自动或手动将全部电梯强制停于首层，并能接受其反馈信号。

（3）正压送风机是否启动，着火层及相邻上下层正压送风口及风阀是否自动开启。

（4）排烟风机是否启动，排烟口及风阀是否自动开启。

（5）排烟风机的动作信号是否能及时反馈至消防控制室。

（6）防火卷帘是否自动迫降。

（7）应急灯、疏散指示标志灯是否能联动点亮。

（8）门禁系统和自动门系统的电源是否能自动切断。

（9）各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制室。

3、注意事项：消防控制室在确认火灾后，应能切断有关部位的非消防电源，启动建筑内的所有火灾声光警报器。联动测试上述设备时，应注意下列事项：

（1）非消防电源切断时测试时，应提前部署检测技术人员至相关控制箱或脱扣控制开关的位置，以便及时恢复供电，以免造成恐慌。若现场不允许断电，应提前拔开相关继电器，查看启动控制信号能否正常。

（2）检测所有火灾声光警报器声响分贝时，应分散多人测试，快速完成，及时系统复位。以免造成长时间干扰。

（3）联动电梯迫降时，应提前部署告检测技术人员至相关电梯处，告知工作人员不要乘坐电梯，以免电梯迫降时造成惊慌。在完成一次正常联动迫降测试后， 可采用屏蔽或拔出相关继电器的方式后完成其他系统联动功能测试，以免造成长时间影响。

（4）防排烟系统联动时，应提前部署检测技术人员到相关区域的加压送风机、排烟风机、送风阀、排烟口处，系统联动启动时，迅速查看相关设备能否正常动作，相关信号反馈是否正常。测试完毕后相关送风阀、排烟口及时复位，以免造成影响。

（十一）室内消火栓系统联动启泵试验：

消火栓按钮动作联动消火栓系统试验，手动报警按钮动作，检测是否联动启动消防水泵且信号反馈回消防控制室。

注意事项：室内消火栓泵联动时，应提前开启消火栓泵组出水管上的试验放水阀，以致水泵联动启动时系统管网水压回流至消防水池，避免管网超压造成爆裂。

（十二）自动喷水灭火系统联动启泵试验：

说明：按每一个湿式报警阀所控制的区域最不利点做联动试验。

在各区测试末端放水装置，观察水流指示器、压力开关等动作信号确认是否反馈到消防控制室，水泵房水力警铃、喷淋供水泵是否动作；测试在最不利点处末端放水阀, 喷淋供水泵启动后,最不利点末端放水阀处压力表数值是否≥ 0.05MPa。

注意事项：喷淋泵联动时，应保证末端试水装置处排水畅顺，系统动作水泵启动时快速查看压力表读数。提前安排检测技术人员在消防水泵房查看系统管网压力，系统启动后及时停泵，以免造成水浸或管网超压。

- 九、医院各楼宇消防系统设施数据如下所示：

| 楼宇消防设施清单（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 消火栓按钮 | 声光报警器 | 风阀 | 控制模块 | 防火卷帘 | 消火栓 | 气体灭火系统 |
| 门诊大楼 | 2151 | 324 | 201 | 375 | 3 | 211 | 402 | 39 | 375 | 2 |
| 曾宪梓楼 | 372 | 1 | 50 | 46 | 20 | 25 | 64 | 0 | 46 | 12 |
| 科研楼 | 183 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 手术科大楼 | 3698 | 246 | 468 | 465 | 0 | 240 | 908 | 76 | 465 | 20 |
| 何善衡楼 | 925 | 6 | 33 | 100 | 0 | 71 | 121 | 3 | 100 | 0 |
| 邱德根综合楼 | 423 | 14 | 42 | 91 | 0 | 17 | 74 | 7 | 91 | 0 |
| 学生公寓楼 | 165 | 44 | 78 | 56 | 21 | 7 | 74 | 0 | 56 | 2 |
| 医院车场、 院办资料室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 后勤楼饭堂楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 科技楼负一层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 妇科生殖医学中心 | 1086 | 12 | 155 | 155 | 155 | 162 | 311 | 0 | 155 | 11 |
| 总数 | 9003 | 647 | 1027 | 1296 | 209 | 733 | 1981 | 125 | 1332 | 55 |
| 注：本清单为参考数据，投标单位应认真进行现场勘查核对，如有错漏，招标人概不负责，中标人不得以任何形式向招标人追加费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 楼宇消防设施清单（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | EPS消防电源 | 喷淋头 | 消防风机 | 消火栓泵 | 喷淋泵 | 消火栓稳压泵 | 喷淋稳压泵 | 水炮泵 | 水炮稳压泵 |
| 门诊大楼 | 0 | 9860 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 曾宪梓楼 | 0 | 926 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 科研楼 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手术科大楼 | 58 | 23080 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 何善衡楼 | 0 | 3600 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 邱德根综合楼 | 0 | 2930 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学生公寓楼 | 0 | 300 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 医院车场、 院办资料室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后勤楼饭堂楼 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 科技楼负一层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妇科生殖医学中心 | 0 | 4253 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 总数 | 58 | 45359 | 87 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 注：本清单为参考数据，投标单位应认真进行现场勘查核对，如有错漏，招标人概不负责，中标人不得以任何形式向招标人追加费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十、报价清单：

| 消防系统全面检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | 建筑面积（m2） | 楼宇全面检测单价（元） | 备注 |
| 门诊大楼 | 70094 |  |  |
| 曾宪梓楼 | 10251 |  |  |
| 科研楼 | 5344 |  |  |
| 手术科大楼 | 103122.1 |  |  |
| 何善衡楼 | 24855 |  |  |
| 邱德根综合楼 | 9221 |  |  |
| 学生公寓楼 | 9267 |  |  |
| 医院车场、 院办资料室 | 2063.2 |  |  |
| 后勤楼、饭堂楼 | 9360 |  |  |
| 科技楼负一层 | 3915 |  |  |
| 妇科生殖医学中心 | 24852.85 |  |  |
| 合计价 |  |  |  |