中山大学附属第一医院

医疗大数据与人工智能创新科研平台基础平台和医疗超算平台建设项目

用户设备需求书

中山大学附属第一医院

医疗大数据与人工智能创新科研平台基础平台和医疗超算平台建设项目

用户设备需求书

1.项目概况：

精准医学是生物技术和信息技术在医学临床实践的交汇融合应用，是生物医药科技发展的前沿方向，为生物医药科学和整个科学的发展提供一个历史性的机遇，也为中国科技创新驱动发展增添了新的动力。为进一步促进广东省精准医学的创新发展，大力推动高水平医院建设，我院作为我省唯一共建的综合类区医学中心，在省委省政府的高度重视和指导支持下，正在重点打造广东精准医学中心。广东精准医学中心的一项重要工作基础为医疗大数据与人工智能创新科研平台基础平台和医疗超算平台的建设，系统集成服务商需在建设周期内交付并安装部署调测相关软硬件设备，满足业务发展的需要。

2. 采购的平台设备的名称、规格、数量和明细价格表（单价/元/人民币）：

以下性能指标均作为重要条款，不允许负偏离，如有负偏离将导致该条目报价无效。

| 类别 | 货物名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算 | SDN网络节点 | 每个节点2个24核2.2 GHz处理器，512GB内存，2个480GB SATA SSD盘，1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），8*10GE（含光模块）；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 普通计算节点 | 每个节点2个24核2.2GHz处理器，512GB内存，2个480GB SATA SSD盘，1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），8*10GE（含光模块）； 含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 8 | 台 |
|  | 备份管理节点 | 每个节点2个20核2.1 GHz处理器，256GB内存，2个480GB SATA SSD盘, 4个1920GB SAS SSD盘,1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），6*10GE网卡（含光模块）；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 大数据管控型节点 | 每个节点2个20核2.1 GHz处理器，256GB内存，2个480GB SATA SSD盘，4个1920GB SAS SSD盘,1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），6*10GE网卡（含光模块）；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 5 | 台 |
|  | 大数据均衡型节点 | 每个节点2个20核2.1 GHz处理器，256GB内存，2个480GB SATA SSD盘，12个8TB SATA HDD盘，1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），6*10GE网卡（含光模块）；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 3 | 台 |
|  | 平台管理节点 | 每个节点2个24核2.2 GHz处理器，768GB内存，2个1920GB SAS SSD盘，1个3200GB NVME SSD盘，8个4T SATA HDD盘，1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），6*10GE网卡（含光模块）；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 6 | 台 |
|  | HPC计算节点 | ≥2个24核3.0 GHz处理器 ≥768GB内存（DDR4 2933 MHz ECC内存） ≥2个1200GB SAS盘 ≥1张HDR 100Gb单口IB卡 ≥1张RAID卡（支持RAID 0/1/10） ≥2个GE+2个10GE（含光模块） ≥1张英伟达A100 40GB GPU卡 含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 11 | 台 |
|  | 基因测序服务器 | GPU服务器：每个节点2个24核2.2 GHz处理器，128GB内存，2个480GB SATA SSD盘，1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），1*100G IB接口，8*A100 GPU显卡，5年维保 | 2 | 台 |
|  |  | CPU服务器：每个节点4个20核2.1GHz处理器，3TB内存，2个480GB SATA SSD盘，1张RAID卡（支持RAID 0/1/10），2*10GE（含光模块），1*100G IB接口，含安装调试服务，5年维保 | 1 | 台 |
|  | HPC登录及管理节点 | ≥2个24核3.0 GHz处理器 ≥256GB内存（DDR4 2933 MHz ECC内存） ≥2个600GB SAS盘 ≥1张HDR 100Gb单口IB卡 ≥1张RAID卡（支持RAID 0/1/10） ≥2个GE+2个10GE（含光模块） 含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 4 | 台 |
| 存储 | 生产存储池1 | 提供≥490TB可用容量:5个节点，单节点配置（2颗8核3.2 GHz cpu、256GB内存、本次每节点配置>=12块 7.2K rpm SATA硬盘作为主存，单盘容量≥10TB，≥2块600GB 10K rpm SAS HDD盘作为系统盘，≥2块3.2TB SSD缓存盘）；提供弹性纠删码、快照、配额、分级存储、QoS、负载均衡、多租户、异步复制；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 1 | 套 |
|  | 备份存储 | 1.配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位; 2.实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关; 3.采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥32核； 4.系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB; 5.配置8*1Gbps Ethernet ＋ 16*10Gbps Ethernet接口 ；（万兆满配多模光模块） 6.配置≥21个8TB NL-SAS硬盘，满足100TB可用 7.含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 1 | 套 |
|  | HPC大容量存储节点 | 提供≥760TB可用容量: 4个大容量存储节点，每个节点提供不低于64核2.6GHz 处理器，256GB内存，配置2个480GB SSD数据盘，4个1.6TB NVMe SSD硬盘,36个10TB SATA硬盘，2个100Gb IB端口，4个25Gb端口；提供弹性纠删码、快照、配额、分级存储、QoS、负载均衡、多租户、异步复制；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 1 | 套 |
| 网络 | 核心交换机 | 交换容量≥367Tbps，包转发率≥230400 Mpps，主控引擎≥2，业务槽位数≥8，交换网板插槽数量≥6, 风扇框和电源冗余； 实配双主控，配置48个10GE端口、36个40GE端口、36个100GE端口，满配多模模块；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 业务区管理接入交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 10GE光端口数量≥48个，满配万兆光多模模块，100 GE 光接口≥6个，实配堆叠线缆，≥2个100G多模模块；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 4 | 台 |
|  | 业务区业务接入交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 10GE光端口数量≥48个，满配万兆光多模模块，100 GE 光接口≥6个，实配堆叠线缆，≥2个100G多模模块；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 4 | 台 |
|  | 独立外部接入交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 10GE光端口数量≥48个，满配万兆光多模模块，100 GE 光接口≥6个，实配堆叠线缆，≥2个100G多模模块；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 管理区接入交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 10GE光端口数量≥48个，满配万兆光多模模块，100 GE 光接口≥6个，实配堆叠线缆，≥2个100G多模模块；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 带外管理接入交换机 | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥140Mpps； ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 边界防火墙 | 防火墙吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万； 虚拟防火墙DCN场景≥300； ≥2 个 40GE (QSFP+)，≥12 个 10GE (SFP+)，≥ 12 个GE ，≥ 1 个 USB3.0；≥10个万兆多模模块； 威胁防护服务包含五年IPS，AV，URL，云沙箱的授权，SSL VPN 100用户；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
|  | 网络分流器（TAP） | 整机吞吐量：≥480Gbps 业务接口：48个10GE/GE光口 流量复制转发：≥8个输出端口组 报文去重：≥整体去重80Gbps，支持全包内容对比去重方式；含安装调试服务，5年维保 | 4 | 台 |
|  | IB交换机 | ≥40端口200Gb HDR IB交换机，含所需IB线缆；含安装调试服务，5年维保 | 2 | 台 |
|  | HPC管理交换机 | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥140Mpps； ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+；含原厂安装调试服务，5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 2 | 台 |
| 模块化机房 | 低压配电柜 | 含UPS输入输出配电、市电配电柜、空调配电柜等 | 14 | 台 |
|  | 模块化UPS（IT） | 模块化UPS，450KVA，最大可扩展至800KVA 单个功率模块50KVA/50KW，高度3U 输入电压范围：138-485VAC； 配置SNMP、MODBUS通讯； 系统效率96% 含UPS输入配电柜-UPS输入端线缆（10m） UPS输出端-UPS输出配电柜线缆（10m） | 2 | 台 |
|  | 模块化UPS（IT）蓄电池 | 12V100AH 含配套电池架、电池间连接线、电池开关 UPS至电池柜线缆、电池间线缆20m | 320 | 个 |
|  | 模块化UPS（空调） | 模块化UPS，200KVA，最多可扩展至400KVA 单个功率模块50KVA/50KW，高度3U 输入电压范围：138-485VAC； 配置SNMP、MODBUS通讯； 系统效率96% UPS输入配电柜-UPS输入端线缆（10m） UPS输出端-UPS输出配电柜线缆（10m） | 1 | 台 |
|  | 模块化UPS（空调）蓄电池 | 12V100AH 含配套电池架、电池间连接线、电池开关 UPS至电池柜线缆、电池间线缆20m | 80 | 个 |
|  | 精密配电柜 | 含IT配电 含UPS-列头柜线缆20m | 2 | 台 |
|  | 46kw模块内行级空调 | 行级风冷机房空调-含室内外机-水平送风-制冷量46kW 含：室内外机连接铜管50m，电源线缆30m，制冷剂等 | 12 | 台 |
|  | UPS间45kw房间级空调 | 风冷精密空调-含室内外机-上送风-制冷量45kW 含：室内外机连接铜管50m，电源线缆30m，制冷剂等 | 2 | 台 |
|  | 服务器机柜 | M型机架-600mm(W)*1200mm/1350(D)*2000mm(H)-42U，含柜体侧板、顶板、底板，2套轻载滑道或固定托盘 | 36 | 台 |
|  | PDU | 16*10A+8*16A | 72 | 条 |
|  | 双排密闭通道 | 通道组件含内部线缆、通道门等 含内部pdu线缆及监控线缆 | 2 | 套 |
|  | 微模块内部监控硬件 | 动环监控组件，含：采集主机、pad门禁（密码+刷卡+指纹）等 | 2 | 套 |
|  | 动环监控系统 | 含综合管理服务器、交换机平台基础软件、能效管理、U位检测条、容量管理、资产管理等软硬件，含：6套机房门禁管理、22个摄像头、40套水浸传感器、28套烟感，38套温湿度传感器等 | 1 | 套 |
|  | 安装及维保 | UPS、配电柜、微模块、精密空调、监控系统等上述主设备提供原厂安装实施服务及5年维保（原厂金牌7*24*4小时服务） | 1 | 套 |
| 平台管理软件 | 基础平台云管理软件 | 配置如下对应服务：弹性云服务器、弹性伸缩服务、镜像服务、NAT服务、VPC、安全组、弹性IP、虚拟防火墙、虚拟负载均衡、云解析、终端节点服务、云硬盘、备份服务、大数据服务、平台堡垒机服务、服务中心、设备管理服务、运维中心服务、专业云服务规划设计与实施服务。 含原厂安装调试服务及5年原厂维保 | 1 | 套 |
|  | 超算平台集群管理软件 | 包括作业调度软件、集群管理软件及配套硬件平台并满足相关安全保密要求，可实现计算作业调度、计算资源管理、统计分析监控、硬件监控分析等功能。 含原厂安装调试服务及5年原厂维保 | 1 | 套 |
| 超算测评 | 超算平台测评服务 | 提供国家级国家超级计算中心或相应资质的机构提供的超算平台测评服务，并出具专业权威的测评报告。 测评内容需包括但不限于：基本配置检测、设备基本功能测试、计算性能测试、存储性能测试、网络性能测试、NPB微应用性能测试、MLPerf微应用性能测试 | 1 | 套 |
| 互联网专线 | 超算互联网接入专线服务 | 互联网专线采用两条不同运营商线路，带宽各500Mbps/s。分别包含32个IPV4地址，及2（2的64次方的IPV6地址）支持全国医疗信息系统数据采集服务。费用类型5年。 | 1 | 项 |

注：

（1）以上需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，报价方所提供的方案必须满足或优于以上有关参数/规范等。如有更新的，均以最新现行版本为准。除另有说明外，以上需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数，所述范围的值是指包括但不限于该范围的值。

（2）以上有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，报价方必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于设备清单没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，报价方有责任给予补充，且均已包含在总价内。