附件2：中山大学附属第一医院活性碳桶参数：

| 项目 | 指标 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | CCCG2600 VOC_03_Acid_H2SG30111 |  |
| 尺寸 | ø148*452mm |  |
| 形式 | 塑料筒式 |  |
| 材质 | ABS塑料 |  |
| 密封垫 | 双层密封垫一体成型，不接受手帖密封垫 | 现场验收，手帖无法通过验收 |
| 洁净度 | 进出风面双层防护网，ISO7等级 | 提供测试报告 |
| 针对气体 | 苯系物，醇类，醚类，酯类等挥发性有机物，H2S, SO2, HF, HCl以及有机酸等酸性气体 |  |
| 滤料 | 进口浸渍滤料，提供进口报关证明 | 提供进口报关单 |
| 阻力 | 175pa |  |
| 气体挥发性测 | 气体挥发性 F-<0.1ppb Cl-<0.1ppb SO42--<0.1ppb NO3-<0.1ppb Br-<0.1ppb PO43-<0.1ppb NH4+<0.1ppb TVOC<0.1ppb | 提供测试报告 |
| 寿命 | 一年 | 提供寿命报告 |
| 饱和度分析 | 一次 | 厂家承担 |
| ISO10121测试台 | 厂家具备测试台和检测能力 | 提供检测报告 |