- 中山大学附属第一医院

- 院本部中央空调末端及风管系统深度清洗需求市场调研书

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

本项目为中山大学附属第一医院院本部（含妇科生殖医学中心）以及北校园动物实验中心、何母楼无菌动物实验平台的所有中央空调末端设备的维护清洗、所有中央空调风管（含送风管、新风管、排风管、回风管等）、所有洁净层流风管的清洗消毒。下文表中所统计的设备数量及风管面积数量为主要参考数量，报价人应现场进行实际勘测，错报漏报的内容及勘测费用，均已包含在总价内，中标人不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用，采购人也没有义务支付任何合同总价外的费用。报价中应包含与本项目采购范围内包工包料（含辅助机械、设备与设施、工具等）、包质包量、包粉尘废物清运处理、包完工期限、包实施安全及服务人员人身安全、包建筑物内其他人员的人身安全、包采购人室内外一切设备的安全、包文明施工及服务现场的环境卫生并及时复原、包办理向有检测资质的省、市级及以上的政府有关部门申请前来检测的手续及承担费用等。如造成人员的人身安全事故和设备安全事故的一切责任，全部由中标人负责和赔偿经济损失，并追究相应的经济责任和法律责任。

一、报价人总体要求：

1.1★报价人经营范围须包含中央空调设备（或机电设备）的安装及维修服务等相关内容；具备机电空调设备的安装维修服务能力（提供在全国企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/ 查询页面（含经营范围））；

1.2报价人必须具有所必需的、先进的中央空调系统通风管道专用清洗设备，配备具有专业技术能力的高素质的管理与技术团队和完善的服务工作能力；

1.3报价人须提供近3年同类清洗项目的过往业绩，其中至少有2个清洗风管面积在2万平方米（含）以上，提供项目合同复印件等相关证明文件。参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）。

二、项目招标范围及总体要求：

2.1本项目为中山大学附属第一医院内洁净层流风管、中央空调系统风管清洗及风机盘管、新风处理机、空气处理机、离心排风机、天花型换气扇等设备的一次性深度维护保养服务采购，包括：院本部（含妇科生殖医学中心）以及北校园动物实验中心、何母楼无菌动物实验平台的所有中央空调末端设备的维护清洗、所有中央空调风管（含送风管、新风管、排风管、回风管等）、所有洁净层流风管的清洗消毒。报价人必须对本项目整体进行报价，不得拆分，如有缺漏，将导致报价无效。中标人必须按国家、行业的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

2.2报价人需现场实际勘测时，则勘测费用由报价人承担；

2.3完工时间：24个月（拟定     年    月至    年    月，以采购人实际可实施时间为准）

2.4本服务项目整体完工结算后，质保期12个月 。

2.5新风处理机、空气处理机（含吊式、落地式）不论大小均按平均报价。风机盘管不论大小及是否带回风箱均按平均报价；

★2.6中标人在清洁消毒服务完成后，原则上在各栋大楼内选取不少于10个取样点（各取样点的位置和数量均由采购人临时指定,），按国家有关规定规范标准要求进行风管内的粉尘卫生质量检测；且必须提供由采购人认可的具备检测资质的第三方机构或政府部门等出具的《检测报告》，证明清洗后符合国家卫生标准的合格检测报告交给采购人，若检测不合格则重新清洁消毒至检测合格为止，一切手续及检测费用由中标人承担；检测项目包括：送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中可吸入颗粒物（PM10）、风管内表面细菌数、风管内表面真菌总数、风管内表面积尘量。

2.7把清除的粉尘、污物及废物垃圾，在两小时内清离现场并打扫现场，场地范围拖洗干净，整洁无污点。每天早上7:00时前必须把粉尘、污物及废物运离医院，运至政府规定的地点作无害化处理；

2.8开口的风管按规定密封复原，重新封闭采用活页式工艺密闭复原并向采购人提供各处开口位置的简图，以便下次使用，场地、天花、各部位的复原；

▲2.9中标人必须在保证医院正常运作及不影响病人正常就诊与休息的前提下进行相关设备、风管的清洗及消毒，且各区域的清洁及消毒必须有围闭保护措施，防止人员摔倒、碰伤等意外事故发生，并应对手术室、病房、门诊等重点、难点区域有先进、合理的解决方案，各项措施应具体、安全、可操作性强。

★2.10由于中标人原因导致发生的事故、人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见的责任及损失均由中标人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

2.11各报价人，按采购人提供的各项内容的数量与要求，在报价前应充分地了解清楚现场环境与各项工作的规定与要求，及一切不可预见的风险内容进行报价，一旦中标不得以任何的理由，向采购人要求追加任何的费用。

深度清洗、设备维护项目清单及报价

| 序号 | 清洁消毒设备名称 |  | 风量(L=m³/h) | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1号楼空调深度清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 |  | 680～2000 | 台 |  | 1120 |  |  |  |  |
| 2 | 新风处理机 |  | 2600-3100 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 新风处理机 |  | 3780-4400 | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 新风处理机 |  | 5300 | 台 |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 新风处理机 |  | 6900-7800 | 台 |  | 19 |  |  |  |  |
| 6 | 吊顶式空气处理机 |  | 1100-2000 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 吊顶式空气处理机 |  | 4000 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 吊顶式空气处理机 |  | 6000 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 吊顶式空气处理机 |  | 8000 | 台 |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 空气处理机 |  | 10700 | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 空气处理机 |  | 13200 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 离心排风机 |  | 1650 | 台 |  | 16 |  |  |  |  |
| 13 | 离心排风机 |  | 2000-3150 | 台 |  | 24 |  |  |  |  |
| 14 | 离心排风机 |  | 4400 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 2256 |  |  |  | 手术二、三区、11楼产房、13楼神经ICU； 增加发热门诊洁净区域、4楼胎儿医学中心 |
| 16 | 洁净风柜 |  | 2000-8000 | 台 |  | 12 |  |  |  |  |
| 17 | 空气处理机 |  | 1400-4700 | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 18 | 新风处理机 |  | 2000-8000 | 台 |  | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 明装卡式四出风风机盘管 |  |  | 台 |  | 7 |  |  |  |  |
| 20 | 离心排风机 |  | 480-10000 | 台 |  | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 卧式暗装风机盘管 |  | 350-1700 | 台 |  | 88 |  |  |  |  |
| 22 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 2427 |  |  |  |  |
| 23 | 天花型换气扇 |  | 173～520 | 台 |  | 519 |  |  |  |  |
| 24 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 43839 |  |  |  |  |
| 25 | 维护措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 小计1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、2号楼（曾宪梓楼）空调深度清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 空气处理机 |  | 1500 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 新风处理机 |  | 1000-6000 | 台 |  | 9 |  |  |  |  |
| 29 | 离心排风机 |  | 1500-5000 | 台 |  | 20 |  |  |  |  |
| 30 | 卧式暗装风机盘管 |  | 270～1016 | 台 |  | 220 |  |  |  |  |
| 31 | 明装卡式风机盘管 |  |  | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 天花型换气扇 |  | 150～300 | 台 |  | 136 |  |  |  |  |
| 33 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 3854 |  |  |  |  |
| 34 | 净化风机盘管 |  | 1600~2500 | 台 |  | 2 |  |  |  | 5楼DSA手术室 |
| 35 | 维护措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 小计2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、5号楼空调深度清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 卧式暗装风机盘管 |  | 680～2000 | 台 |  | 1708 |  |  |  |  |
| 38 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 2000 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 2500 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 40 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 3000 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 4000 | 台 |  | 5 |  |  |  |  |
| 42 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 4500 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 5000 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 44 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 5500 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 6000 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 46 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 8000 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 9000 | 台 |  | 23 |  |  |  |  |
| 48 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 10500 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 49 | 立式组合空气处理机（加湿） |  | 20000 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 天花管道换气扇 |  | 173～520 | 台 |  | 1522 |  |  |  |  |
| 51 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 69401 |  |  |  |  |
| 52 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 2578 |  |  |  | 手术一区、ICU等 |
| 53 | 精密空调 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 54 | 洁净风柜 |  | 2000-20000 | 台 |  | 62 |  |  |  |  |
| 55 | 维护措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 小计3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、5号楼（二期）空调深度清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 空气处理机 |  | 9500 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 新风处理机 |  | 2000 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 离心排风机 |  | 35000-40000 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 60 | 离心排风机 |  | 10000-23000 | 台 |  | 5 |  |  |  |  |
| 61 | 离心排风机 |  | 800-1500 | 台 |  | 12 |  |  |  |  |
| 62 | 卧式暗装风机盘管 |  | 680～1020 | 台 |  | 15 |  |  |  |  |
| 63 | 分体空调室内机 |  | 1.5P | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 天花型换气扇 |  | 100 | 台 |  | 7 |  |  |  |  |
| 65 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 3492 |  |  |  |  |
| 66 | 维护措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 小计4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、6号楼空调深度清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 卧式暗装风机盘管 |  | 680～2000 | 台 |  | 650 |  |  |  |  |
| 71 | 新风柜机 |  | ≈4000 | 台 |  | 20 |  |  |  |  |
| 72 | 天花管道换气扇 |  |  | 台 |  | 329 |  |  |  |  |
| 73 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 15060 |  |  |  |  |
| 74 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 1042 |  |  |  | MICU等； |
| 75 | 空气处理机 |  | 2500～6500 | 台 |  | 2 |  |  |  | 增加6楼肾二区手术室、4楼儿科骨髓移植病房 |
| 76 | 洁净风柜 |  | 2000-7000 | 台 |  | 3 |  |  |  | 2楼MICU |
| 77 | 维护措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 小计5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、8号楼空调深度清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 300 |  |  |  | 血液三区等 |
| 80 | 层流风柜 |  |  | 台 |  | 10 |  |  |  |  |
| 81 | 轴流风机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  | 心导管室 |
| 82 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 50 |  |  |  |  |
| 83 | 小计6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、妇科生殖医学中心（中山二路1号）空调深度清洗维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 空气处理机 |  | 1800-15100 | 台 |  | 28 |  |  |  |  |
| 85 | 新风处理机 |  | 2000-3000 | 台 |  | 44 |  |  |  |  |
| 86 | 离心排风机 |  |  | 台 |  | 17 |  |  |  |  |
| 87 | 卧式暗装风机盘管 |  |  | 台 |  | 451 |  |  |  |  |
| 88 | 天花排气扇 |  |  | 台 |  | 434 |  |  |  |  |
| 89 | 普通风管 |  |  | 平方米 |  | 8151 |  |  |  |  |
| 90 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 6869 |  |  |  | 生殖中心、手术部、实验室等 |
| 91 | 维护措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 小计7： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、北校区动物实验中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 空气处理机组 |  | 3500~10000 | 台 |  | 3 |  |  |  | 1楼整层可以清洗，5、6楼只能洗外围 |
| 94 | 离心排风机 |  | 3000~8000 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 95 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 381 |  |  |  |  |
| 96 | 风机盘管 |  |  | 台 |  | 7 |  |  |  |  |
| 97 | 天花管道换气扇 |  | 300 | 台 |  | 22 |  |  |  |  |
| 98 | 小计8： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、何母楼无菌动物实验平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 空气处理机组 |  | 8500~10500 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 新风处理机组 |  | 1000 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 洁净层流风管 |  |  | 平方米 |  | 656 |  |  |  |  |
| 102 | 卡式风机盘管机组 |  | 1020 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 103 | 离心排风机 |  | 4000~7500 | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 104 | 天花管道换气扇 |  | 300 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 105 | 小计9： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、科研楼科技楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 空气处理机组 | 8500 |  |  | 台 |  | 1 |  |  | PET-CT |
| 107 | 新风机 | 4000 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 108 | 排风机 | 1500 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 109 | 洁净层流风管 |  |  |  | 平方米 |  | 439 |  |  |  |
| 110 | 明装卡式风机盘管 | 1-2P |  |  | 台 |  | 15 |  |  |  |
| 111 | 精密空调 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 112 | 天花排气扇 |  |  |  | 台 |  | 26 |  |  |  |
| 113 | 精密空调机组 | 2500~2800 |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 科研楼转化实验室 |
| 114 | 普通风管 |  |  |  | 平方米 |  | 110 |  |  |  |
| 115 | 风机盘管 |  |  |  | 台 |  | 33 |  |  | 科技楼负层病理科 |
| 116 | 普通风管 |  |  |  | 平方米 |  | 394 |  |  |  |
| 117 | 空气处理机组 | 10000 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 科技楼首层病理检验 |
| 118 | 排风机 | 9600-15860 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 119 | 卡式风机盘管机组 | 1-3P |  |  | 台 |  | 10 |  |  |  |
| 120 | 小计10： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（小计1+小计2+……+小计10）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、采购项目服务要求：

▲3.1设备维护要求：

| 序号 | 检修项目 | 清洗内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管清洗 | 1、拆卸风口、过滤网、蜗壳风轮、电机。 | 1.按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》等在内的国家、部颁、广州市现行相关规程、规范要求执行。 2.设备维护时要做好统计记录。 3.各故障/建议报废的设备要登记做好位置、部件更换等的记录。 4.所拆卸风口的周边墙面及天花要按原状进行恢复。 5.以上要求所产生的费用已包含于合同总价中。 |
|  |  | 2、清洗回风箱、送风管、风口、过滤网、蜗壳风轮，擦拭电机。 |  |
|  |  | 3、喷洒空调清洗剂至表冷器，使其污物快速脱离。（清洗的污水、污物不能排入冷凝水排水管，造成二次污染、堵塞。） |  |
|  |  | 4、清洗冷凝水盘，吹洗冷凝水管。 |  |
|  |  | 5、对所有清洗部件进行消毒。 |  |
|  |  | 6、检查电机、轴承、电磁阀并复位。（如检查有损坏，则采购人负责提供备件，中标人负责更换）。 |  |
| 2 | 新风机组、空气处理机组清洗 | 1、清洁回风口、送风口、送风箱、过滤网、电机和风机。 |  |
|  |  | 2、喷洒空调清洗剂至表冷器，使其污物快速脱离并洗净。 |  |
|  |  | 3、清洗冷凝水盘，吹洗冷凝水管。 |  |
|  |  | 4、安装电机和风机并开启试运行。 |  |
|  |  | 5、对所有清洗部件进行消毒，并在冷凝水盘中置放消毒药片和 防霉片。 |  |
|  |  | 6、恢复保温、送风箱、回风口、送风口、过滤网等并清理现场。 |  |
| 3 | 离心排风机 | 1、检查机组运转时是否有异响和振动，风机运转是否正常，有无异常噪音，电机是否异常发热。 |  |
|  |  | 2、检查轴承润滑情况，必要时打油或更换。（如检查有损坏，则采购人负责提供备件，中标人负责更换）。 |  |
|  |  | 3、清洗风机叶片及表面除尘。 |  |
| 4 | 天花型换气扇 | 1、检查机组运转时是否有异响和振动。 |  |
|  |  | 3、清洗风机叶片及表面除尘。 |  |

注意事项：

- 清冼风机盘管表冷器的污水、污物不能直接排入冷凝水排水管。

- 风机盘管清洗恢复后，需开启电机调试运行24小时，保证水汽不会造成电机二次损坏（噪音）。

3.2风管清洗要求：

▲清洗消毒规范要求：空调风管清洗及消毒所采用的技术及工艺必须符合符合卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395 -2012）和《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396 -2012）的要求。

★清洗消毒药剂必须是符合国家相关卫生规定的专用清洗消毒药剂，如因使用的清洗消毒药剂不规范造成空调设备损伤、损坏，其责任由中标人负责，并进行赔偿。

风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

金属材质内表面风管的清洗，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗设备和连接在风管开口处且能够在清洗断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。

风管的清洗工作应分段、分区域进行，清洗工作段的长度应保证清洗时风管内污染物不外逸，并在风管清洗工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

3.3、服务方式和管理要求：

1、本项目按包工期、包质量、包安全、包实施的方式采购。采购范围内的项目内容一律不得转包，否则取消中标资格，并承担一切后果。

2. 报价人要求是专业中央空调维护保养机构，应具有其技术水平和服务能力相适应的专用清洗消毒设备以及其他清洗、消毒所需要的设备、器材、工具和试剂等。

3、各报价人应查阅集中空调系统有关技术资料，对需要清洗的集中空调系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程，制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程、编制组织实施设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各部分项的实施方法；劳动力计划等；结合本项目特点提出切实可行的服务质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

4、本项目所用的清洗及消毒材料由中标人负责采购。所用物料、设施应符合安全、环保、消防、疾控等相关规定，并不得对采购人设施造成损害。

5、在清洗过程中不得对我院的场所造成二次污染。

6、服务实施技术要求按照相应的规范执行，清洗消毒服务完成后七天内委托符合条件有资质的第三方检测机构进行检测并出具符合国家相关部门及规范要求的合格检测报告，由此作为清洗消毒服务验收的依据。

7、中标人应无条件接受采购人对进度、质量、安全及文明施工的监督管理。在报价文件中承诺选定的项目负责人及专业技术人员，未经采购人同意，不得任意调换和撤离。

8、中标人应对服务范围内的项目内容进行实施、检查、测试，每次完毕后填写《清洗消毒报告》，并经招标人代表签章认可（报告一式两份，双方各存一份），并记录在案备查。

★9、中标人必须在保证医院正常运作及不影响病人正常就诊与休息的前提下进行相关设备、风管的清洗及消毒。中标人操作人员到现场应遵守医院有关管理制度，如因故损坏空调设备和医院其它设施及财产，由中标人负责恢复原状，费用由中标人承担。

10、医院可向中标人提供有关中央空调相关技术资料，中标人对医院提供的所有技术资料以及接触到的任何与医院有关的信息和资料，包括但不限于各类纸张文本、图纸、电子版资料等，应做好保密工作，不得挪作其他用途。

▲11、清洗消毒效果要求：风管清洗后，风管内表面积尘残留量应小于1g/m2，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2。部件清洗后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

3.4、技术执行标准和要求

▲1、技术执行标准

本项目必须满足以下国家法律、法规、规章、标准、规范要求，并确保通过第三方进行的预防空气传播性疾病的卫生学评价。卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。包括但不限于以下国家法律、法规、规章、标准、规范（如有更新，以最新现行的为准）：

a.《中华人民共和国传染病防治法》；

b.《公共场所卫生管理条例》；

c.《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

d.《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；

e．《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。

2、技术要求

（1）清洗方法的要求：

集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。

（2）清洗过程的要求：

1、现场检查与准备

中标人应查阅集中空调通风系统有关技术资料，对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

1.1风管清洗

采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

1.2部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

1.3清洗作业过程中的污染物控制

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

1.4作业出入口

中标人可通过集中空调通风系统风管不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口，并保证实施后将其密封处理。

1.5消毒处理

应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。

集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗与通风，防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

（3）清洗效果及安全措施的要求：

1、清洗效果

风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部件清洗后应无残留污染物检出。

消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%，致病菌不得检出。

2、清洗效果的检查

集中空调通风系统清洗后，由经培训合格的清洗机构检验人员按照有关卫生要求进行自检。必要时由卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验。

3、清洗效果的影像资料

集中空调通风系统清洗后，应使用机器人将所有清洗过的风管内部情况录制成录像带或光盘等影像资料。

4、安全措施

中标人应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗服务人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

5、污物处理

从空调风管系统清除出来的所有污物均应妥善保存，并按有关规定进行处理。

（4）专用清洗设备的要求

用于公共场所集中空调通风系统的主要清洗设备应符合下文“3、专用清洗设备的技术要求”。

（5）清洗标志

已清洗并经检验合格的集中空调通风系统，可以悬挂集中空调通风系统已清洗标志。标志内容、格式、制作及悬挂方式等另行确定。

3、专用清洗设备的技术要求

公共场所集中空调通风系统的主要专用清洗设备应达到的技术要求：

1、专用清洗设备范围

集中空调通风系统专用清洗设备包括：集中空调通风系统风管内部采样机器人，集中空调通风系统风管清洗机器人，集中空调通风系统风管污染物捕集装置，集中空调通风系统风管手持清洗装置，集中空调通风系统设备、部件清洗装置、及集中空调通风系统消毒装置等。

2、设备技术资料要求

专用清洗设备应有出厂检验合格证书、中文使用说明书、售后服务保证等资料，资料中应包括设备的技术指标、所适应的工作范围、易损件的寿命、操作步骤及使用方法等。

3、设备外观要求

专用清洗设备应在设备明显位置设置产品标牌，标牌上应有设备名称、型号、生产厂名称、出厂编号及生产日期；设备应完好无损，无明显缺陷，各零、部件连接可靠，各操作键（钮）灵活有效；设备显示仪表的数字（刻度）应清晰。

4、主要设备技术指标及要求

4.1、风管内部采样机器人

4.1.1、机器人组成：主要包括运动系统、采样系统、监视录像系统、操作控制系统等。

4.1.2、运动系统：能够在风管内前进、后退、左转弯、右转弯，单方向行走距离不小于20米，最快移动速度应不低于10米/分钟，并在速度范围内可调节，能够越过高4厘米、坡度大于40的障碍。

4.1.3、采样系统：采样机器人应能到达180×250mm以上的矩形风管内部的规定部位，定量收集风管底面积尘和微生物样品，微生物采样过程中应保证无菌操作。

4.1.4、采样精度：积尘采样和微生物采样与标准法的相对误差均应小于20%。

4.1.5、一致性：在相同积尘量的条件下采集样品，其相对偏差应小于10%。

4.1.6、监视录像系统：采样机器人应能观察风管内不同部位的状况，摄像头应能水平方向旋转360°、俯仰方向旋转180°。

4.1.7、记录功能：能够将观察到的风管内部状况清晰地记录为影像资料。画面不得出现雪花、条纹、波纹、重影和黑白影像。

4.1.8、照明功能：采样机器人的照明灯光应与摄像头同步旋转，满足风管内部不同位置清晰观察的需要，照明范围应与监视装置的视角相适应。

4.1.9、操作控制系统：操作与控制必须在风管外部进行。操作与控制系统重量不大于3Kg。

4.1.10、机器人的供电电压：应不高于36V。

4.2、风管清洗机器人

4.2.1、风管清洗机器人组成：主要包括运动系统、清洗系统、监视录像系统、操作控制系统等。

4.2.2、运动系统：同4.1.2的要求。

4.2.3、清洗系统：应能够至少在180×250毫米以上矩形风管或直径300毫米以上圆形风管内部对平面、凹凸、缝隙等处有效进行清洗工作，清洗距离单方向不低于20米；清洗装置工作时机器人行走平稳。清扫毛刷扭矩不小于3N.m，其他工作方式的清洗工具应能保证清洗效果。

4.2.4、监视录像系统：同4.1.6的要求。

4.2.5、操作控制系统：操作与控制必须在风管外部进行。

4.2.6、机器人的供电电压：同4.1.10的要求。

4.2.7、消毒装置：对风管内壁有效消毒。

4.3、风管手持清洗装置

4.3.1、驱动方式：电动或气动，清扫毛刷扭矩不小于3N.m。

4.3.2、工作范围：手持式清洗装置应能进行轴向运动，装置上的刷毛等清洗工具必须到达风管90°夹角处。能够至少在150×150毫米以上矩形风管或直径200毫米以上圆形风管内部进行清洗工作。

4.3.3、工作要求：清洗毛刷等工具的材料及清洗装置的工作方式均应对风管表面无明显损伤。

4.3.4、非水平风管清洗装置：同4.3.1和4.3.2的要求。并能在竖直风管中控制移动，进行风管清洗。

4.4、风管内污染物捕集装置

4.4.1、装置组成：主要包括过滤器、风机等。

4.4.2、过滤器：捕集装置应设置初（中）效和高效2级以上过滤器，高效过滤器应能更换。

4.4.3、过滤效率：0.3m的颗粒物过滤效率达到95%以上。

4.4.4、排放浓度：捕集装置排风中PM10颗粒物的浓度不大于0.15mg/m3。

4.4.5、风量：捕集装置单台吸引风量不低于4000m3/h。

4.4.6、供电及噪声：采用单相AC220V供电，噪声≤85dB(A)。

4.4.7、显示与控制：捕集设备应有电源指示、风机工作指示，显示或控制电源电压、风机工作电流、应设置过滤器阻力报警、风机电流过载保护、过热保护及漏电保护装置。

4.5、集中空调通风系统设备、部件清洗装置

4.5.1、工作方式：真空吸附清洁或液体喷射清洁。

4.5.2、清洗功能：能清除主机、散流片、过滤网、冷却塔等表面残留的污染物。

4.6、集中空调通风系统消毒装置

集中空调通风系统专用消毒装置、消毒剂按卫生部《消毒技术规范》、《医疗机构消毒技术规范》执行。

5、其他

空调风管系统专用清洗设备还应满足相关国家标准规定的电器设备安全性、包装、运输等要求。