中山大学附属第一（南沙）医院

中央空调主机维修保养（2024～2027）用户需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

第二部分 招标项目内容

注：除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效；带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，如有偏离不导致其投标无效。

除另有说明外，本项目要求的证明文件均提供复印件即可；投标人弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

除另有说明外，“采购人”“招标人”“医院”是指：中山大学附属第一（南沙）医院；“乙方”“投标人”是指：投标人/中标人

除另有说明外，有关维修保养所需零配件，如非原装机组，投标人必须书面承诺，所提供零部件与现有设备完全兼容，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维修保养后设备的完整性与可靠性，保证设备经维修保养后的技术参数与国家、行业及制造商的要求相符。

## （一）投标人资格

1.投标人须取得有效的营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供组织机构代码证、税务登记证），经营范围须涵盖与本项目相关的空调制冷设备的安装或维修或维护保养或工业控制设备或电子设备等技术服务(如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）。

2.投标人须具备《中国制冷空调设备维修安装企业资质证书》A类Ⅰ级及以上、电子与智能化工程专业承包资质二级及以上（提供证书复印件加盖公章）。

3.投标人必须是中央空调设备制造厂商或厂商指定的本项目唯一维修授权单位(厂商与其维修授权单位不能同时参与投标。维修授权单位投标的，须提供中央空调设备制造厂商针对本项目的授权证明材料)。

4.投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人或其分支机构（分支机构投标的，提供其独立法人总部针对本项目的授权证明材料），不接受联合体投标。未经招标人书面许可，不得分包、转包。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。

## （二）用户需求书

### 1.项目概况

（1）项目名称：

中山大学附属第一（南沙）医院中央空调主机维修保养项目(2024～2027）。

- （2）项目地点：

广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧中山大学附属第一（南沙）医院。

- （3）项目服务周期：

- 36个月（以实际签订合同时间为准）。

（4）项目范围：维修保养地点、空调品牌、型号、参数、数量及价款（各空调电源为三相/380V/50HZ）详下表1和表2。

表1 中央空调主机维修保养主要设备清单及报价要求

| 序号 | 设备 放置 地点 | 品牌 | 型号 | 服务 区域 | 维修保养金额 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台数 | 单台设备月单 价（元/台/月) | 单台设备年单 价（元/台/年) | 年合计金 额（元/年） |  |
| 1 | 北区冰蓄冷制冷机房 | 约克 | YKIBKSH95EWG （制冷量3165kW,双工况电制冷离心冷水机组） | 北区裙楼 | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | YKGQIXP85ERG/RY22BER（制冷量2393kW，单工况电制冷离心冷水机组） | 北区住院楼层 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | YKKCKCP85QH/RX22BRH（制冷量2462kW，单工况电制冷离心冷水机组） |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 南区制冷机房 | 约克 | YEWS415TA50ES （制冷量1444kW，带热回收的螺杆式冷水机组） | 国际医疗中心 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | YGWH375CA50A22WD （制冷量1298kW，螺杆式冷水机组） |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 北区冰蓄冷制冷机房 | # 阿法拉伐 | T25-PFG （板式热交换器，联合供冷换热量4930kW) | 北区裙楼 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | # BAC | 蓄冰装置 (蓄冰容量592RT/h） |  | 40 |  |  |  |  |
| 8 | 北区裙楼5F | 克莱门特 | ERACS3602E-Q-B （制冷量/制热量860kW/875kW，四管制风冷螺杆机） | 北区洁净空调 | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ERACS5422E-Q-B （制冷量/制热量1351kW/1444kW，四管制风冷螺杆机） |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 国际医疗中心屋面 | 克莱门特 | AQS340E-Q/S （制冷量/制热量348kW/443kW，四管制涡旋式风冷热泵） | 国际医疗中心洁净区域 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 生殖中心屋面 | 克莱门特 | AQS220E-Q （制冷量/制热量222kW/240.3kW，四管制涡旋式风冷热泵） | 生殖中心洁净区域 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 23F层流病房 | 克莱门特 | AQS170E-Q （制冷量/制热量166.3kW/180.9kW，四管制涡旋式风冷热泵） | 23F层流洁净病房 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 动物楼屋面 | 天加 | TASD335.2DH3R （制冷量/制热1179kW/383.6kW，四管制风冷螺杆机） | 动物楼 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 科研楼屋面 | 欧科 | EKAS210AROSP （制冷量/制热728.2kW/749.9kW，四管制风冷螺杆机） | 科研楼 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 北区负一层放射科西门子MR设备间 | 艾美康 | SAU/F221 （分体式，带室外机） | 北区负一层放射科西门子MR设备间 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 北区负二层放疗科MR设备间 | 艾美康 | SAU/F221 （分体式，带室外机） | 北区负二层放疗科MR设备间 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 国际医疗中心一层MR设备间对面房间 | 克莱门特 | SA0025 （分体式，带室外机） | 国际医疗中心1F | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 表一：一年维保金额合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一：三年维保金额合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 合同期内采购人质保期外（含质保期内的少量维保工作）的空调质保期限、清单、报价

| 序号 | 设备 放置 地点 | 品牌 | 型号 | 服务 区域 | 维修保养金额（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （/台/月) | 合同期内质保期外的月数（个月） | 合计价（元） |  |
| 18 | 北区负一层放射科联影MR设备间 | 克莱门特 | DA0035 | 北区负一层放射科联影MR设备间 | 2 |  |  |  | 2026年2月19日出保 |
| 合计 |  |  |  |  | 2 | / | / |  |  |
| 表二：质保期外维保金额合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、本表二的报价已包含以上中央空调主机设备质保期内的少量日常维保工作。 2、采购人质保期外的以上中央空调主机设备的日常维保工作均由中标人负责；质保期内、外的具体维保工作详见本用户需求书“2.总体要求”中的第3点。 3、月数计取时，未超过20天的按0.5个月算；超过20天的按1个月计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 报价汇总

| 表一：三年维保金额合计 |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |
| --- | --- | --- |
| 表二：质保期外维保金额合计 | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |
| 表一+表二 维保金额合计 | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |
| 注： 本报价为中标人负责合同内各空调设备的巡查、检测、维修保养的人工费、管理费、利润风险费、含更换合同规定的零配件、材料、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等，本合同的单价在执行期间不得增加，中标人不得再以其它任何形式向采购人索要增加任何的费用。 |  |  |

### 2.总体要求

（1）投标人应一次性对中山大学附属第一（南沙）医院的中央空调主机及相关各部件进行维修保养、各类检测检查、调试等服务工作，对采购人人员进行日常操作、使用、维护保养的培训教育、维护保养制度建设、部分易耗零部件采购安装等的服务工作，进行整体投标与报价。

（2）在规定的保养合同期内，中标人对采购人的空调主机，按相关技术标准进行维修保养工作，确保机组正常、高效运行。

（3）维修保养各分项的要求如下表4、表5、表6：

表4 常规维护保养服务内容

| 序号 | 品牌 | 型号 | 台数 | ①每月两次例行检查 | ②每年年底一次大检修及供冷季节启用前的全面检查 | ③故障维修 | ④每年一次“热成像”检测、压缩机震动分析并作分析报告 | ⑤三年二次抽样进行油化验、冷媒化验、铜管探伤的深度检测并作分析报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | YKIBKSH95EWG | 4 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |
| 2 |  | YKGQIXP85ERG/RY22BER | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | YKKCKCP85QH/RX22BRH | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | YEWS415TA50ES | 1 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |
| 5 |  | YGWH375CA50A22WD | 2 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |
| 6 | 阿法拉伐 | T25-PFG | 1 | - √ | - √ | - √ | - × | - × |
| 7 | BAC | 蓄冰装置 | 40 | - √ | - √ | - √ | - × | - × |
| 8 | 克莱门特 | ERACS3602E-Q-B | 3 | - √ | - √ | - √ | - √ | × |
| 9 |  | ERACS5422E-Q-B | 3 | - √ | - √ | - √ | - √ | × |
| 10 | 克莱门特 | AQS340E-Q/S | 2 | - √ | - √ | √ | √ | × |
| 11 | 克莱门特 | AQS220E-Q | 2 | - √ | - √ | √ | √ | × |
| 12 | 克莱门特 | AQS170E-Q | 3 | - √ | - √ | √ | √ | × |
| 13 | 天加 | TASD335.2DH3R | 3 | - √ | - √ | √ | √ | × |
| 14 | 欧科 | EKAS210AROSP | 2 | - √ | - √ | √ | √ | × |
| 15 | 艾美康 | SAU/F221 | 2 | - √ | - √ | √ | - × | - × |
| 16 | 艾美康 | SAU/F221 | 2 | - √ | - √ | √ | - × | - × |
| 17 | 克莱门特 | SA0025 | 2 | - √ | - √ | √ | - × | - × |
| 18 | 克莱门特 | DA0035 | 2 | - √ | - √ | √ | - × | - × |
| - 注：定期检查维修保养内容详见第4条第（2）、（3）点； |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 组织操作人员进行技能培训

| 服务项目名称 | 每年次数 | 三年次数 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调保养知识与技能培训 | 2 | 6 |
| 中央空调节能运行管理培训 | 2 | 6 |
| 冷源群控系统功能与操作培训 | 2 | 6 |

表6 零配件更换及维修易耗零件

| 序号 | 品牌 | 型号 | 台数 | 零件名称 | 总配置数量 | 更换频率 | 合同期内的总更换数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | YKIBKSH95EWG | 4 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 12套 | 三年二次 | 24套 |
| 2 |  | YKGQIXP85ERG/RY22BER | 1 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 3套 | 三年二次 | 6套 |
| 3 |  | YKKCKCP85QH/RX22BRH | 2 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 6套 | 三年二次 | 12套 |
| 4 |  | YEWS415TA50ES | 1 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 3套 | 三年二次 | 6套 |
| 5 |  | YGWH375CA50A22WD | 2 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 6套 | 三年二次 | 12套 |
| 6 | 阿法拉伐 | T25-PFG | 1 | 密封胶垫 | 1套 | 三年二次 | 2套 |
| 7 | BAC | 蓄冰装置 | 40 | / | / | / | / |
| 8 | 克莱门特 | ERACS3602E-Q-B | 3 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 9套 | 三年二次 | 18套 |
| 9 |  | ERACS5422E-Q-B | 3 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 9套 | 三年二次 | 18套 |
| 10 | 克莱门特 | AQS340E-Q/S | 2 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 6套 | 三年二次 | 12套 |
| 11 | 克莱门特 | AQS220E-Q | 2 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 6套 | 三年二次 | 12套 |
| 12 | 克莱门特 | AQS170E-Q | 3 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 9套 | 三年二次 | 18套 |
| 13 | 天加 | TASD335.2DH3R | 3 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 9套 | 三年二次 | 18套 |
| 14 | 欧科 | EKAS210AROSP | 2 | 油过滤器、干燥过滤器、冷冻油 | 6套 | 三年二次 | 12套 |
| 15 | 艾美康 | SAU/F221 | 2 | 回风口过滤网 | 2个 | 一季度一次 | 24个 |
| 16 | 艾美康 | SAU/F221 | 2 | 回风口过滤网 | 2个 | 一季度一次 | 24个 |
| 17 | 克莱门特 | SA0025 | 2 | 回风口过滤网 | 2个 | 一季度一次 | 24个 |
| 18 | 克莱门特 | DA0035 | 2 | 回风口过滤网 | 2个 | 一季度一次 | 24个 |
| 注： - 每次更换油过滤器等配件涉及到密封垫的，所有密封垫均需要同步更换。 - 中标人在维修保养过程中，所更换的冷冻油必须是主机原厂认证的，符合质量标准，附有原厂提供的相关证明。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （4）以上各项服务数量，为本次招标合同期内的服务数量。请各投标人在投标前认真到各处现场查实核对清楚数量后再进行投标报价，不论是采购人还是投标人的原因，投标人一旦中标、或在合同执行中发生数量的错报、漏报及其他相关的任何原因，所发生增加的各项工作内容与数量，中标人必须无条件承担，合同总价不作调整并按合同对应的各项内容要求执行，如不执行按违约处理。

### 3.承包方式

- （1）中标人根据招标文件、答疑会纪要、投标文件、有关资料、本合同条款、清单范围对采购人中央空调主机各部件维护修理、各类检测检查、培训教育、维护保养制度建设、部分易耗零部件采购安装（见表6）等服务工作，进行整体投标与报价。

- （2）实行单价承包，按实付费，单价中包含安全检修、文明检修、包工检修及其他相关人员人身安全、工具、检修施工、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于500元的零配件（含易耗零件）及其运输安全均由中标人承担；每件单价在500元以上的零配件由采购人提供，更换零配件的人工费均由中标人承担，已包含在合同总价内(大修除外，详下文第3点)。

- （3）当机组发生重大故障（拆压缩机机头、拆电机、大修蒸发器及冷凝器），由采购人负责，中标人应积极配合协助，相关配合协助费用包含在报价中。

- （4）中标人在维修保养过程中，所更换/提供的零配件必须是原装机组适配的，符合质量标准。

- （5）在维修中，采购人或中标人提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。中标人向采购人提供常用零配件、型号规格参数、零件编号（如有必要）。

- （6）自本项目合同签订之日起，如有特殊情况或因采购人需求，中央空调主机需要进行整体改造，需临时停止部分中央空调主机的维修保养的，中标人应按采购人书面通知的停止维保时间段，按实际发生的维保月数进行费用计算（月数计取时，未超过20天的按0.5个月算；超过20天的按1个月计算)。

- （7）每次对设备检修、故障修复、日常检测分析、知识技能培训等工作完成后，必须经采购人主管部门检查验收并签名确认后方为合格。

- （8）针对采购人现场设备的实际状态，对所有出现异常可能会大面积影响采购人正常的诊疗与医疗实验工作开展的状态做出事前分析，并按国家卫生健康委员会下发的《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》制作完备的应急预案方案。

- （9）维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合国家政府、行业标准及相关的技术规范，维修保养质量不合格者，采购人有权要求中标人返工，并按采购人职能部门的要求即时整改（所有发生的整改、返工费用均由中标人承担，整改的具体时间由采购人安排，中标人必须无条件服从）。

- （10）经采购人主管部门验收维修不合格，一般性短周期故障维修中标人必须无条件立即进行返修，直至采购人签名确认合格为止。如不按时或拖延返修，视中标人违约，中标人承担由此带来的一切后果。

- （11）在合同有效期内，中标人维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由采购人指定的人员与中标人的保养工作人员双方同意，按采购人零配件管理要求做到以旧换新。

- （12）在维修过程中，由于中标人人员原因，造成维修部件或其他相关设备、部件的损坏，中标人按全额赔偿并在最短的时间内完成修复，费用包含在合同服务费用中。

- （13）采购人、中标人双方严格按合同条款执行，在执行中中标人不得以任何理由向采购人索要追加维修保养费用。

- （14）本合同项目，中标人转包、分包前须经采购人书面同意，否则按违约处理。

### 4.定期保养工作内容

（1）中标人保养期内每月不少于 贰 次派员对采购人的机组进行巡检、维修，对检查出的故障进行维修，确保机组处在安全、高效、可靠的状态下运行，并提交每次相应的状态报告；每年度供冷季节前（每年4月中旬）及非空调季节（每年12月）期间对机组进行全面检修及保养，并提交年度工作报告及分析意见、巡检及维修保养报告，均需经采购人和中标人双方主管部门人员现场记录，签字并作为付款依据。

（2）定期保养维护检查内容如表7。

- 表7 定期保养维护检查内容

| 分类 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 冷水机组 | - 检查水流量：检查水流量及水流开关的控制情况。 - 检查制冷剂压力：定期检查制冷剂的压力是否在正常范围内。 - 泄漏检测及维修：检查冷媒、油系统是否有泄漏，找出泄漏处并修理。 - 制冷剂、冷却液补充：检测制冷剂、冷却液量是否充足并及时补充。 - 机构润滑：检测 VGD 操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。 - 检查变频柜及电源柜：记录运行参数和温度变化，分析变频柜及电源柜的运行状况和温度及冷却系统运行状况，保障变频柜预充电功能正常。 - 压缩机维护：检查压缩机运转电流、声音、电压、油位和油压是否正常，定期更换润滑油、油过滤器。 - 机组内传感器校准：检查各温度传感器、压力传感器的准确性。 - 电气系统检查及维护：检查电脑板、感温探头、空气开关、交流接触器、热保护器等电气部件的工作状态，检查控制部分和执行机构效能。 - 安全保护装置检查：保障安全阀正常工作。 - 设备外观维护：检查保温情况并进行修补，检查油漆情况并进行修补。 - 参数调整：调试运行并根据运行参数对控制参数进行重新调整。 - 紧固检查：检查各连接机构及接线端，按需要进行紧固处理。 |
| 板式换热器 | - 检查密封：检查板片间的密封状况，及时更换损坏和老化的密封垫片。 - 检查支撑结构：确保板式换热器的框架和支撑结构稳固，无变形。 - 检漏及修补：定期检查盘管是否渗漏，及时采取补漏修复处理措施。 - 年度清洗：定期清洗换热器的板片，以去除沉积物和提高热交换效率。 |
| 蓄冰装置 | - 检查冰层厚度：监测蓄冰装置中的冰层厚度，确保其在正常范围内。 - 检查循环泵及膨胀水箱：检查装置是否正常工作，及时更换损坏的部件。 - 检查绝缘材料：检查蓄冰装置的绝缘材料是否完好，必要时进行更换。 - 检查乙二醇浓度：检查浓度是否满足要求，及时补充乙二醇溶液（甲供）。 - 季度水质检测：对冰槽水质定期进行化验，水质混浊不清或有异味时应更换清洗。 - 年度维护保养： - 冰槽内的水进行放空，对槽内盘管及槽体进行清洁保养，清除污垢；确保各槽体水位均衡，冰量传感器显示数据准确。 - 确保冰蓄冷附属设施设备部件完好；对顶盖及四周的密封胶掉落、缺失处进行修补； - 对槽体生锈或腐蚀处进行修补、刷漆等防锈防腐保护处理。 - 定期检查冰盘管是否渗漏，及时补漏修复处理。 - 对在运行中不能检查到的，或者检测难度高的阀门等部位进行停运检测保养。 |
| 风冷螺杆机&风冷热泵机组&精密空调 | - 压缩机保养：检查压缩机油位，必要时更换润滑油；确保压缩机电机和制冷剂系统之间有良好的润滑。 - 年度清洗：深度清洗散热翅片，以提高热交换效率。 - 电气系统及控制元件检查及维护：检查电气连接是否牢固，检查电机和接触器的绝缘情况，确保没有短路或漏电现象；检查控制面板、传感器和保护装置是否工作正常，确保系统控制准确无误。 - 管路系统及阀门检查修理：检查冷媒、油系统是否有泄漏情况，阀门是否正常工作，找出泄漏处并进行修理，以及管路支撑是否牢固。 - 除霜功能检查：对于风冷热泵，检查除霜功能是否正常工作，以防止换热器表面结霜影响效率。 - 安全阀和压力表检查：检查安全阀是否正常工作，压力表读数是否准确。 - 水泵检查：检查水泵的运行状态，确保水流正常，无异常噪音或振动。 - 制冷剂充注：检查制冷剂的充注量是否适当，必要时进行补充。 - 机组外观清洁：清洁机组外壳，去除灰尘和杂物，确保机组良好的通风条件。 - 检查噪音和振动：确保机组运行时无异常噪音和振动。 |

（3）冷源群控系统保养内容：

- 每经过一个供冷季节对主机控制柜内部进行除尘清扫；在系统开始运行时，对整个蓄冷空调自控系统全面检查，控制柜内的电源是否正常，系统控制柜接地是否正常，检查系统通讯是否正常，传感器数据是否正常，对传感器进行测试，是否需要校正；并对自控系统试运行测试。

- 每季度检测各类传感器一次，调校温度传感器，液位传感器和压差传感器等元器件；排除影响检测元件灵敏度的各类故障，确保运行正常。

- 供冷季节时每月对电（气）动阀门进行检测，查看是否有损坏或运行不正常情况，并及时有效的进行处理。

- 检查工作站主机的运行情况如硬盘及显示器等，确保其工作正常，没有出现故障或性能下降的情况；检查电脑设置文件，避免潜在的系统问题和安全风险；检查中央操作平台软件，确保所有软件都是最新版本，并且没有错误或漏洞，保证操作的流畅性和系统的安全性；备份主控程序，保护数据，以防万一发生系统故障或数据丢失时能够迅速恢复。

- 在执行系统维护与优化过程中，应核查网络与主控制器的设定点以确保其准确性；检查系统软件的完整性及其数据存储路径的正确性。对系统中所有设备和环节，特别是具有联动功能的点位，进行逐一检查以确认其联动功能的有效性，并对群控和联动程序进行审查与优化，以提升系统性能。同时，定期备份网络和主控制器数据以防数据丢失。根据实际使用情况，适时调整中央操作站平台软件的设置。

- 供冷期内每月对群控系统进行一次全面的系统测试，出具系统运行的可靠性与准确性书面报告。

- 根据系统的使用情况及累计运行数据，提交系统运行情况的书面报告，并提出一些有建设性的且成熟的系统优化节能方案，逐步完善系统原设计不足之处，充分发挥自控系统对设备的监控及管理能力，进一步延长设备的使用寿命、提高蓄冷、放冷效率，实现节能运行，给采购人参考改善及升级报告，配合采购人对各系统线路运行、智能远程控制、信息的收集与反馈分析、故障排查提供实时技术支持，可随时通过电话、传真、电子邮件获得全面的技术问题解决方案。

（4）中标人建立各空调机组的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）记录其实际使用情况，并提前做好各阶段的维修保养、检测、调试等项目的工作准备，并书面告知采购人。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

（5）每月巡检时对机组进行卫生清洁，确保整洁干净。

（6）配合采购人完成后勤信息平台的相关工作，按规定完成设备巡查维护保养等任务。

### 5.应急服务工作内容

（1）中标人提供24小时应急服务热线电话给采购人。

（2）保养协议期间，中标人每季度向采购人提供机组状态报告，提出合理的保养、使用建议。全天候24小时急修、抢修服务，接到采购人电话通知后，中标人需在 贰 小时内到达现场，进行排除故障工作，直至机组恢复正常运行。采购人不接受因常规零配件缺失导致的设备修复延时。

（3）中央空调主机常见小故障或更换零件，中标人必须在知道或应当知道主机发生故障之时起48小时内修复正常运行。

（4）故障修复后应与采购人一同现场检测，确认修复完成并恢复正常的使用功能后方可，并填写《中央空调主机维修保养工作单》签名记录。

### 6.维修保养项目服务范围、其他要求

（1）中标人在合同期间应严格遵守政府法律法规、操作规范及采购人规章制度，安全施工、文明施工，在合同期内如果因中标人违规操作、工作失误发生施工维修质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，中标人应承担全部责任，赔偿造成的损失。

（2）采购人需要时，中标人应派工程师到场协作工作（如更换电柜、更换主机后的重新启动的衔接工作），或对主机及附属设备电柜（如水泵电柜）进行检修。合同期内所有更换零配件的人工费已包含在合同总价内。

（3）当采购人的设备出现特殊故障而现场维修技术人员未能及时排除故障，中标人应24小时内调派技术专家到达现场排除故障，以保障采购人中央空调的正常使用。

（4）中标人须针对采购人中央空调实际情况，制定详细的保养维护工作流程具体措施。

（5）技术要求：严格按国家、政府及行业现行的有关设计、施工、安装标准及技术规范的相关规定与要求等执行。

（6）中标人提供固定电话、移动手机等联系方式给采购人，并确保联系方式有效，以便及时联络。

（7）知识培训：保养期内，中标人派出工程师负责对采购人工程人员进行机组日常维护及保养知识培训。

（8）如中标人不按合同约定，不按时执行合同要求的工作，采购人有权另请第三方公司完成相关工作，由此发生的全部费用由中标人承担，同时中标人应按该费用的两倍向采购人支付违约金，上述费用及违约金采购人均有权从应付合同款项中直接扣除。

（9）中标人派往采购人的维修保养人员必须遵守采购人的纪律制度，不得损坏及盗取采购人的财物，一经发现，除赔偿采购人经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

（10）国家或政府的法律、法规和相关技术文件要求发生改变，造成本合同约定服务标准改变的，相关费用已包含在合同价格内。

### 7.维修保养服务起止时间

（1）自合同签订之日起36个月。

（2）本合同期满，中标人应主动与采购人确认的下任维修保养单位进行工作交接，交接手续必须是新、旧维修保养单位、采购人主管部门三方进行填写交接记录，并三方签名确认同意交接后，采购人才给予办理合同最后一期款项的支付手续。

8.维修保养工作单

中山大学附属第一（南沙）医院中央空调主机维修保养工作单

| 维保单位名称 |  |  | 维保单位电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位地址 |  |  | 维保单位传真 |  |  |
| 故障信息记录 |  |  |  |  |  |
| 故障机组型号 |  | 机组出厂编号 |  | 压缩机编号 |  |
| 冷凝型号 |  | 油型 |  | 原产地 |  |
| 故障机组位置 |  | 楼 | 维修记录编号 |  |  |
| 故障描述： |  |  |  |  |  |
| 处理过程： |  |  |  |  |  |
| 处理情况 | 完全完成□ | 基本处理□ | 未处理□ | 故障代码： |  |
| 使用零件来源 |  | 保用□ | 收费□ | 保养□ | 外购□ |
| 使用零件名称 |  | 零件编号 |  | 零件数量 |  |
| 总计使用零件数量 |  |  |  |  |  |
| 处理日期 | 维保到场人数 | 到场时间 | 离场时间 | 实际用时 | 正常用时 |
| 本次维修保养工作评价 |  | 优□ | 良□ | 中□ | 差□ |
| 维保人员签名 |  |  | 空调修理班 签名 |  |  |
|  | 日期： 年 月 日 时 |  |  | 日期： 年 月 日 时 |  |

注：本表仅供参考，可根据实际情况按需调整。

### 9.外包服务综合评分表

中山大学附属第一（南沙）医院外包服务综合评分表

项目名称：

合同起止日期：    年   月   日至   年   月   日止。

| 评价项目 |  | 评价意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 （90-100分） | 良 （80-90分） | 中 （60-80分） | 差 （0-60分） |
| 1 | 服务质量 |  |  |  |  |
| 2 | 时效性 |  |  |  |  |
| 3 | 服务态度 |  |  |  |  |
| 综合评分 （注：1-3项的平均得分） |  |  |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |
| 存在问题、建议或需要改进的方面 |  |  |  |  |  |

年    月    日

注：本表仅供参考，可根据实际情况按需调整。