- 附件：

中山大学附属第一医越秀院区

生活热水系统维修保养需求及报价表

中山大学附属第一医院越秀院区门诊楼、何善衡楼、手术科大楼、邱德根楼、妇科生殖医学中心均为医疗临床病人的住院综合楼，通过安装于各楼宇屋面的太阳能集热板+空气源热泵热水机组的组合或采用单一空气源热泵热水机组产生热水，供给住院病人生活使用。需专业的维修保养服务确保住院病人生活热水的正常供应，保障热水系统的安全、高效、稳定正常运行，并延长设备的使用寿命。

- 一、项目名称：

中山大学附属第一医院越秀院区生活热水系统维修保养项目（2024~2027叁年）

- 二、服务范围：

中山大学附属第一医院越秀院区（含妇科生殖医学中心）

- 三、服务地点：

广州市越秀区中山二路58号、中山二路1号

- 四、项目合同期及设备清单：

- 1、项目合同期：三年，以实际签订合同时间为准；

- 2、越秀院区生活热水系统维修保养主要设备清单:

| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何善衡楼 | 红日集热器 | 2000×1000 | m2 | 630 | 清洗密封防护 更换损坏的玻璃 |
| 2 |  | 集热板/水管/水箱/水泵等支架 |  | 项 | 1 | 防锈保养、油银油 |
| 3 |  | 热泵机组 | 20P | 台 | 6 | 维修保养 |
| 4 |  | 不锈钢保温水箱 | 8m3 | 个 | 10 | 维修、清洗保养 |
| 5 |  | 太阳能循环泵 | PH-254E | 台 | 8 | 维修、保养更换密封 |
| 6 |  | 热泵循环泵 | PH-1501QK | 台 | 6 |  |
| 7 |  | 冷水泵 | PH-123E | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 内循环泵 | PH-251E | 台 | 2 |  |
| 9 |  | 增压水泵 | GD50-17 | 台 | 4 |  |
| 10 |  | 过滤器 |  | 只 | 8 | 清洁除垢 |
| 11 |  | 楼面管道 |  | 套 | 1 | 维修、检漏清洗保养 |
| 12 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 | 维修保养更换坏件 |
| 13 | 邱德根楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-200/MSN1-5R0 | 台 | 2 | 维修保养 |
| 14 |  | 热泵机组 | 聚腾LSQ-5HJ | 台 | 2 | 维修保养 |
| 15 |  | 不锈钢保温水箱 | 16m3 | 个 | 1 | 维修、清洗保养 |
| 16 |  | 循环泵 | 威乐PUN-600E | 台 | 2 | 维修、保养更换密封 |
| 17 |  | 循环泵 | 威乐PH-251E | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 变频增压水泵 | MHI405 | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 总回水泵 | 威乐PH-251EH | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 过滤器 |  | 只 | 7 | 清洁除垢 |
| 21 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 | 维修、检漏清洗保养 |
| 22 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 | 维修保养更换坏件 |
| 23 | 手术科大楼 | 热泵机组 | 10匹 | 台 | 24 | 维修保养 |
| 24 |  | 不锈钢保温水箱 | 恒压35m3 | 个 | 4 | 维修、清洗保养 |
| 25 |  | 水循环泵 | 格兰富TP32-320/2 A-F-A-BAOE-IX1 | 台 | 12 | 维修、保养更换密封 |
| 26 |  | 回水泵 | 格兰富TP50-290/2 A-F-A-BAOE-JX1 | 台 | 4 |  |
| 27 |  | 过滤器 |  | 只 | 15 | 清洁除垢 |
| 28 |  | 系统管道 |  | 套 | 2 | 维修、检漏清洗保养 |
| 29 |  | 控制系统 |  | 套 | 2 | 维修保养更换坏件 |
| 30 |  | 远程监控 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 妇科生殖医学中心 | 热泵机组 | 格力KFRS-82ZSM/B2S | 台 | 5 |  |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 |  | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 水循环泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 5 | 维修、保养更换密封 |
| 4 |  | 回水泵 | 广一40GDLF12-20 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 回水泵 | 广一32GDLF4-24 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 过滤器 |  | 个 | 5 |  |
| 7 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 | 维修保养更换坏件 |
| 1 | 门 诊 楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-420/SN1-820(G) | 台 | 16 |  |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 |  | 个 | 6 |  |
| 3 |  | 水循环泵 | 威乐PH-2201QH | 台 | 8 | 维修、保养更换密封 |
| 4 |  | 水循环泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 4 | 维修、保养更换密封 |
| 5 |  | 回水泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 过滤器 |  | 个 | 16 |  |
| 7 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 | 维修保养更换坏件 |
| 1 | 医学综合楼 | 空气源热泵机组 | 纽恩泰NERS-G30B | 台 | 8 | 新系统两年质保 |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 | 64.8m3 | 个 | 2 | 新系统两年质保 |
| 3 |  | 热泵循环泵 | 广一GDR65-19 | 台 | 8 | 新系统两年质保 |
| 4 |  | 热水变频泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 2 | 新系统两年质保 |
| 5 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF5-48 | 台 | 4 | 新系统两年质保 |
| 6 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF2-37 | 台 | 1 | 新系统两年质保 |
| 7 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-29 | 台 | 3 | 新系统两年质保 |
| 8 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-22 | 台 | 6 | 新系统两年质保 |
| 9 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-14 | 台 | 7 | 新系统两年质保 |
| 10 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF4-64 | 台 | 2 | 新系统两年质保 |
| 11 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 | 新系统两年质保 |
| 12 |  | 控制系统 |  | 套 | 3 | 新系统两年质保 |

- 五、承包方式：

1、对越秀院区各楼宇的生活热水相关设备、管道全系统（除未端龙头、混水器以外）的现状情况及维修保养工作的内容与要求，实行总价承包，包安全防火施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及系统设备的正常与安全运行，承包期内对以上各热水系统有关的设备及不可预见的风险、费用与责任均由承包方承担。

2、维修保养服务内容包含对楼宇的太阳能系统、空气源热泵系统及其电气控制系统、远程监控、系统管道（楼面及楼层）、水箱、循环水泵、回水泵、增压泵、阀门、过滤器、压力表、温度表、软接、法兰连接、减压阀、排气阀等生活热水系统相关的设备（除未端龙头、混水器以外），实施正常使用条件下的全程维修、保养工作，正常情况下按约定定期进行巡查、维护、清洗及保养。

3、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体），每件单价等于或小于500元的由承包方承担（质保期内出现质量问题的除外）。每件单价大于500元的零配件由发包方提供，承包方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由承包方承担（整体改造的和质保期内质量问题的除外）。

4、自本合同签订之日起，如有特殊情况或因发包方需求，热水系统需要进行整体改造，需临时停止部分热水系统的维修保养的，承包方应按发包方书面通知的停止维保时间段，按实际发生的维保月数进行结算。

5、双方严格按合同、用户需求书条款执行，在执行中承包方不得以任何理由向发包方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

6、本维修保养项目，承包方不得转包、分包。

7、维修保养具体要求如下：（必须更换的各类大件零配件单价需列入附件）。

| 设备名称 | 主要维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 1、清扫设备灰尘，风机轴承加润滑油每3个月1次 2、循环泵的清洗（6个月1次） 3、电器开关，接线检查（1个月2次） 4、温感探头检查及更换（1个月2次） 5、翅片清洗每季1次 6、机组巡查检修（每月2次） 7、优化运行（每月2次） 8、压缩机维修/更换（故障时） | 其中清洗翅片采用专业的翅片清洗剂 |
| 太阳能集热板 | 每6个月清洗集热板玻璃1次 | 清洗密封防护 更换损坏的玻璃 |
| 集热板、水管、水箱/、水泵等支架 | 每年除锈、刷银油一遍。 |  |
| 不锈钢 保温水箱 | 1、水箱内部清洗，（6个月1次） 2、水箱基础防锈（1年1次） 3、开关阀门检查（3个月1次） 4、漏水维修（水箱整体更换除外） |  |
| 水泵 | 1、外观清扫（3个月1次） 2、接线检查（3个月1次） 3、轴承润滑（3个月1次） 4、漏水检查（1个月1次） 5、维修（更换机器密封\电机） | 各功能水泵 |
| 过滤器 | “Ｙ”型过滤器清洗（3个月1次） |  |
| 控制系统 | 1、外观清扫（1个月1次） 2、接线检查（1个月1次） 3、开关复位（1个月1次） 4、电器元件检查（1个月1次） 5、水位探头的检查（1月1次） 6、维修 |  |
| 管道系统 | - 管道支架防锈（1年1次） - 电磁阀检查（1个月1次） - 阀门检查、维修，冷热水管道维修（1个月1次） - 减压阀维修(故障时) - 管道软接、法兰连接漏水维修（故障时） | 含：天面系统冷水管道、天面及室内的热水管道(室内龙头、混水器除外) |

六、维修保养工程质量标准：

1、维修保养质量要求为确保各系统设备的正常安全运行、保证每天各病区的生活热水的正常供应及设备的正常运行。设备的维修保养质量必需符合国家、行业相关的技术规范及发包方的要求，维修保养质量不合格者，发包方有权要求承包方停工和返工，并按发包方职能部门的要求即时整改。

2、承包方在本合同执行期间，应严格遵守政府、发包方的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，承包方承担全部责任。

七、维修保养范围、内容及要求：

1、乙方以甲方单位为维修保养重点，按合同约定的时间与要求，负责中山大学附属第一医院越秀院区门诊楼、何善衡楼、手术科大楼、邱德根楼、妇产生殖医学中心、医学综合楼的热水系统（太阳能热水系统、空气源热泵）的维修保养工作；每月底向发包方管理部门汇报各系统设备机组的运行情况并征询意见，填表由双方人员签名确认，对发包方管理部门提出的维保整改意见，承包方必须回复并限期整改，此表作为支付该月保养费的依据之一。承包方在日常维修保养及检查巡视时，发现故障必须先处理故障再进行保养，每次巡检及保养均应有发包方管理人员现场签认作为结算依据之二。上述两项签证最后还需由发包方人员签名生效。

2、承包方对楼宇的太阳能系统、空气源热泵系统及其电气控制系统、远程监控、系统管道（楼面及楼层）、水箱、循环水泵、回水泵、增压泵、阀门、过滤器、压力表、温度表、软接、法兰连接、减压阀、排气阀等生活热水系统相关的设备（除未端龙头、混水器以外），等一切有关的设备进行巡查、维修、保养工作，按合同、用户需求书要求执行。

3、承包方负责本项目维修保养的工作人员，按合同约定的工作时间，服从发包方管理部门相关人员的指派。征询各机组各系统的运行情况，并对所保养的各系统设备进行定期检查巡修。在巡查发现设备的故障或接发包方科室报障后，承包方应将机组发生故障的时间、原因必须告知发包方管理部门人员，然后马上进行维修处理，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有发包方人员现场签认方可作为结算依据。

4、承包方必须将维修保养人员的手机及电话号码，提交给发包方相关管理部门及科室便于联络，如通讯号码的更换应及时通知发包方管理部门的相关人员。

5承包方派驻发包方的维修保养人员必须服从发包方人员的指派，遵守发包方的规章制度，不得损坏及盗取发包方的财物，一经发现，除赔偿发包方经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

6、在合同有效期内，承包方维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由发包方指定的人员与承包方的保养工作人员双方同意，按保养方零配件管理要求做到以旧换新。

7、在维修过程中，由于承包方人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，承包方按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复。

8、在维修中，发包方或承包方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。承包方向发包方提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单附于合同附件后。

9、 在平常情况下，如设备特殊发生故障时，承包方维修人员接到发包方报设备故障电话后，必须在2小时内到达故障现场，常见小故障或更换零件必须在2小时内修复正常运行。

10、本合同期内，由于承包方原因，造成系统部件或其他相关设备或部件的损坏，承包方应按全额赔偿并在48小时内免费修复完毕，如未能在上述期限内修复，则视为承包方严重违约，发包方除有权要求承包方全额赔偿损失外，还有权单方解除本合同，并保留进一步追究法律责任的权利，因发包方或不可抗力原因除外。

11、合同期满结束前，承包方必须按发包方要求对各系统的设备及辅助设备进行一次全面的检修、维护保养，该项工作结束后由发包方管理部门的人员查看符合要求后签名确认，如不符合要求的，承包方按发包方要求执行并限期整改至确认符合要求为止。如因整改原因造成合同延期结束的责任由承包方负责，发包方不支付合同超期的任何费用。

12、由于承包方原因造成设备、设施故障导致发生的事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见责任及损失均由承包方承担，并赔偿发包方因此造成的一切损失。

13、如保养方不按发包方规定的时间修复故障，发包方另请第三方公司进行修复，其费用由承包方支付，承包方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的三倍。

14、如承包方未能切实执行合同，发包方有权单方面终止合同。承包方须返还发包方已支付的维修保养费中未保养的部分并向发包方支付合同总价30%的违约金，并赔偿发包方因此遭受的损失。

15、在维修保养合同期内，承包方对各系统设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证发包方、热水系统的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好清扫机房及天面设备周围环境的卫生。

16、每次巡查、维修、保养完毕，需由发包方管理科室负责人（修理班班长）在保养人员的“维修保养报告书上签名认可。如验收结果不满意，承包方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到发包方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反发包方的有关制度，发包方可责令其限期改正，因保养不善造成发包方的损失由承包方负责赔偿，按合同相应条款规定执行。

17、承包方在保养时，发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致修理与更换的，承包方必须以书面通知发包方，得到发包方同意后方可进行修理或更换，人工费由承包方承担，材料费由发包方支付。

18、越秀院区生活热水系统大件设备更换材料清单：

| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何善衡楼 | 红日集热器 | 2000×1000 | m2 | 红日 |  |
| 2 |  | 热泵机组 | 20P | 台 | 美的 |  |
| 3 |  | 不锈钢保温水箱 | 8m3 | 个 |  |  |
| 4 |  | 太阳能循环泵 | PH-254E | 台 | 威乐 |  |
| 5 |  | 热泵循环泵 | PH-1501QK | 台 | 威乐 |  |
| 6 |  | 冷水泵 | PH-123E | 台 | 威乐 |  |
| 7 |  | 内循环泵 | PH-251E | 台 | 威乐 |  |
| 8 |  | 增压水泵 | GD50-17 | 台 | 凌霄 |  |
| 9 |  | 过滤器 |  | 只 |  |  |
| 10 | 邱德根楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-200/MSN1-5R0 | 台 | 美的 |  |
| 11 |  | 热泵机组 | 聚腾LSQ-5HJ | 台 | 聚腾 |  |
| 13 |  | 不锈钢保温水箱 | 16m3 | 个 |  |  |
| 14 |  | 循环泵 | 威乐PUN-600E | 台 | 威乐 |  |
| 15 |  | 循环泵 | 威乐PH-251E | 台 | 威乐 |  |
| 16 |  | 变频增压水泵 | MHI405 | 台 | 威乐 |  |
| 17 |  | 总回水泵 | 威乐PH-251EH | 台 | 威乐 |  |
| 18 |  | 过滤器 |  | 只 |  |  |
| 19 | 手术科大楼 | 热泵机组 | 10P | 台 | 美的 |  |
| 19 |  | 不锈钢保温水箱 | 恒压35m3 | 个 |  |  |
| 20 |  | 水循环泵 | 格兰富TP32-320/2 A-F-A-BAOE-IX1 | 台 | 上海申宝 |  |
| 21 |  | 回水泵 | 格兰富TP50-290/2 A-F-A-BAOE-JX1 | 台 | 上海申宝 |  |
| 22 |  | 过滤器 |  | 只 |  |  |
| 23 | 门诊楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-420/SN1-820(G) | 台 | 美的 |  |
| 24 |  | 不锈钢保温水箱 |  | 个 |  |  |
| 25 |  | 水循环泵 | 威乐PH-2201QH | 台 | 威乐 |  |
| 26 |  | 水循环泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 威乐 |  |
| 27 |  | 回水泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 威乐 |  |
| 28 |  | 过滤器 |  | 个 |  |  |
| 29 | 医学综合楼 | 空气源热泵机组 | 纽恩泰NERS-G30B | 台 | 8 |  |
| 30 |  | 不锈钢保温水箱 | 64.8m3 | 个 | 2 |  |
| 31 |  | 热泵循环泵 | 广一GDR65-19 | 台 | 8 |  |
| 32 |  | 热水变频泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 2 |  |
| 33 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF5-48 | 台 | 4 |  |
| 34 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF2-37 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-29 | 台 | 3 |  |
| 36 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-22 | 台 | 6 |  |
| 37 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-14 | 台 | 7 |  |
| 38 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF4-64 | 台 | 2 |  |
| 39 |  | 过滤器 |  | 个 | 16 |  |

- 报价表

越秀院区生活热水系统维修保养报价(含税)明细表

| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 月度维保单价 (元) | 年度维保单价(元) | 年度维保金额 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何善衡楼 | 红日集热器 | 2000×1000 | m2 | 630 |  |  |  | 清洗密封防护 更换损坏的玻璃 |
| 2 |  | 集热板/水管/水 箱/水泵等支架 |  | 项 | 1 |  |  |  | 防锈保养、油银油 |
| 3 |  | 热泵机组 | 20P | 台 | 6 |  |  |  | 维修保养 |
| 4 |  | 不锈钢保温水箱 | 8m3 | 个 | 10 |  |  |  | 维修、清洗保养 |
| 5 |  | 太阳能循环泵 | PH-254E | 台 | 8 |  |  |  | 维修、保养更换密封 |
| 6 |  | 热泵循环泵 | PH-1501QK | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | 冷水泵 | PH-123E | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 内循环泵 | PH-251E | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | 增压水泵 | GD50-17 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 |  | 过滤器 |  | 只 | 8 |  |  |  | 清洁除垢 |
| 11 |  | 楼面管道 |  | 套 | 1 |  |  |  | 维修、检漏清洗保养 |
| 12 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 维修保养更换坏件 |
| 13 | 邱德根楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-200/MSN1-5R0 | 台 | 2 |  |  |  | 维修保养 |
| 14 |  | 热泵机组 | 聚腾LSQ-5HJ | 台 | 2 |  |  |  | 维修保养 |
| 15 |  | 不锈钢保温水箱 | 16m3 | 个 | 1 |  |  |  | 维修、清洗保养 |
| 16 |  | 循环泵 | 威乐PUN-600E | 台 | 2 |  |  |  | 维修、保养更换密封 |
| 17 |  | 循环泵 | 威乐PH-251E | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 18 |  | 变频增压水泵 | MHI405 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 总回水泵 | 威乐PH-251EH | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 过滤器 |  | 只 | 7 |  |  |  | 清洁除垢 |
| 21 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |  |  | 维修、检漏清洗保养 |
| 22 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 维修保养更换坏件 |
| 23 | 手术科大楼 | 热泵机组 | 10P | 台 | 24 |  |  |  | 维修保养 |
| 24 |  | 不锈钢保温水箱 | 恒压35m3 | 个 | 4 |  |  |  | 维修、清洗保养 |
| 25 |  | 水循环泵 | 格兰富TP32-320/2 A-F-A-BAOE-IX1 | 台 | 12 |  |  |  | 维修、保养更换密封 |
| 26 |  | 回水泵 | 格兰富TP50-290/2 A-F-A-BAOE-JX1 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 27 |  | 过滤器 |  | 只 | 15 |  |  |  | 清洁除垢 |
| 28 |  | 系统管道 |  | 套 | 2 |  |  |  | 维修、检漏清洗保养 |
| 29 |  | 控制系统 |  | 套 | 2 |  |  |  | 维修保养更换坏件 |
| 30 |  | 远程监控 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 妇科生殖医学中心 | 热泵机组 | 格力KFRS-82ZSM/B2S | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 水循环泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  | 回水泵 | 广一40GDLF12-20 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 回水泵 | 广一32GDLF4-24 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 过滤器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 门 诊 楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-420/SN1-820(G) | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 3 |  | 水循环泵 | 威乐PH-2201QH | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | 水循环泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 回水泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | 过滤器 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 壹年维保总价（不含医学综合楼） |  |  |  |  |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |  |  |
| 合同价格组成1：叁年维保总价（不含医学综合楼） |  |  |  |  |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |  |  |
| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 月度维保单价 (元) | 10个月（暂定）维保金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 医学综合楼（质保期外） | 空气源热泵机组 | 纽恩泰NERS-G30B | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 | 64.8m3 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 热泵循环泵 | 广一GDR65-19 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | 热水变频泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF5-48 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF2-37 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-29 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-22 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-14 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF4-64 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 过滤器 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 12 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 控制系统 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 合同价格组成2：医学综合楼10个月维保价 |  |  |  |  |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |  |  |
| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 月度维保单价 (元) | 24个月维保金额 (元) |  | 备 注 |
| 1 | 医学综合楼（质保期内） | 空气源热泵机组 | 纽恩泰NERS-G30B | 台 | 8 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 | 64.8m3 | 个 | 2 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 3 |  | 热泵循环泵 | 广一GDR65-19 | 台 | 8 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 4 |  | 热水变频泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 2 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 5 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF5-48 | 台 | 4 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 6 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF2-37 | 台 | 1 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 7 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-29 | 台 | 3 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 8 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-22 | 台 | 6 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 9 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-14 | 台 | 7 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 10 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF4-64 | 台 | 2 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 11 |  | 过滤器 |  | 个 | 16 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 12 |  | 系统管道 |  | 套 | 1 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 13 |  | 控制系统 |  | 套 | 3 |  |  |  | 设备质保期内 |
| 壹年医学综合楼设备质保期内维保价 |  |  |  |  |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |  |  |
| 合同价格组成3：24个月医学综合楼设备质保期内维保价 |  |  |  |  |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |  |  |
| 合同价格组成1+价格组成2+价格组成3总计 |  |  |  |  |  | （小写）￥ RMB （大写）人民币 元 |  |  |  |
| 备注： 1、以上设备规格为生活热水系统的主要设备，配套附属系统设备的维修保养费已包含在合同总价内。 2、甲方质保期内的生活热水系统的日常维保工作由乙方负责，质保期内经甲方确认属质量问题所致的维修及更换零配件由甲方的承建方负责解决。 3、本报价为乙方负责合同内生活热水系统的巡查、检测、维修保养的人工费、管理费、利润风险费、含更换合同规定的零配件、材料、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等，合同的总价在执行期间保持不变，乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生活热水系统大件设备更换材料参考收费标准（含税）

| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 市场单价 | 优惠单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何善衡楼 | 红日集热器 | 2000×1000 | m2 | 红日 |  |  |  |
| 2 |  | 不锈钢保温水箱 | 8m3 | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  | 太阳能循环泵 | PH-254E | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 4 |  | 热泵循环泵 | PH-254E | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 5 |  | 冷水泵 | PH-123E | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 6 |  | 内循环泵 | PH-251E | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 7 |  | 增压水泵 | GD50-17 | 台 | 凌霄 |  |  |  |
| 8 |  | 过滤器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 邱德根楼 | 热泵机组 | 美的KFXRS-20 | 台 | 美的 |  |  |  |
| 11 |  | 热泵机组 | 聚腾LSQ-5HJ | 台 | 聚腾 |  |  |  |
| 12 |  | 不锈钢保温水箱 | 16m3 | 个 |  |  |  |  |
| 13 |  | 循环泵 | 威乐PUN-600E | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 14 |  | 循环泵 | 威乐PH-251E | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 15 |  | 变频增压水泵 | MHI405 | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 16 |  | 总回水泵 | 威乐PH-251EH | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 17 |  | 过滤器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 手术科大楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-420/SN1-820-D | 台 | 美的 |  |  |  |
| 19 |  | 不锈钢保温水箱 | 恒压35m3 | 个 |  |  |  |  |
| 20 |  | 水循环泵 | 格兰富TP32-320/2 A-F-A-BAOE-IX1 | 台 | 格兰富 |  |  |  |
| 21 |  | 回水泵 | 格兰富TP50-290/2 A-F-A-BAOE-JX1 | 台 | 格兰富 |  |  |  |
| 22 |  | 过滤器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 23 | 门诊楼 | 热泵机组 | 美的RSJ-420/SN1-820(G) | 台 | 美的 |  |  |  |
| 24 |  | 不锈钢保温水箱 |  | 个 |  |  |  |  |
| 25 |  | 水循环泵 | 威乐PH-2201QH | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 26 |  | 水循环泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 27 |  | 回水泵 | 威乐PH-1501QH | 台 | 威乐 |  |  |  |
| 28 |  | 过滤器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 29 | 医学综合楼 | 空气源热泵机组 | 纽恩泰NERS-G30B | 台 | 纽恩泰 |  |  |  |
| 30 |  | 不锈钢保温水箱 | 64.8m3 | 个 |  |  |  |  |
| 31 |  | 热泵循环泵 | 广一GDR65-19 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 32 |  | 热水变频泵 | 广一GDR50-17 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 33 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF5-48 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 34 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF2-37 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 35 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-29 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 36 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-22 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 37 |  | 热水回水泵 | 广一25GDLF2-14 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 38 |  | 热水回水泵 | 广一32GDLF4-64 | 台 | 广一 |  |  |  |
| 39 |  | 过滤器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 注：请按甲方在用各种品牌、各种型号热泵机组适用的型号规格分别进行报价，包括但不限于表格中的零配件、耗材，投标人可根据项目及现场勘查实际情况，将认为可能发生的零配件、耗材及其价格自行添加入表格中，更换的设备材料各主要性能参数必须与原设备一致或更优化的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（单位）：

（公章）

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：       年  月  日