医学综合楼化粪池和下水道疏通及清运服务用户需求书

甲方委托乙方负责医学综合楼（面积75768.60㎡）化粪池、下水道、沉沙井渠的疏通及清运工作，以及所有坐厕、淋浴地台、洗手盆、小便器、独立拖把池的拆装疏通工作。为保证工作质量和双方的权利、职责，结合本项目的具体情况，双方经充分协商签订本合同，共同遵守。

一、项目名称、地点：

1、项目名称：医学综合楼化粪池和下水道疏通及清运服务；

2、项目地点：越秀区中山二路58号中山大学附属第一医院医学综合楼（面积75768.60㎡）。

二、环卫车抽化粪池、下水道疏通、清运承包项目的内容：

1、乙方对需求清单范围内甲方所有的化粪池、各楼宇室内外、天面、飘台的排水管道沟渠、各卫生间的排水排污管道、各处的沉沙井、明渠的疏通清淤、定期清扫疏通等服务，以及合同范围内所有堵塞的坐厕、淋浴地台、洗手盆、小便器、独立拖把池的拆卸、疏通、复原安装工作进行整体承包。

2、各楼宇主要化粪池、排污管道、沉沙井等清单服务项目具体要求、数量及价款见用户需求书，清单范围内的疏通工作，不论造成堵塞的原因，服务期内甲方均可要求乙方免费负责疏通。

三、承包方式：

1、总价承包，包施工安全、文明施工、服务人员及相关人员的人身安全、工作环境安全措施及污物运输安全、服务现场环境的清洁卫生，承包期内所有的工作责任及不可预见的风险和费用均由乙方承担。

2、甲、乙双方严格按本合同条款执行，完成用户需求书内规定的服务内容。

3、本合同约定的化粪池、下水道、沉沙井渠疏通、清运承包等项目，乙方不得转包分包，如乙方将本项目的承包内容转包或分包给第三方，视为乙方违约，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

四、化粪池、排水、排污管道等疏通清洁服务质量标准：

1、化粪池吸抽清理疏通：按约定次数和清抽要求完成。清抽时做好现场围闭工作，确保工作现场安全与清洁卫生。普通清楚必须彻底吸抽清理干净所有固体污物无浮渣残留（靠近化粪池池壁而远离井口的位置也须吸抽干净，否则吸抽不合格）。化粪池清底吸抽必须在约定时间到场满足规格要求并数量足够的吸污车，一次性吸抽完各级池，确保池底无淤泥、各级之间通道顺畅。沉沙井清理必须干净见底。承包方承担污物的清理外运处理工作，必须按照国家、省、市相关规定进行处理，严禁倾倒在医院范围内。清抽疏通完毕将池盖盖好并打扫清洗干净现场卫生。清洁卫生标准，必须符合医院要求，质量不合格者，承包方须即时整改。化粪池清抽后在要求的清抽周期内发生满溢情况，承包方免费再次清抽。

2、每次化粪池、沉沙井清抽疏通服务须按医院要求完成并验收通过，签字确认方为合格。

3、接电话后20分钟内，疏通人员必须到达现场，一般楼宇内下水道堵塞疏通处理时间不得超过1小时。

4、沉沙井清抽疏通每半年一次，院内主污/雨水管道每半年用高压疏通车疏通一次

5、定期清扫、疏通公共区域、道路、各楼天面的沟渠、排水口雨水排放管，负责日常巡查，确保雨水口不被覆盖，同时周边无淤泥、垃圾；随时响应处理雨水口疏通工作，处理堵塞浸水问题。

6、清理疏通施工应尽量减小对各临床病区正常工作的影响，开始施工前承包方须告知病区管理人员作业步骤，作业会产生的影响，征得同意后方能进行作业。

五、服务起止时间：2025年3月16至2025年10月15（共7个月）。

六、合同总价：

本项目合同总价为人民币（大写）   元整（¥    元）。该合同总价为乙方承包的人工费、安全生产措施费、工具机械费、清运费、材料费、管理费、利润风险费、国家政府相关部门规定的所有税费、有关规费、社保金等。总价承包，乙方不得再以其它任何形式向甲方索要任何增加的费用。

七、付款方式：

1、付款方式：服务到期后，乙方提交结算申请及结算资料，完成验收后支付结算金额100%

八、服务要求：

1、服务期内乙方应以甲方为重点服务单位，每天24小时提供全天候服务，保证在服务期内任何一天1名具备丰富业务经验的管道疏通清淤人员驻中山大学附属第一医院越秀院区，负责日常巡查，接到甲方的报障电话通知后30分钟内到达现场并马上进行处理。

2、遇到大风大雨台风曝雨天气时，乙方立即派人进行巡查，发现堵塞情况立即进行清理疏通。出现积水情况时，乙方驻医院人员应积极采取措施排水。

3、乙方24小时服务电话经确认公告后即不得变更，乙方服务人员应做好服务电话的交接，确保不漏接报障电话。

4、乙方服务人员变更，应至少提前三日以书面形式告知甲方主管部门，并将人员的电话（非24小时服务电话）号码，提交给甲方主管部门及科室便于联络。

5、每次用环卫车对化粪池进行抽粪及沙井的清淤时，必须事前与甲方管理部门沟通好，征得同意后方可实施。对化粪池、沉沙井进行清疏工作前必须做好现场围蔽工作。对化粪池吸抽清淤杂物外运处理完毕，立即打扫干净环境卫生恢复原貌，特别是检查化粪池、沉沙井的盖板是否已盖好牢固。清疏工作完成后，需由甲方主管部门确认验收合格并签名确认。如未能通过验收，乙方必须继续清抽，直到清抽合格甲方主管部门签名确认为止。因乙方服务不善造成甲方环境污染或群众投诉、政府处罚等的责任与后果由乙方全部承担。

6、乙方必须针对密闭空间作业、有害气体防护、高空作业、雷雨大风天气巡查服务等安全生产规范、要求采取足够的安全措施，确保服务人员及服务区域行人安全。乙方人员工作时发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见的责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

7、乙方派驻甲方的工作人员着装须规范统一，工牌姓名工号等信息清晰全面。必须服从甲方主管部门的指挥，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。甲方有权自服务费用中扣除损失的财物价值。

8、乙方每月10日需提交上月度工作总结给甲方主管部门。

9、服务期内如在疏通过程中，发现因淤泥、砂石、水泥等疑似施工垃圾堵塞的情况，须及时上报主管科室项目经办人；

10、周末与节假日期间出现蹲厕严重堵塞无法疏通、坐厕损坏或堵塞无法疏通，必须拆除更换的情况（非施工原因造成），以及管径不大于110mm排水管（包括存水弯、检查口等）严重堵塞无法疏通，需要拆除管道疏通的情况，乙方应即时向甲方主管部门反映。经甲方主管部门批准后，乙方应在48小时内完成相关备料、拆除、疏通、安装恢复工作。乙方服务时应做好现场管理，做好受影响科室的解释说明工作，带污作业时须清理或遮挡周边物件，用容器接好污水或做好排水引流，服务完毕后须做好现场卫生保洁。

11、清理、疏通所产生的余泥垃圾，乙方当天运走不得在医院内存留，需将污物处理站的接收记录附在吸污记录单后一同交医院主管部门备存（扫描电子版）。

12、乙方提供至少一台移动式高压疏通机驻点，定期维护做到随时备用。

13、服务期满，乙方相关工作或返工工作未完成，乙方必须尽快完成，至甲方验收合格为止，因此造成合同延期结束的责任由乙方全部承担，合同延期期间乙方继续履行合同内所有工作，甲方在验收合格后支付结算费用。

九、双方责任：

1、甲方责任：

（1）甲方监督乙方合同的执行情况，为合同执行提供便利条件。

（2）在合同期内，除出现突发情况或不可归责于乙方的原因外，如甲方另行委托其他单位，从事合同范围内的部分工作，应事先告知乙方，乙方不承担由此造成的任何后果。

（3）甲方负责免费提供乙方1间房间用于存放工具，乙方需做好房间管理工作，保持房间整洁。

2、乙方责任：

（1）在服务期内，乙方对服务需求的各项工作必须认真切实负责执行，按需求清单约定要求逐项按时高质完成，保证甲方的化粪池、排水管、排污管道不堵塞，发现堵塞现象及时解决处理恢复管道畅通。

（2）乙方在服务开始后15个工作日内即对服务范围内的化粪池、沙井、明沟、雨水口等完成一次全面清理，并检查汇总井盖、明沟盖、雨水口格栅的缺损情况反馈给甲方。

（4）如甲方对乙方所提供的服务质量提出异议时，乙方应立刻采取有效措施予以纠正。对甲方提出的情节较严重的问题，甲方有权限定整改时间，若乙方在甲方限定的时间内仍不能有效改进的，甲方有权利视情节严重扣减乙方服务费1000元/次。

（5）乙方应在服务期限届满且验收合格后7日内向甲方返还由甲方提供的房间、设备设施、工作用具等全部财物及资料，如房间及其设施设备、工作用具、资料等出现损坏、故障或灭失等情况，乙方应当承担赔偿的责任。

（6）乙方应承担清扫与疏通等为履行本服务项目下所有服务所需的工具、运输、清洁设备、耗材、人工等费用，并建立工作记录并负责及时记载有关变更情况，做好档案管理。

（7）乙方在服务期间应严格遵守政府、甲方的规范要求及相关规定提供高质服务，污物倾倒排放符合政府相关规定。政府有关部门开展环境卫生调查工作时，乙方须严格按政府有关部门相关要求及时进行处理。遇到临时性检查时，乙方应无条件积极配合甲方完成清运工作。

（8）乙方应保证安全、文明施工，不得对甲方的工作造成任何不良影响。因乙方或乙方人员的原因给甲方或任何第三方造成损失的，乙方应承担全部责任并赔偿损失，赔偿金额从承包费中扣除，不足部分，甲方有权另行追偿。

十、不可抗力：

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、发生不可抗力造成的故障，由双方另行商议，乙方应先行给予排水、排污管道等的解决。

3、双方中任何一方由于不可抗力影响服务执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取有效的措施继续履行服务，双方应通过友好协商尽快解决本服务的执行问题。

十一、违约责任与处罚扣费：

1、乙方违反服务规定，不按时按质完成用户需求及清单工作，由此发生的责任全部由乙方承担，由此造成的相关责任、政府部门的处罚及相关经济赔偿费用均由乙方承担。

2、服务期内发生①乙方报障电话关机或欠费停机；②乙方报障电话间隔15分钟连续两次电话无人接听，或隔15分钟连续两次电话无法拨通且乙方不能提供合理解释；③乙方值班人员接电话后不在20分钟内到达现场及时处理问题；④乙方安装的报障用手机软件收到相关信息后超过一小时无人响应。每发生一项甲方有权每次扣罚服务费用500元，并开始计时每满20分钟加扣500元。

3、每次疏通必须做到彻底、干净、畅通，由于乙方人员工作不认真负责，在同一位置短时间内连续两次未能解决，又未向甲方解释原因而影响甲方工作或引起投诉，甲方有权扣罚服务费用500元，此外乙方应继续采取有效措施进行解决。

4、乙方对化粪池进行抽粪及沙井的清淤，事前未与甲方管理部门沟通征得同意，影响甲方正常工作或引起投诉，甲方有权每次扣罚服务费用1000元。

5、在化粪池抽粪及沙井的清淤进行时，乙方应做好现场的安全管理，严防作业范围内踏空、摔倒、坠井等情况发生，因乙方未能做好安全防范而发生的安全事故，其相关责任和赔偿费用全部由乙方承担。

6、乙方对化粪池吸抽清淤杂物外运处理，未通过验收，无甲方主管部门签名确认，则清抽无效，乙方需重新清抽，否则甲方有权延期支付进度费用，直至乙方服务整改合格。

7、乙方清抽服务后现场卫生清扫不及时对甲方院内环境造成污染，且2小时内未清洗每次扣罚服务费用1000元，且乙方每延迟2小时完成清洗，甲方有权加罚服务费用1000元。

8、乙方将清抽的污物倾倒排放在甲方范围内，一经发现扣罚服务费用10000元/次，因此引起的政府主管部门对甲方的处罚费用一律由乙方承担。如因此侵害相关人员、财物或引起事故的，由乙方承担全部责任。

9、乙方每月排班表、巡查记录表、工作总结及计划等未按时提交或存在明显错误、不真实等不合格情况的，甲方有权推迟进度款及结算款的支付，直至乙方提交合格材料。

10、对不履行或不适当履行用户需求内容的、严重违反甲方规章制度的或有违法乱纪行为的乙方人员，甲方项目主管部门可要求乙方另派素质好、服务技能水平高、能服从甲方管理、遵守甲方纪律的工作人员服务甲方，以甲方主管部门管理人员电话、短信或书面通知之日起计时，乙方须最迟一周内完成人员更换并将相关人员的用工资料交予甲方，人员更换期间医院的疏通服务不能受到任何影响，否则扣罚当期进度款5%。乙方未及时更换人员并提交相关资料的，视为乙方违约，甲方有权延期支付进度费用，且自第一周后每满一周扣罚当期进度款5%，直至乙方完成人员更换。

11、乙方不按时完成的吸抽、清淤、疏通等工作，甲方有权另请第三方完成，产生相关的费用由乙方承担，自当期进度款中扣罚。

12、出现蹲厕、坐厕损坏或严重堵塞无法疏通，必须拆除更换的情况，以及管径不大于110mm排水管（包括存水弯、检查口等）严重堵塞无法疏通，需要拆除管道疏通的情况，乙方①不及时向甲方主管部门反映，②经甲方主管部门批准后节假日期间不按时完成服务，③服务不规范、服务质量不合格且拒绝返工或造成甲方临床科室投诉，④余泥未按时运走。以上每违反一项甲方有权扣罚服务费用2000元，且甲方有权延期支付进度费用，直至乙方服务整改合格。

十二、服务终止：

1、如果乙方违反用户需求内容，在收到甲方整改通知（形式不限）起30天内，仍未能消除违约情形的，甲方有权终止服务并追责相关违约责任。

2、无论任何原因导致本服务终止的，乙方须在甲方要求的时限内与甲方做好相关的交接手续，包括但不限于向甲方移交全部管理用房、服务资料及任何属于甲方的物资等，并应在甲方要求的时限内完成退场、清场工作，保证不发生群体性事件或其他任何不良事件，否则乙方应向甲方赔偿损失，并承担全部的经济及法律责任。

十三、法律诉讼：

在服务过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的执行。

十四、其它约定事项：

1、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。正本与副本具有同等法律效力，合同自双方签字并加盖公章后生效。

2、本项目乙方项目负责人姓名：

3、乙方24小时报障电话（手机）：      （主用）、     （备用）

4、乙方投诉地址：       乙方受理投诉电话：

5、需求附件：

1.中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单；

2.每月重点巡查记录表；

3.安全生产与文明施工承诺书

4.医学综合楼化粪池和下水道疏通及清运服务报价表；

附件1：

中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单

工作实施时间：         年    月    日

| 承包方 服务单位名称 |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 化粪池□ 沉沙井□ |
| 化粪池/沉沙井位置 |  |
| 化粪池编号/型号 |  |
| 上次吸抽时间 | 本化粪池上次吸抽清理时间： 年 月 日 |
| 吸抽工作量 | 化粪池数量： 个， 共计： 车（车辆容积 m³） |
| 吸抽质量 | 干净见底 □ 只抽固态污物□ 不达要求□ 其他描述： |
| 工作车牌号 |  |
| 施工场所清洁恢复 | 好 □ 中 □ 差□ |
| 服务总体评价 | 优 □ 合格 □ 差□ |
| 承包方人员签名 | 姓名： 手机： |
| 医院管理人员 签名： |  |

附件2：

每月重点巡查记录表

| 序号 | 雨水口位置 | 巡查日期 | 巡查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

说明：

1、每月至少巡查一次服务范围内天面/飘台等雨水排水口。台风、暴雨前、后必须加强巡查，并在出现积水时进行积极处理，确保排水畅通。

2、次月第一个工作周内将表格交中山一院总务科，同时提供巡查记录照片及处理后现场照片。

附件3：

安全生产与文明施工承诺书

中山大学附属第一医院：

为优质、高效完成我方在贵院的 医学综合楼下水道疏通及清运服务 项目任务，规范项目工程的安全生产与施工管理，维持和谐、舒适的医疗环境、秩序，尽可能减少、避免对贵院的影响，完全履行我方义务，我方郑重承诺：

1、严格遵守国家有关规定和行业规范作业，按合同约定履行职责，服从医院指挥，确保安全生产，切实加强项目工程安全生产管理，落实安全生产措施到位，承担因管理不善导致的任何安全责任。

2、对高空、深坑、有限空间、爆破等特殊作业的，我方将采取相应安全防范措施，杜绝高空坠物、跌落、缺氧、中毒、伤害、爆炸等安全事故发生。

3、文明施工，按医院要求做到场地布置统一规范和有序管理，材料分类存放整齐，安全生产标识正确醒目，工程围闭措施安全到位，做好院内通道临时封闭的安全告示及路线指引措施，提醒和引导行人绕道；杜绝各类违规、违章和野蛮施工行为。

4、采取有效措施保护医院各类基础设施及施工现场安全，确保医院给排水、电、气、消防、排污等管道的完整、通畅。负责因我方施工或管理不善造成医院相关设施不能正常使用的整改和修复工作，并承担由此发生的全部费用（包括同意承担医院因我方整改、修复不力而另请第三方进行整改和修复的所有费用）。

5、积极配合主管部门开展工作和进行施工监督、巡查，提供项目工程相关专业技术人员技术资质等证件并保证其真实性和有效性，及时办理相关登记和备案手续。

6、配合医院做好环境保护、卫生管理和社会治安综合治理工作，严格按国家及医院有关规定，在施工过程中做好控制扬尘、噪音、排污，保持水土、保护环境与绿化等防护措施，及时清运余泥垃圾（建筑垃圾存放不超过24小时，其他垃圾随时清理），保持工地卫生整洁，定期（每月不少于1次）做好文明施工检查并及时记录，归档存查；严禁打架、斗殴、酗酒滋事、黄、赌、毒等违纪、违法、违禁、暴力或妨碍治安行为在所辖区域内发生。

7、涉及医院消防、信息网络、通讯等系统迁移、对接的，我方将配备懂得相关专业、技术的专门人员负责有关设备、设施的截流、维护与相关作业指导，确保系统安全与施工后的正常使用。

8、施工结束后，我方将逐项检查、确认在施工过程中所涉及的给排水、电、气、排污、消防、通讯、信息网络设备、设施、管道等系统的安全和正常使用，做好环境卫生和垃圾清理、配合主管部门组织验收。

9、施工责任

我方及所聘施工人员施工期间，其人身安全、工伤事故、相关第三者责任保险均由我方自行负责，与医院无关。

我方在施工期间一定严格执行和遵守医院的安全防火管理规定，接受医院的监督检查。对检查出的隐患，我们一定在期限内整改，执行谁施工谁负责的原则。在施工期间，造成跌落、火灾、机械等事故的，我方承担所有经济赔偿、善后处理及相应法律责任。

我方特此承诺按上述内容严格执行，如有违约行为将按相关规定和要求承担相应责任。

承诺人（公司/单位盖章）：

负责人（项目/工程签名）：

签订时间：20 25 年   月   日

附件4：

# 中山大学附属第一医院越秀院区医学综合楼化粪池和下水道疏通及清运服务报价表

| 表1：吸抽清运化粪池、污泥池（含化粪池、过粪井及粪管的抽粪、清淤、外运处理、管道疏通、卫生打扫等） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 型号/容积 | 组数 | 单价 | 服务期内清抽 | 合计金额 | 备注 |
|  | 面积单位㎡ |  | 含三级池 | 元/次 | 次数 | （元） |  |
| 1 | 医学综合楼 面积75768.6 | 13#化粪池 | 3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2#化粪池 | 2 |  | 1 |  |  |
| 表1合计金额（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意：吸抽作业车辆有要求的按要求派车，不满足要求的视为吸抽作业不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2：沉沙井检查及沙石、杂物的检查清理、疏通（确保通畅） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 数量 | 单价 | 合计次数 | 合计金额 | 备注 |
|  |  |  | 个/元/次 |  | （元） |  |
| 1 | 医学综合楼 | 73 |  | 1 |  |  |
| 表2合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |

| 表3：明渠清扫疏通，室内外天面排水道管、卫生间、污物间排水排污及洗手盆的排水管道（清扫与疏通）以及所有坐厕（智能马桶除外）、淋浴地台、洗手盆、小便器、独立拖把池的拆装疏通工作 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称（面积单位㎡） | 单价 | 月承包费用 | 服务期 （3月至10月） | 备注 |
|  |  | 元/次 |  |  |  |
| 1 | 医学综合楼（面积75768.6） |  |  |  |  |
| 表3合计金额（小写） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 每月费用 | 服务期内费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/次 | （元/月） | （3月至10月） |  |
| 1 | 24小时电召疏通服务 |  |  |  |  |
| 2 | 大风雷雨天气巡查、月度巡查 |  |  |  |  |
| 3 | 周末与节假日的蹲厕、坐厕拆除更换，管径不大于110mm排水管、存水弯、检查口等的备料、拆除与恢复安装工作 |  |  |  |  |
| 表4合计金额（小写） |  |  |  |  |  |

| 【价格单位：（人民币）元】 |  |
| --- | --- |
| 表1+表2+表3+表4 合计总金额 | 小写：大写：人民币（含税） |