门诊楼普内科、中西药房等风机盘管一次性深度清洗服务

用户需求书及报价

一、项目概况：

因门诊楼风机盘管已有约2年未作深度清洗，现门诊楼2楼普内科（17台）、西药房（16台）、中药房（17台）、7楼口腔科门诊（10台）、10楼新生儿科（17台）、急诊科诊室留观病区（28台）、5楼外科门诊（2台），合共107台的风机盘管表冷器已堵塞严重，现需对该部分风机盘管进行一次性深度清洗。

二、门诊楼风机盘管一次性深度清洗数量清单报价：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管清洗 |  | 台 | 107 |  |  | 含铝扣板天花恢复、回风箱恢复等 |
| 2 | 合计（元） |  |  |  |  |  | 含税费 |

三、风机盘管一次性深度清洗维护内容：

- 施工工期为7日历天，开工日期以甲方主管部门书面通知开工时间为准，竣工验收合格以双方签字为准。如发生较大设计变更或不可抗力等因素影响延误工期的，经甲、乙双方现场主管领导签证认可后可重新确认竣工日期。

- 清洗风机盘管尘网,检查翅片洁净度，清洗风机盘管表冷器翅片、叶轮、蜗壳、水盘。

- 检查风机盘管运转时是否有异响及电机过热现象，做好统计记录，由甲方提供材料，乙方负责免费更换有故障的风机电机或电机轴承；

- 检查温控三速开关及电动二通阀工作性能，并做好统计记录, 由甲方提供材料，乙方负责免费更换有故障的温控三速开关及电动二通阀。

- 清理凝结水盘, 疏通凝结水管。

- 检查连接电线情况，规范接线。

- 检查各紧固螺栓是否有返松现象，有则紧固。

- 清洗热交换器翅片及风机叶片。

四、风机盘管一次性深度清洗维护内容说明：

- 投标方需现场实际勘测时，则勘测费用由投标方承担；

- 风机盘管不论大小是否带回风箱均按平均报价；

- 风机盘管、接水盘内部粉尘的清扫与吸除干净、清洁消毒，用符合国家卫生规定的专用消毒液消毒灭菌、除异味；

- 检查风机盘管的电机、电机轴承，运转是否正常，如有异常噪音及电机过热现象则应做好统计记录，由甲方提供材料，乙方免费负责更换有故障的风机电机或电机轴承、风机叶轮；

- 检查温控开关是否正常，检查二通阀开启、关闭是否正常，并做好统计记录, 由甲方提供材料，乙方负责免费更换有故障的温控三速开关及电动二通阀；检查清洗疏通去水盘，清除冷凝水管内的微生物及疏通水管消毒，水流正常无堵塞，检查叶轮、蜗壳除污、消毒并检查是否变形；

- 风机盘管清洁消毒：为保证质量，每台盘管风机必须拆下电机及蜗壳，对表冷器前端、蜗壳、叶轮彻底清洗消毒，清洗污水不能排入原排水管道；清洗时注意保护好马达电机和电机轴承，防止进水或处于潮湿的环境中，容易导致电机的漏电和产生噪音。

- 把清除的粉尘、污物及废物垃圾，在三小时内清离现场并打扫现场，场地范围拖洗干净，整洁无污点。每天早上7:00时前必须把粉尘、污物及废物运离医院，作无害化处理；

- 各投标单位，按招标单位提供的各项内容的数量与要求，在投标报价前应充分地了解清楚现场环境与各项工作的规定与要求，及一切不可预见的风险内容进行投标报价，一旦中标不得以任何的理由，向发包单位要求追加任何的费用。

- 投标人应一次性对本清洗项目内容进行整体投标报价，所需人工、材料、使用的设备、风管内污物的清除、保存、清运至政府有关部门规定的场地和处理方法进行无害化处理等进行投标与总报价（含一切不可预见的内容）；

五、清洗项目技术要求：

- 采用的标准：

投标的服务应按技术条款的标准和规范进行.若在服务过程中所采用的某项标准或规范在本用户需求书中没有规定,则投标方应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给招标方，只有当其采用的标准和规范是国家、国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为招标方所接受。

- 本用户需求书条款中执行、使用的标准如下:

5.2.1《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012

5.2.2《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 396-2012

5.2.3《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 WS/T 395-2012

5.2.4《空调通风系统清洗规范》 GB 19210-2003

5.2.5《通风与空调工程施工及验收规范》 GB 50243-2002；

5.2.5  广东省粤卫〔2006〕55号文。

六、工作总体要求:

- 投标方所使用的技术(包括设备、药品等),必须是在其过去承接的合同与本项目是相同的内容中使用过的成熟技术,不允许使用未成熟的,新研制开发的技术；

- 投标方须说明在其服务过程中,采用的化学药品、设备的名称及制造厂家，并提供相应的检验合格证书和环保合格证书。清洗过程中使用的化学药品及设备，应满足国家有关法律法规和相关标准的要求。清洗过程中使用的化学药品必须是中央空调风管使用的专用药剂，使用前必须征得发包方的同意后方可使用，否则发生一切后果的费用概由承包人承担；

- 中标清洗施工单位应遵守有关的安全规定，制定安全措施，在任何情况下任何施工人员，都不得进入风管内实施任何的工作，否则造成任何责任事故一切由承包人承担，保护好施工人员及建筑物内人员的人身安全，并保护好施工现场环境；

- 在清洁消毒过程中应采取有效的措施，控制敏感的异味，不得出现灰尘飞扬的情况，清洁过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。