# 中山大学附属第一医院

# 院本部中央空调系统BAS维修保养（2017~2019两年）用户需求书及报价

报价单位（单位）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

报价明细表

1.

| 项号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/月） | 单价（元/年） | 合计（元/贰年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼（整栋楼） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 曾宪梓楼（整栋楼） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 何善衡楼（整栋楼） | 套 | 1 |  |  |  |
| 壹年维修保养合同总金额（大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 贰年维修保养合同总金额（大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 以上价格含如下服务： 1、因维修保养工作的需要，甲方可提供原节能改造的“用户需求书的内容”，给乙方作参考。 2、遇紧急维修服务，如节能设备突发故障的发生（如主控制器失灵、信号中断、软件、变频器、DDC等故障），乙方必须24小时任一时刻随叫随到、随时响应，乙方应在接到甲方报障电话或邮件后2小时内赶到现场进行抢修工作，并于到场后 3 小时内解决故障，保证设备系统恢复正常工作。 |  |  |  |  |  |  |

本项目维修保养合同总价为人民币（大写）          （¥      元）。合同总价为乙方负责对合同内三栋楼中央空调系统BAS的进行巡查、检测、调试、维修保养的人工、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用，本合同的总价在执行期间保持不变。不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

2.合同期限：自2017年11月1日至2019年10月31日止（共24个月）。

3.维修保养地点：

广州市中山二路58号大院内，中山大学附属第一医院门诊楼、曾宪梓楼、何善衡楼。

一、项目概况：

1、中山大学附属第一医院的门诊楼、曾宪梓楼、何衡楼（三栋楼）的中央空调系统，由北京江森自控有限公司于2011年9月节能改造竣工，主要为智能化控制变频节能改造，增加DDC采集信号、变频设备、及视频监控。通过智能控制、对门诊大楼、曾宪梓楼、何善衡楼等3栋楼的中央空调系统的空调主机、空调水泵、冷却塔、末端风柜等，监控内容包括设置各种设备运行参数、进出水温度、未端温度、设备启停控制、提取用电数据等。

2、节能改造在各系统加装了变频器、中央控制系统管理软件、通信监控软件、DDC控制软件、系统模块软件、每栋楼均设有电脑监控空调各系统的运行情况、开停、运行数据等，并在门诊楼空调机房设有三栋楼的节能运行数据集中监控室，由于该节能改造智能控制系统技术含量较高，内容包括了信息网络、程序编写、调试等专业技术，为能保证节能改造后三栋楼中央空调各系统的正常运行。

3、维修保养要求：结合当年综合节能改造用户需求书，内要求的中央空调各系统节能改造的技术内容、技术要求、工作原理、改造的范围及相关的具体要求，进行维修保养工作。

二、半月、月维修保养基本要求：

1、维修保养的范围，为整个BAS控制系统，以下数量为约数但不限于此数量，按现场实际安装的为准，约有1500个硬接点，包括1台ADS服务器、3台工作站、8个网络控制引擎，78个DDC及其扩展模块、10个智能网关、119台变频器，具体根据原综合节能用户需求书的所有内容与要求。维修保养费用包含服务内容范围内所有的人工费、工具费、检测仪器费、中央空调设备现场卫生清洁费、维修保养赶工费、各专业配合费、利润、垃圾清运费、交通费、规费、税金、企业管理费及每件单价≤500元（含500元）的低值零配件及耗材费等。

2、每个月定期进行二次系统的日常运行情况巡检（每月的1号和15号，逢节假日另行调整），每季度都对系统平台及主控制器进行硬件的基本保养，软件的功能检查及一些文件清查，历史记录检查； 一般故障的排除，清理工作、现场设备的巡视，并依据设备特性及要求进行相应程度的处理。合同期满一年时进行一次全面的年度保养工作。每次进行巡检、维修、季度、年度保养工作时必须填写工作单，由双方人员签名确认，作为结算依据之一。

3、遇紧急维修服务，如节能设备突发故障的发生（如主控制器失灵、信号中断、软件、变频器、DDC等故障）；必须做到24小时任一时刻随叫随到、随时响应，当收到甲方电话通知时，了解大致情况后，乙方维修人员必须在2小时内赶到现场进行抢修工作解除故障，直至设备系统恢复正常工作。

4、保养期间，乙方派专人专职负责本项目的维修保养工作的实施，安排三名以上经验丰富的工程技术人员（其中至少一名工程师），参与对系统进行保养工作 。

5、根据系统的使用情况，及时提交系统运行情况的书面报告，可提出具有科学、经济实用、切实可行的改进方案，给甲方参考改善及升级报告，配合业主对各系统线路运行、智能远程控制、信息的收集与反馈、硬件与软件的分析及故障的排查提供实时技术支持，可随时通过电话、传真、电子邮件获得全面的技术问题解决方案。

三、季度例行保养要求：

1、中央操作站硬件的基本维护：

① BA系统的电脑主机，的运行情况如硬盘及显示器等；

② 电脑设置文件检查；

③ 中央操作平台软件的检查；

④ 主控程序的备份；

2、网络控制单元（NAE）的基本维护：

检测NAE与中央操作站的通讯情况，对NAE的历史记录及报警信息等进行分析及校正，并对可能发生故障的NAE，如经常无故OFFLINE的设备，进行详细测试及恢复，同时对NAE数据进行备份。

3、现场控制器（DDC）的基本维护：

对现场控制的历史记录进行检测，并对报警信息等进行分析及校正，并对

可能发生故障的DDC，如经常无故OFFLINE的设备，进行详细测试及恢复，同时

对DDC的各种点位抽测5%～10%，如发现点位不准或偏差较大，则对该点位进行

分析及恢复校正，例行检查所抽测的点位均不得重复，乙方向甲方提交每年均

有不少于一次对所有DDC点位进行检测的计划表（数量多可分批进行）。

4、软件的维护：

① 在中央操作站上检查网络控制器/主控制器各设定点；

② 检查相应软件有无损坏、缺项，各数据存放路径是否正确；

③ 检查整个系统的控制器是否正常；

④ 检查各设备各环节是否正常，如有联动关系的点位检查联动是否完成；

⑤ 检查及优化群控及连动运行程序；

⑥ 上载网络控制器、主控制器数据备份；

⑦ 依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件操作；

⑧ 对整个季度的记录数据进行分析，故障的发生进行判断。

5、其它的维护要求：

①变频器：

（1）变频器的故障率随温度升高而成指数的上升，使用寿命随温度升高而成指数的下降，环境温度升高10℃，变频器使用寿命将减半。此外，变频器运行情况是否良好，与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期，只有通过良好的维护保养工作，才能够减少设备故障的产生；

（2）在夏季高压变频器维护时，应注意变频器安装环境的温度，定期清扫变频器内部灰尘，确保冷却风路的通畅。加强巡检，改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固，保证各个电气回路的正确可靠连接，防止不必要的停机事故发生；

②驱动器

（1）外表清洁、无粉尘沾积；

（2）装置不受水、汽、油的沾积；

（3）工作状态的齿轮传动装置应润滑良好，定期加油。长期置放的齿轮装置应采用黄油封存；

（4）齿轮传动装置上的手轮调整限位螺钉，应使指示盘指示钟能在全关时指向“关”。全开时指向“开”。如有角度偏差，应调整到正确位置；

（5）电动装置的电缆进线孔要密封好，以防潮气浸入箱体内，电缆应固定牢固，以防受外力牵动时损坏接线板导致电缆的芯线从端子上脱落；

（6）电动装置尽量水平位置安装，保证电动装置的法兰连接盘和轴孔尺寸与阀门法兰连接盘和阀杆尺寸一致。经调试，各部位运行正常后才能投入使用。保证电动装置的工作状态正常，开、关灵活。

四、年度保养要求：

1、在中央操作站上检查网络控制器/主控制器各设定点；

2、检查相应软件有无损坏、缺项，各数据存放路径是否正确；

3、检查整个系统的控制器；

4、检查各设备各环节是否正常，如有联动关系的点位检查联动是否完成；

5、检查及优化连动运行程序；

6、上载网络控制器、主控制器数据备份；

7、依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件操作；

8、对整个年度的记录数据进行分析，故障的发生进行判断。

五、服务器、软件数据库、网络控制器、DDC控制器的维修保养要求：

- 服务器及工作站，维护周期3个月/次。

| 序号 | 项目描述 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁外部表面 | 干净 |
| 2 | 清洁内部表面 | 干净 |
| 3 | 电源检验 | 210-240VAC |
| 4 | 电源风扇的运行状况 | 稳定，无噪音 |
| 5 | 周边电线连接 | 紧固 |
| 6 | 检查外部电缆电线连接 | 紧固 |
| 7 | CPU 风扇的运行状况 | 稳定，无噪音 |
| 8 | 外设的工作情况确认（键盘/鼠标/显示器） | 已连接 |
| 9 | UPS 运行状况/自测（如果有） | 正常 |
| 10 | UPS 充放电测试（如果有） | 正常 |
| 11 | 磁盘阵列的工作状态（如果有） | 正常 |
| 12 | 系统重新启动操作 | 系统回到在线式 |
| 13 | BIOS系统设置检查 | 与正确设置记录一致 |
| 14 | 软件配置设置检查 | 没有出错代码或信息 |
| 15 | 诊断检查 | 没有出错代码或信息 |
| 16 | 键盘/鼠标操作 | 有反应 |
| 17 | 确认打印机的工作状态 | 能正常打印 |
| 18 | 检查windows登录用户设置 | 无多余用户 |
| 19 | 操作系统检查 | 系统正常运行 |
| 20 | 文件清理和清查病毒 | 磁盘空间充足、垃圾文件 无病毒侵害 |

2、软件及数据库，维护周期3个月/次。

| 序号 | 项目描述 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查Metasys系统是否正常启动运行 | 能打开系统界面 |
| 2 | 检查Metasys是否正常登如登出 | 可正常登入登出系统 |
| 3 | 检查Metasys系统时区是否与项目所在地时区相同 | 国内项目设置为北京时间 |
| 4 | 检查Metasys系统时间 | 与服务器时间相同 |
| 5 | Metasys用户设定 | 无多余用户 |
| 6 | NAE是否在线且可以正常访问 | 在线，且可正常访问 |
| 7 | 图形界面访问是否正常 | 链接及显示均正常 |
| 8 | 检查NAE在线情况 | Online |
| 9 | 检查DDC在线情况 | Online |
| 10 | 检查图形界面中点位信息 | Online |
| 11 | 图面显示内容、设备名称 | 与图形相符 |
| 12 | 图面上的连接是否可以连接到其所标注图形界面 | 链接正确 |
| 13 | 在图面上对受控设备进行操作 | 可控制操作 |
| 14 | 检查各系统图形界面 | 完整填写系统巡检记录表 |
| 15 | 检查实时报警窗口是否运行正常(窗口弹出、报警声音) | 正常 |
| 16 | 检查报警历史纪录是否运行正常 | 正常 |
| 17 | 检查历史操作纪录是否运行正常 | 正常 |
| 18 | 检查趋势历史数据是否正常 | 正常 |
| 19 | 对ADS进行upload操作 | upload成功 |
| 20 | 对各NAE进行upload操作 | upload成功 |
| 21 | 生成新的backup文件并存档到备份路径 | 备份成功 |

3网络控制器，维护周期为3个月/次。

| 序号 | 项目描述 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁外部表面 | 干净 |
| 2 | 清洁NAE箱体外部/内部表面 | 干净 |
| 3 | 检查NAE电源 | 供电电压 22~26 VAC |
| 4 | 检查设备固定情况 | 螺丝不松动 |
| 5 | 检查插头、连接器 | 切实连接 |
| 6 | 检查电缆的连接情况-电源线 | 连接紧固 |
| 7 | 检查电缆的连接情况-N2 Bus/FC Bus/Lon Bus线 | 连接紧固 |
| 8 | 检查电缆的连接情况-LAN网线 | 连接紧固 |
| 9 | 检查各LED灯状态-Power | 绿色，常亮 |
| 10 | 检查各LED灯状态-ETHERNET | 绿色，闪烁 |
| 11 | 检查各LED灯状态-10/LINK或100/LINK | 绿色，常亮 |
| 12 | 检查各LED灯状态-N2A/N2B/FC BUS | 绿色，闪烁 |
| 13 | 检查各LED灯状态-PEER COMM(多NAE系统) | 绿色，闪烁 |
| 14 | 检查各LED灯状态-PEER COMM(单NAE系统) | 绿色，常亮 |
| 15 | 检查各LED灯状态-Run | 绿色，常亮 |
| 16 | 检查各LED灯状态-24 VAC | 绿色，常亮 |
| 17 | 检查各LED灯状态-MODEM RX/MODEM TX | 绿色，闪烁 |
| 18 | 检查各LED灯状态-BATT FAULT | 灯未亮 |
| 19 | 检查各LED灯状态-GENL FAULT | 灯未亮 |
| 20 | 检查NAE是否正常登如登出 | 可正常登入登出 |
| 21 | 检查Metasys系统时区 | CST时区 |
| 22 | 检查Metasys系统时间 | 与系统时间相同 |
| 23 | 检查NAE在ADS中上线情况(ADS系统) | 状态为Online |
| 24 | 检查NAE中各Trunk下DDC的上线情况 | 状态为Online |

4、 DDC现场控制器，维护周期3个月/次。

| 序号 | 项目描述 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁DDC箱外部表面 | 干净 |
| 2 | 设备固定情况 | 紧固 |
| 3 | 检查控制面板与底板插接 | 未松动 |
| 4 | 检查继电器与底板插接 | 未松动 |
| 5 | 检查各底板间的数据连接线 | 未松动 |
| 6 | 检查各底板上的开关操作键 | 正常 |
| 7 | 检查区域/通讯线连接(BACnet BUS) | 紧固 |
| 8 | 检查扩展通讯线连接(XT Bus/Sa Bus) | 紧固 |
| 9 | 系统接地 | 没有终端接地 |
| 10 | 电源测试 | 20.5 - 27.5 VAC |
| 11 | DDC程序测试 | 能正确显示各项数值 |
| 12 | 状态报告变动 | 对输入有反应 |
| 13 | 检查报告变动 | 14 -16 VDC |
| 14 | 验证报警状态操作 | 对输入有反应 |
| 15 | 继电器检查 | 通断 |

5、变频器，维护周期3个月/次。

| 序号 | 项目描述 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监视并记录变频室的环境温度 | -5℃～40℃ |
| 2 | 变频器柜门上的过滤网清扫；如工作环境灰尘较多， 清扫间隔还应根据实际情况缩短 | 滤网口处能吸附标准A4纸 |
| 3 | 变频室的通风、照明必须良好 | 通风散热设备运转正常 |
| 4 | 用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外 | 无过量的尘埃 |
| 5 | 检查变频器内部电缆间的连接 | 正确、可靠 |
| 6 | 检查变频器柜内所有接地 | 可靠，无生锈 |
| 7 | 紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母 | 紧固 |
| 8 | 变频器长时间停机后恢复运行 | 测试绝缘合格 |
| 9 | 检查所有电气连接的紧固性，查看各个回路是否有异常的放电痕迹。 | 无怪味、变色，裂纹、破损等现象 |
| 10 | 每次维护变频器后，要认真检查有无遗漏的螺丝及导 线等。 | 无短路事故 |
| 11 | 对电气回路进行较大改动后，确保电气连接线的连接正确、可靠 | 无返送电事故 |

六、附：原中央空调节能改造的范围、技术要求（供参考）

1、中央空调智能化控制系统的监控范围：门诊大楼、曾宪梓楼和何善衡楼等3栋楼的中央空调系统；监控对象包括空调主机、空调水泵、末端风柜和冷却塔等。监控的内容包含但不局限于以下内容：

| 名称 |  | 监控范围 |
| --- | --- | --- |
| 冷源系统 | 冷冻机 | 读取主机运行的各种参数 （与主机面板参数对应，仅限门诊大楼的冷冻机） |
|  |  | 冷水机组运行状态 |
|  |  | 冷水机组过载报警 |
|  |  | 冷水机组启停控制 |
|  |  | 冷水机组冷冻水电动蝶阀开关状态/控制 |
|  |  | 冷水机组冷却水电动蝶阀开关状态/控制 |
|  |  | 冷水机组冷冻水水流开关状态 |
|  |  | 冷水机组冷却水水流开关状态 |
|  | 冷冻泵 | 冷冻水泵运行状态 |
|  |  | 冷冻水泵过载报警 |
|  |  | 冷冻水泵手自动状态 |
|  |  | 冷冻水泵启停控制 |
|  |  | 冷冻水泵变频控制 |
|  |  | 冷冻水泵变频反馈 |
|  |  | 冷冻水泵变频故障 |
|  | 冷却泵 | 冷却水泵运行状态 |
|  |  | 冷却水泵过载报警 |
|  |  | 冷却水泵手自动状态 |
|  |  | 冷却水泵启停控制 |
|  |  | 冷却水泵变频控制 |
|  |  | 冷却水泵变频反馈 |
|  |  | 冷却水泵变频故障 |
|  | 机房水管路 | 冷冻水总管供水温度(分水器) |
|  |  | 冷冻水总管回水温度(集水器) |
|  |  | 冷却水总管供水温度 |
|  |  | 冷却水总管回水温度 |
|  |  | 冷冻水总管供水压力(分水器) |
|  |  | 冷冻水总管回水压力(集水器) |
|  |  | 冷冻水总管回水流量 |
|  |  | 压差旁通阀反馈/控制 |
|  | 冷却塔 | 冷却塔运行状态 |
|  |  | 冷却塔过载报警 |
|  |  | 冷却塔手自动状态 |
|  |  | 冷却塔启停控制 |
|  |  | 冷却塔出水电动蝶阀开关状态/控制 |
|  |  | 冷却塔进水水电动蝶阀开关状态/控制 |
|  |  | 冷却塔变频控制 |
|  |  | 冷却塔变频反馈 |
|  |  | 冷却塔变频故障 |
|  |  | 膨胀水箱高、低液位检测 |
| 末端系统 | 新风机(风柜) | 风机送风温度 |
|  |  | 风机回风温度 |
|  |  | 风机运行状态 |
|  |  | 风机故障报警 |
|  |  | 风机手自动状态 |
|  |  | 风机启停控制 |
|  |  | 风机变频控制 |
|  |  | 风机变频反馈 |
|  |  | 风机变频故障 |
|  |  | 电动水阀调节 |
|  |  | 过滤网压差监测 |
|  | 门诊大楼2-17层 | 二氧化碳浓度检测 |

中央空调系统的设备变频包括门诊大楼、曾宪梓楼和何善衡楼等3栋楼的中央空调系统的空调水泵、末端风柜和冷却塔的变频节能改造。

2、中央空调设备变频改造的范围

|  | 名称 |  | 功率(kW) | 数量 | 节能改造改造范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 大 楼 | 冷源系统 | 大冷冻机 | 673 | 2 | 冷冻机负荷群组控制 |
|  |  | 小冷冻机 | 134 | 2 | 冷冻机负荷群组控制 |
|  | 冷冻泵 | 大冷冻水泵 | 110 | 3 | 变频控制2台110kW电机 |
|  |  | 小冷冻水泵 | 30 | 3 | 变频控制2台30kW电机 |
|  | 冷却泵 | 大冷却水泵 | 90 | 3 | 变频控制2台90kW电机 |
|  |  | 小冷却水泵 | 22 | 3 | 变频控制2台22kW电机 |
|  | 冷却塔 | 横流冷却塔 | 5.5 | 10 | 变频控制10台冷却塔风机 |
|  | 末端空气处理机组 | 新风处理机组/吊顶式空调机组/空气处理机组 | 1.5 | 6 | 根据JGJ49-88《综合医院建筑设计标准》第7章采暖、通风及空调系统的相关规定针对门诊部、急诊部、住院部、洁净手术部、医疗技术部等区域的空气处理标准对各区域的新风处理机组、吊顶式空调机组、空气处理机组进行相关关键参数的变频节能控制调节。 |
|  |  |  | 2.2 | 26 |  |
|  |  |  | 3 | 26 |  |
|  |  |  | 7.5 | 1 |  |
| 曾 宪 梓 楼 | 冷源系统 | 系统一 | 145.2 | 2 | 冷冻机负荷群组控制 |
|  | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | 30 | 3 | 变频控制2台30kW电机 |
|  | 冷却水泵 | 冷却水泵 | 15 | 3 | 变频控制2台15kW电机 |
|  | 冷却塔 | 横流冷却塔 | 5.5 | 2 | 变频控制2台冷却塔风机 |
|  | 末端空气处理机组 | 新风处理机组/吊顶式空调机组/空气处理机组 | 1.5 | 15 | 根据JGJ49-88《综合医院建筑设计标准》第7章采暖、通风及空调系统的相关规定针对门诊部、急诊部、住院部、洁净手术部、医疗技术部等区域的空气处理标准对各区域的新风处理机组、吊顶式空调机组、空气处理机组进行相关关键参数的变频节能控制调节。 |
|  |  |  | 3 | 1 |  |
| 何 善 衡 楼 | 冷源系统 | 系统一 | 180 | 2 | 冷冻机负荷群组控制 |
|  | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | 30 | 3 | 变频控制2台30kW电机 |
|  | 冷却水泵 | 冷却水泵 | 37 | 3 | 变频控制2台37kW电机 |
|  | 冷却塔 | 横流冷却塔 | 5.5 | 2 | 变频直接控制2台冷却塔风机 |
|  | 末端空气处理机组 | 新风处理机组/吊顶式空调机组/离心排风机/空气处理机组/ | 7.5 | 1 | 根据JGJ49-88《综合医院建筑设计标准》第7章采暖、通风及空调系统的相关规定针对门诊部、急诊部、住院部、医疗技术部等区域的空气处理标准对各区域的新风处理机组、吊顶式空调机组、空气处理机组进行相关关键参数的变频节能控制调节。 |
|  |  |  | 2.2 | 15 |  |