中山大学附属第一医院

院本部神内NICU、MICU、干细胞移植洁净层流恒温恒湿空调维修保养要求

各（潜在）投标人：

中山大学附属第一医院，拟进行院本部神内NICU、MICU、干细胞移植洁净层流恒温恒湿空调维修保养服务项目进行竞标报价工作，欢迎符合资质条件的合格投标人就本项目标的如下内容及有关服务进行提交报价。

一、资质要求如下：

1、具有投标条件的中华人民共和国的独立法人；

2、营业执照经营范围：具备与招标项目相关的以下四项中的其中一项均可：

（包含：制冷设备、空调设备的安装、维修维护、空气净化系统、空调制冷系统电子设备（PLC）、自动门的维修技术能力、集中监控系统（BAS）软件优化、软件自动控制系统故障的排除、解码及软件的编程恢复等）：

- 制冷设备、空调设备的安装、维修、维护（保养）；

- 空气净化系统、机电：产品安装、开发；

- 经营销售恒温恒湿设备、空调制冷及其配套设备和零件、空气净化设备、电器、电子产品等；

- 空调设备、制冷设备、机电设备、电子设备等相关技术服务；

3、投标人在广州市设有服务机构（提供证明材料）；

4、不接受联合体投标。不允许分包、转包。

二、报价要求：

1、按以下报价表1的格式要求，请根据维保要求、认真、详细地将各项报价明细金额填入表格内，并加盖贵司公章。

3、请各报价人，附上营业执照（含：详细的经营范围页）的复印件并加盖公司的公章与报价表一并提供。

4、报价及资料必须密封包装，封口加盖公司公章，封面注明项目名称。

5、下载报价表网址：中山大学附属第一医院→首页→信息公告→MORE→招投标公告。

6、报价资料请于2016年4月7日前提交。

7、提交地址：报价资料交至广州市中山二路58号大院，中山大学附属第一医院护士楼（11号楼）408室总务科，联系电话：020--87755766转8256，联系人：刘生

中山大学附属第一医院

总务科

2016.3.31

中山大学附属第一医院

院本部神内NICU、MICU、干细胞移植洁净层流恒温恒湿空调维修保养项目

报价书

（2016.4～2018.3/两年）

1、报价人为一次性对本项目的洁净层流恒温恒湿空调，按甲方要求进行全系统、全面完善的维修保养服务工作。

2、报价人请详细阅读本项目的用户需求书，按要求进行全系统、提供全面完善的服务工作，进行整体报价。

3、附用户需求书（请不要改变，按以下表1、表2格式进行填写报价并提交，报价时请提供营业执照及营业执照的经营范围、联系人及联系电话）。

报价单位：                     联系人：        联系电话：

（盖章）                                     年   月   日

4、维修保养地点、空调品牌、型号、性能参数、数量、维修保养服务项目要求、价款如下表1：（各空调电源为三相380V 50HZ）

| 设备使用地点 | 空调 品牌 | 型 号 | 性能参数 |  |  |  |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （台/元/ 月) | 合计金额（元）/月 |  |
| 门诊大楼十三楼NICU | 约克风冷主机 | YCAE065RME50 | 冷量65kw |  | 功率19.4kw |  | 热量66kw |  | 3 |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  | 广一水泵 | GD65-30 | 流量25 m3/h |  | 扬程30m |  | 转速2900r/min |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率4kw |  | 效率64.5% |  | 重量78kg |  |  |  |  |  |
|  | 罗伯特(超卫型组合式空调箱) | AHU-1301 | 风量10600m3/h |  | 余压650pa |  | 加湿量42.1kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量87.4kw |  | 热量52.4kw |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU-1301 | 风量2200m3/h |  | 余压300pa |  | 加湿量-kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量30kw |  | 热量 18kw |  | 电机功率1.5kw |  |  |  |  |  |
| 何善衡楼二楼MICU | 克莱门特风冷主机 | CSRAN-Y-Q1362 | 冷量315.5kw |  | 功率116kw |  | 热回收量399.6kw |  | 1 |  |  |  |
|  |  | KQL80/170-7.5/2 | 流量43.5 m3/h |  | 扬程38m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量115kg |  |  |  |  |  |
|  |  | KQL80/170-7.5/2 | 流量43.5 m3/h |  | 扬程38m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量115kg |  |  |  |  |  |
|  | 雅士 (组合式空调箱) | AHU201 | 风量15000m3/h |  | 余压700pa |  | 加湿量42.7kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量162kw |  | 热量45kw |  | 电机功率11 kw |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU201 | 风量5600m3/h |  | 余压300pa |  | 加湿量-kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量-kw |  | 热量-kw |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU202 | 风量4000m3/h |  | 余压500pa |  | 加湿量-kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量69kw |  | 热量26kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |
| 8号楼9楼血液病区 | 克莱门特风冷主机 | CSRAN-Y-Q1362 | 冷量315.5kw |  | 功率116kw |  | 热回收399.6kw |  | 2 |  |  |  |
|  | 雅士 (超卫型组合式空调箱） | KQL80/150-7.5/2 | 流量46.7 m3/h |  | 扬程28m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |
|  |  | KQL80/150-7.5/2 | 流量46.7 m3/h |  | 扬程28m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU901 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU902 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU903 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU904 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |
|  | 雅士 (超卫型组合式空调箱） | AHU905 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU906 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU907 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU908 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU909 |  | 风量6000m3/h |  | 余压700pa |  | 加湿量12.7kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量25 kw |  | 热量17.3.kw |  | 电机功率5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU901 |  | 风量 3500m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量4kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量7.5 kw |  | 热量7.5.kw |  | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
| 维修保养费金额合计/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壹年维修保养费金额合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贰年维修保养费金额合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：维修保养的合同期限暂定为5个月，根据甲方的实际需要可提前终止合同或增加合同期限，以甲方需求为准，维修保养费的计算，按单价及实际维修保养的月数进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中山大学附属第一医院

院本部神内NICU、MICU、干细胞移植洁净层流恒温恒湿空调维修保养用户需求书

一、总体要求：

1、投标人应一次性对本项目的洁净层流恒温恒湿空调，进行全系统的按甲方要求进行全面完善的维修保养服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件的更换，整体进行投标与报价（其中，系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材需单独报价，价格不包含在投标总价内，但报价高低将影响评分）。

2、维修保养地点、空调品牌、型号、性能参数、数量、维修保养服务项目要求、价款如下表1：（各空调电源为三相380V 50HZ）表1：

2、维修保养地点、空调品牌、型号、性能参数、数量、维修保养服务项目要求、价款如下表（各空调电源为三相380V 50HZ）

| 设备使用地点 | 空调 品牌 | 型 号 | 性能参数 |  |  |  |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  |  |  |  | 洁净 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  | 单价 （台/元/ 月) |  | 合计金额（元）/年 |  |  |  |  |
| 门诊大楼十三楼NICU | 约克风冷 主机 | YCAE065RME50 | 冷量65kw |  | 功率19.4kw |  | 热量66kw |  | 3 |  |  |  |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） |  |  |
|  | 广一水泵 | GD65-30 | 流量25 m3/h |  | 扬程30m |  | 转速2900r/min |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率4kw |  | 效率64.5% |  | 重量78kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗伯特(超卫型组合式空调箱) | AHU-1301 | 风量10600m3/h |  | 余压650pa |  | 加湿量42.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量87.4kw |  | 热量52.4kw |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU-1301 | 风量2200m3/h |  | 余压300pa |  | 加湿量-kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量30kw |  | 热量 18kw |  | 电机功率1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何善衡楼二楼MICU | 克莱门特风冷主机 | CSRAN-Y-Q1362 | 冷量315.5kw |  | 功率116kw |  | 热回收量399.6kw |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KQL80/170-7.5/2 | 流量43.5 m3/h |  | 扬程38m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量115kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KQL80/170-7.5/2 | 流量43.5 m3/h |  | 扬程38m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量115kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雅士 (组合式空调箱) | AHU201 | 风量15000m3/h |  | 余压700pa |  | 加湿量42.7kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量162kw |  | 热量45kw |  | 电机功率11 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU201 | 风量5600m3/h |  | 余压300pa |  | 加湿量-kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量-kw |  | 热量-kw |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU202 | 风量4000m3/h |  | 余压500pa |  | 加湿量-kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量69kw |  | 热量26kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8号楼9楼血液病区 | 克莱门特风冷主机 | CSRAN-Y-Q1362 | 冷量315.5kw |  | 功率116kw |  | 热回收399.6kw |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雅士 (超卫型组合式空调箱） | KQL80/150-7.5/2 | 流量46.7 m3/h |  | 扬程28m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KQL80/150-7.5/2 | 流量46.7 m3/h |  | 扬程28m |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 汽蚀余量3m |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU901 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU902 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU903 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU904 | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雅士 (超卫型组合式空调箱） | AHU905 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU906 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU907 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU908 |  | 风量5600m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量20kw |  | 热量16kw |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AHU909 |  | 风量6000m3/h |  | 余压700pa |  | 加湿量12.7kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量25 kw |  | 热量17.3.kw |  | 电机功率5.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAU901 |  | 风量 3500m3/h |  | 余压600pa |  | 加湿量4kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量7.5 kw |  | 热量7.5.kw |  | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修保养费金额合计小写/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壹年维修保养费金额合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贰年维修保养费金额合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：维修保养的合同期限暂定为5个月，根据甲方的实际需要可提前终止合同或增加合同期限，以甲方需求为准，维修保养费的计算，按单价及实际维修保养的月数进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：

1、系统发生紧急故障，甲方立即通知乙方后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记。

2、维修中甲方有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

3、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

4、空调各系统电气部件每月检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。

5、ICU高效过滤器送风口每月检查一次；高效送风口匀流网或罩每半年清洁消毒一次。

6、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控器。

7、空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每月详细检查一次。

8、加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

9、送风机、排风机系统每月检查一次，检查压力并清洁送排风系统各部位。

10、空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔等，设备外部除尘清洁手术房间内各回风过滤器每周1次，包含清洗翅片、清洗过虑器、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆。

11、自动门系统每月检修一次，包含门的密封是否良好、开启是否灵活、电动门轨道是否平整及电机是否运转正常。

12、每季度对设备各部位轴承加油、检查皮带松紧并调节，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油。

13、上述的每次检查必须提供检查报告并由甲方签名为准。乙方进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

14、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担（但不包含耗材，耗材为系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带）。每件单价大于200元的零配件、系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材由甲方提供，乙方负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

15、在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，乙方维保人员接到甲方报修故障后，必须在1小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；

16、空调常见小故障或更换零件，乙方必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

17、超出常见小故障或更换零件，乙方必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

18、每次维保检测工作单，需交甲方有关负责人员签名确认后才生效。

19、每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给甲方。

20、乙方建立各设备的使用档案（如：巡查记录、故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向甲方提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

21、定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向甲方提出更换申请，由甲方按程序进行申请购买，乙方负责更换。

22、定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘。

23、院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天（工作日） 进行一次 |
| 3 | 新风机初效过滤器/隔尘网 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 4 | 层流机初效过滤器/隔尘网 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 5 | 新风机、层流机初、中、高效过滤器 | 更 换 | 按实际需要/规范要求更换 |
| 6 | 手术室高效过滤器送风系统 | 拆下高效送风口匀流纱网或匀流罩进行清洁、消毒，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内及进行卫生清洁。 | 每半年一次 |
| 7 | 手术室自动门系统 | 例行检查、卸下门头盖、检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧。 | 每月一次 |
| 8 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 9 | 空调设备PLC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。 | 每月一次 |
| 10 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。 | 每三个月一次 |
| 11 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 12 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 13 | 空调送风压力感应 设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 14 | 手术室内各回风口 过滤器 | 清洁、清洗（含百叶、滤网、回风箱） | 每周一次 |
| 15 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 | 每月一次 |
| 16 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各个部件工作状况，清洁排风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器。 | 每月一次 |
| 17 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |

三、日常维保清洁工作要求：

为规范我院洁净层流恒温恒湿空调日常维护管理，确保系统层流效果，保障医疗安全， 特制定本制度。

（一）职责分工：

1、维保公司：负责执行具体维保清洁工作。

2、空调班组：负责监管/协调维保公司履行合同、制度情况，巡查设备设施。

3、总务科：负责监管、协调空调班组工作落实。

4、使用科室：负责协助监管、确认维保清洁工作执行情况并做好记录。

（二）工作内容

1、新风粗效隔尘滤网每2天清洗一次，新风采集箱内粗效过滤器每2个月更换一次；

2、新风机组内初效过滤器、中效过滤器每周检查，每3个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次；发现污染和堵塞及时更换。

3、洁净室内回风口防尘过滤网每周清洗一次，并用干净毛巾擦拭回风口内表面、回风箱，保持清洁，过滤网每年更换一次；如遇特殊污染、破损时及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面；

4、循环机组内部每月检查清洁一次，保持通风系统清洁；初效、中效过滤器每3个月更换一次；发现污染和堵塞及时更换。

5、手术室内未端高效过滤器送风口每月检查、清洁消毒一次（其他区域的每3个月检查、清洁消毒一次），高效过滤器使用每三年以上或当阻力超过设计阻力160Pa时更换；

6、排风机组中的排风口隔尘网每周检查、清洗一次，排风中效过滤器6个月更换一次，或发现污染、堵塞及时更换；

7、手术室内每间手术用房的压差、温度、湿度及机组运行情况，有问题及时处置。

8、每月对全部的空调机组设备进行一次全面的保养和维护；确保设备机组机房、设备周围、机组表面、通风管道表面（隐蔽及天花上除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等通风系统的清洁卫生。

9、每2个月对层流空调机组水系统，供冷、供暧水管进水端的“Y”型过滤器清洗一次。

10、清洁、清洗、更换等维护工作必须做好记录，有实施人员、使用科室护长、空调班组确认签名，每月装订成册上交班组保管。班组须对更换的旧滤网滤器与新领用的数量进行核对确认。

11、维保公司每月须提交工作完成情况小结，并对现有机组设备的使用情况及维护过程中遇到的问题提出整改建议；年度编写工作总结报告，由班组签署意见（工作质量、服务态度评价）后上交至总务科。

12、修理班定期检查空调机组设备的运行工作情况，监督维保公司完成合同约定工作及制度执行情况，并有督查记录。

13、总务科不定期对空调班组工作情况进行监管抽查。

中山大学附属第一医院