广州市杏林卫生服务有限责任公司南沙新厂

蒸汽管网接驳入厂工程项目需求书

广州市杏林卫生服务有限责任公司（原中山医科大学洗涤中心）是中山大学六间附属医院共同组建的国有股份有限责任公司，是国内最早成立的医疗织物专业洗涤公司之一。公司座落于白云区太和镇谢家庄，占地面积5000平米，实际生产使用面积小于3000平米。由于业务扩展和行业法规的需求，现公司租赁广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号为业务扩展厂房，楼高三层。南沙新厂房作为打造一处集洗租消一体，日产能100吨的中央工厂。现在根据生产使用华润热电厂蒸汽需求，拟建造一条从华润管网阀出口到厂房内分汽缸入口DN150mm蒸汽管网，项目包括管道设计、办理报装告知、管道检验检测、X光探伤检验取得压力管网使用证。华润热电厂蒸汽压力1.1—1.3Mpa,温度230℃左右。

- 管网工程的具体内容及基本要求

- 从华润电厂主管网上设置的DN150mm主阀出口起，至杏林新厂一楼车间分汽缸入口止，管网长度视现场位置约100米。（可到现场查勘）

- 管网需要设置流量计一套、减压装置一套、降温装置一套、降温用纯水的水处理设备一套,管网按承载压力2.0Mpa设计建设。

- 管网安装必须在质量监督部门备案报装、经验收、取得质量监督部门压力管道检验合格证书。

- 选用的部件装置应为国内优质产品，保证稳定运行

- 投标人务必须具有中华人民共和国特种设备安装改造许可证，施工类别为锅炉的安装、改造2级以上资质。

二、项目内容为如下四部分组成

1、管道办证部分(供气接口-车间分汽缸段)

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道图纸设计费 | 1 项 | 1、由管道资质公司出设计图纸 |
| 2 | 管道报装办证费 | 1 项 | 1、管道告知,办证费。 |
|  | 2、管道验收接待费用。 |  |  |
|  | 3、管道检验、检测费。 |  |  |
| 3 | 管道 X 射线检测费 | 1 项 | 委托笫三方检测 |

2、减温减压装置部分

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减温减压装置 | 1 套 | 具体见附表 |
| 2 | 减温减压装置安装材料 | 1 套 | 连接管水泵管材管 件、电线等安装辅材 |
| 3 | 0.5m2 不锈钢水箱 | 1 个 | 产地 广州 |
| 4 | 全自动软水处理器 | 1 台 | 含树脂 产地上海 |

3、管道安装材料部分(供气接口-车间分汽缸段)

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ 159*6 无缝管 | 约 100 | 材质 GB3087 |
| 2 | Φ 89*5 无缝管 | 3 | 安全阀排汽用 |
| 3 | DN150 阀门 | 5 | 蒸汽用 |
| 4 | DN150 膨胀节 | 1 | 法兰式 |
| 5 | Φ159三通 | 4 |  |
| 6 | Φ 159 大弯 | 10 | 国标大弯 |
| 7 | DN159 法兰片 | 8 | 2.5MPa |
| 8 | 跨路龙门架 | 1 | 见表( 含制作人工费) |
| 9 | 三角支架 | 15 | 槽钢制作( 含制作人工费) |
| 10 | 流量计 | 1 | Φ159带温度及压力补偿 |

4、管道安装人工及保温部分(供气接口-车间分汽缸段)

| 序号 | 项目名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减温减压装置安装 | 1 套 | 连接水泵、管材、管件、支架等安装 |
| 2 | Φ 159管安装人工费 | 100 |  |
| 3 | Φ 89 管安装人工费 | 3 |  |
| 4 | Φ159管保温 | 100 | 铝板岩棉 |
| 5 | 电控设备安装人工费 | 1项 | 含调试 |

| 序号 | 图号或标准号 | 附件名称 | 规格 | 数量 | 材料 | 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA557-14 | 减温器本体 | Φ 219×8 | 1 | 20# | 国产 |
| 2 | WHPZ-40 | 雾化喷嘴 | WHPZ-40DN20 | 1 | 304 |  |
| 3 | ZDLM-25 | 电动减压阀 | DN200 PN2.5 | 1 | WCB+304 |  |
| 4 | 361 | 电动执行器 | 361LSC-99 | 1 |  |  |
| 5 | ZDLP-25 | 电动给水阀 | DN20 PN2.5 | 1 | WCB+304 |  |
| 6 | 361 | 电动执行器 | 361LSA-20 | 1 |  |  |
| 7 | A48Y-16C | 弹簧安全阀 | DN125 PN1.6 | 1 | WCB+304 |  |
| 8 | WSS-411 | 双金属温度计 | T=0-400℃ | 1 | 尾长 100mm | 国产 |
| 9 | Y-100 | 压力表 | P=1.6 MPa | 1 | 装配件 |  |
| 10 | Y-100 | 压力表 | P=2.5 MPa | 1 | 装配件 |  |
| 11 | J61H-25 | 截止阀 | DN25 PN2.5 | 2 | A105+304 | 国产 |
| 12 | J61H-25 | 截止阀 | DN20 PN2.5 | 3 | A105+304 |  |
| 13 | L61H-25 | 节流阀 | DN20 PN2.5 | 1 | A105+304 |  |
| 14 | H61H-25 | 止回阀 | DN20 PN2.5 | 3 | A105+304 |  |
| 15 | G41H-25 | 过滤器 | DN25 PN2.5 | 2 | A105+304 |  |
| 16 | SA4010-28 | 温度计插座 |  | 1 | 20 | 国产 |
| 17 | JJM1-160 | 压力表截止阀 | DN15 PN16 | 3 | 装配件 |  |
| 18 | SA4010-10 | 压力表弯管 | Φ 20×3 | 3 | 20 |  |
| 19 | JB/T82.2-94 | 平焊法兰 | 配套一批 | 1 | 20 |  |
| 20 | GB901-88 | 双头螺栓 | 配套一批 | 1 | 缠绕垫 |  |
| 21 | HG20610-97 | 衬垫 | 配套一批 | 1 | 缠绕垫 |  |
| 22 | CDL4 | 水泵 | CDL4-22 | 2 | 装配件 | 国产 |
| 23 | RKG－02 | 柜体 | RKG－02 | 1 | 装配件 | 国产优质 |
| 24 | LYA5000 | 温度过程控制器 | LYA5000 | 1 |  |  |
| 25 | LYA5000 | 压力过程控制器 | LYA5000 | 1 |  |  |
| 26 | LYA3051 | 压力变送器 | LYA3051 | 1 | 装配件 |  |
| 27 | WZP-231 | 热电阻 | WZP-231 | 1 | 装配件 |  |
| 28 |  | 热电阻座 | M27X2 | 1 |  | 国产 |
| 29 | DZ47 | 低压断路器 | DZ47 系列 | 整套 |  | 国产优 质产品 |
| 30 | CJX0910 | 交流接触器 | CJX0910 | 整套 |  |  |
| 31 | JRS1-25 | 热继电器 | JRS1-25 | 整套 |  |  |
| 32 | JF5-2.5 | 接线端子 | JF5-2.5 | 整套 |  |  |
| 33 |  | 开关 指示灯 |  | 整套 |  |  |

三、安装材料要求及型号

以上材料应符合电器安全、压力容器报检验收要求，所选无缝钢管、管材应有产品合格证、钢材炉号，支架钢材应采用国标型材。

四、报价、管道及配套设备安装、售后服务要求

- 报价要求：报价要求：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、专业机构的验收、培训辅导、有关配套费、质保期售后、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。用户将不另行支付任何其他费用。

2. 交货及安装地点：交货时提供设备清单、产品说明书等技术资料，安装地点在广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号杏林新工厂厂房。

3.项目完工期：合同生效后3天中标方将设计好管道技术资料及图纸交采购方审核，图纸确认后 5天内交货，20天内完成安装调试，调试完成后将有关资料汇集并递交有关主管部门，办理市质监部门的验收，1个月内取得压力管道使用证。

4.安装要求：

（1）投标人熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、压力管道安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到检验合格及安全运行的要求。安装工作应由中标供应商提供的施工服务队伍执行，不允许再分包。

（2）施工服务队伍持质量监督管理部门认可的特种设备安装改造维修许可证，上岗人员要有相应的上岗证，（含焊工资格证）施工前向用户递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场高空作业安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

（3）中标供应商应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。

（4）进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的设备损坏事故。施工队伍应接受现场管理单位的监督、管理和指导。

（5）施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中要采购人配合承担的项目由投标人在投标时提出,签署合同时作为合同条款之一予以明确。

（6）施工队伍应对管道的安装现场的土建基础进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。非因采购人责任，不得收其它安装整改费。

（7）安装开始前，施工队伍应约采购人共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建地点。在确定施工条件已具备后5天内施工队伍与采购人确定开始施工日期。施工日期定于双方确认可进场施工条件具备10天之内。中标供应商负责办理当地技监部门的报装、报验手续，并承担有关费用。

（8）施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由业主提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，由施工队伍自行保管，因存放不当，造成丢失、损坏施工队自行负责，以免造成不必要的丢失、损坏。吊装、棚架、钢牛腿由施工队伍负责。

（9）在安装过程发现的供货及其质量问题，中标供应商亦要负责补救处理。

（10）在整个施工过程中，所有设备的保管由施工队伍负责，直至安装调试完毕，并在双方签署的验收合格证明书后才移交给采购人。

（11）采购人提供临时水电，其它由施工队伍负责并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全（管道支架设备安全措施，含施工人员及其他人员的安全）。

（12）中标供应商调试合格后，应及时向政府有关部门（广州市压力容器检测研究院申办检验）申请验收。管网的验收费用由中标供应商负责。

5.验收要求：

中标供应商应为验收提供必需的一切条件及相关费用。在管道安装调试完毕后20个工作日内由法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标供应商负责。

6.售后服务要求:

应提供长期的免费技术支持。在广州市内设有长期稳定或合作代理售后服务机构，对采购人的服务通知，这些机构在接报后半小时内响应，2小时内到达现场，12小时内处理完毕。中标供应商应保证主要零部件产地符合采购人需求书的有关规定。任何时候，采购人发现产地不符合要求，供货商应无偿更换或负进一步责任

五、付款方式及条件

1.乙方需提交税务部门规定的合法、规范、正确、有效的等额增值税发票给甲方。

2.合同签订后，乙方向甲方申请支付项目预付款，开具正式发票，甲方确认后于5个工作日内按合同合计价的30％支付给乙方作项目预付款。

3.合同货物到达施工现场，乙方提交设备到货清单，开具正式发票，甲方确认后于10个工作日内按合同合计价(30％支付给乙方。

4.工程的安装全部完成至调试阶段，乙方提出申请支付进度款，开具正式发票，甲方确认后于10个工作日内按合同合计价(20％）支付给乙方作项目进度款。

5.电梯安装竣工并通过当地政府技术监督部门检验合格，取得政府技术监督部门核发的电梯检验合格证、使用证后3天（日历天）内交给甲方，经甲乙双方验收合格并签署验收报告，电梯投入使用后，乙方将整理成册的项目竣工图纸、一切资料、相关设备出厂证明、使用证、合格证、密码等提交给甲方后，同时开具正式发票，甲方确认后于10个工作日内将合同合计价的15％支付给乙方。

6.余5%至质保期满，且在质保期1年内，而且未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方在20个工作日内将质量保证金无息退还给乙方。

7.本合同涉及乙方应付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应付合同款中直接抵扣。

广州市杏林卫生服务有限责任公司

2020/11/30