中山大学附属第一医院

院本部重要设备机房加装门禁、监控系统用户需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

用户需求书

一、报价人资格：

1．报价人必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织，须提供有效的营业执照副本（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）复印件。

2.报价人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标。未经招标人许可，不得分包、转包。

3.报价人必须具有《广东省安全技术防范设计、施工、维修资格证》一级资质证书（如在外省获得省级或以上部门颁发的《安全技术防范设计、施工、维修资格证》一级资质证书的投标人，必须提供在广东省备案证明）。

二、项目市场询价限价：人民币  280  万元，报价人必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏或超出市场询价限价，将导致报价无效。

三、用户需求书：

注：除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效。带“▲”号条款为重要条款，任何偏离将导致严重扣分。

## （一）项目总则

1. 投标人应提供所投品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2. 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

## （二）总体要求

1.投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

2.★采购方有权对中标候选人所提交的设计方案进行评审和投标产品进行测试，符合要求后才能进入工程施工阶段，如果测试达不到投标响应技术需求，则视为中标候选人的技术能力达不到本项目招标技术需求，采购人有权拒绝签订合同，并给予15个日历天数给予整改，超过整改期测试仍未达到项目招标技术需求，则取消中标候选人资格，采购单位重新组织招标，测试及整改过程所产生的费用由中标候选人承担，中标候选人应承担相应法律责任。

3.★技术设计：

由于本项目需考虑监控及门禁平台兼容原设备，要求根据用户方规定时间投标人安排技术人员进行现场勘察，并在投标时提供现场勘测确认函原件（需加盖采购人章）含在投标文件中，证明其已现场勘测过，了解现场情况，并根据招标人的要求深化设计方案。

4.★要求目前一卡通系统已发的卡片在本次招标的门禁系统中无需发卡即可使用。

5.★交换机设备（汇聚交换机、24口接入交换机、8口接入交换机、核心交换机、网关）要求选用同一品牌。

6.投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。本项目报价中应包含与本项目有关的设备材料的采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、安装、调试、验收、质保、人员培训、保险、相关税费等一切相关费用。错报漏报的内容，均已包含在总价内，中标人不得以任何的形式向招标人索要追加任何的费用，招标人也没有义务支付任何合同总价外的费用。

7.本项目核心产品为高清网络筒形摄像机。

## （三）项目概述

中山大学附属第一医院（简称中山一院）地处广东省省会广州市，是国家重点大学中山大学附属医院中规模最大、综合实力最强的附属医院，也是国内规模最大、综合实力最强的医院之一。

本次项目中，要求在原有监控点的基础上。在中山大学附属第一医院重要机房及配电间等区域增加监控点，提高医院对以上区域的管控能力。

根据医院各栋楼的使用情况，本项目在重要机房安装监控门禁系统。

## （四）项目建设内容

监控系统建设情况：

- 在门急诊大楼、曾宪梓大楼、检验楼、手术科大楼、何善蘅大楼、邱德根大楼、高压房楼共增设70个监控点，监控点采用200万像素高清宽动态筒型摄像机，摄像机具有不低于30米红外，能满足对重要区域日夜监控的需求。

- 每栋楼的监控点通过交换机汇聚后，利用原有的光纤线路将数据传输至监控中心

- 按照4M码流，24小时每天，数据存储时间不低于30天。

- 为便于系统的统一管理，本项目新增的监控点接入原有的视频监控系统进行，由原有的监控系统进行统一管控。

门禁系统建设情况：

- 在门急诊大楼、曾宪梓大楼、检验楼、手术科大楼、何善蘅大楼、邱德根大楼、高压房楼共增设420个门禁点。

- 传输部分：利用监控网络进行数据传输，通过安全接入设备接入医院内网；

- 中心控制部分：接入原有的达实门禁系统进行统一管理。

## （五）系统设计依据

系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行：

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308－2001）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－94）

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663－90）

- 《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198－96）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）

- 《中国电器安装工程施工及验收规范》（GBJZ32－90－92）

- 《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)

- 《工业电视系统工程技术规范》(GBJ115-87)

- 《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）

- 《工业企业扩音通信系统工程设计规程》（CECS62-94）

- 《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》(ECS37-91)

- 《广播传音电缆线路工程建设技术规范》(GY5053-94)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74－2000）

- 《城市地理空间框架数据标准》（CJJ103－2004）

## （六）系统点位分布

## 6.1门禁系统点位分布

| 序号 | 楼栋名称 | 楼层名称 | 强电、空调、消防及其他 |  | 医气系统 | 弱电房 | 小计 | 楼栋合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单向 | 双向 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊大楼（1号楼） | B2 | 1 |  |  |  | 1 | 156 |
| 2 |  | B1 | 9 |  | 2 |  | 11 |  |
| 3 |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 8 |  |
| 4 |  | 2 | 7 |  |  | 1 | 8 |  |
| 5 |  | 3 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |
| 6 |  | 4 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |
| 7 |  | 5 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |
| 8 |  | 6 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |
| 9 |  | 7 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |
| 10 |  | 8 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |
| 11 |  | 设备层 | 7 |  | 1 |  | 8 |  |
| 12 |  | 9 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 13 |  | 10 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 14 |  | 11 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 15 |  | 12 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 16 |  | 13 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 17 |  | 14 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 18 |  | 15 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 19 |  | 16 | 5 |  |  | 1 | 6 |  |
| 20 |  | 17 | 6 |  |  | 1 | 7 |  |
| 21 |  | 屋面层 | 8 | 4 |  |  | 12 |  |
| 22 | 曾宪梓大楼（2号楼） | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 19 |
| 23 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 24 |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 25 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 26 |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |
| 27 |  | 6 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 28 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |
| 29 |  | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |
| 30 |  | 9 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 31 |  | 屋面层 | 4 | 1 |  |  | 5 |  |
| 32 | 检验楼(4号楼） | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
| 33 |  | 天面层 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |
| 34 | 手术科大楼（5号楼） | B3 | 8 |  |  |  | 8 | 156 |
| 35 |  | B2 | 11 |  |  | 1 | 12 |  |
| 36 |  | B1 | 9 |  |  | 1 | 10 |  |
| 37 |  | 1 | 4 |  | 2 |  | 6 |  |
| 38 |  | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 39 |  | 3 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 40 |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 41 |  | 5 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 42 |  | 6 | 10 |  | 3 |  | 13 |  |
| 43 |  | 7 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 44 |  | 8 | 5 |  | 1 |  | 6 |  |
| 45 |  | 9 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 46 |  | 10 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 47 |  | 11 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 48 |  | 12 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 49 |  | 13 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 50 |  | 14 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 51 |  | 15 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 52 |  | 16 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 53 |  | 17 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 54 |  | 18 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 55 |  | 19 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 56 |  | 20 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 57 |  | 21 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 58 |  | 22 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 59 |  | 23 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 60 |  | 24 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 61 |  | 25 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 62 |  | 屋面层 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| 63 | 何善蘅大楼（6号楼） | B1 | 8 |  | 1 |  | 9 | 62 |
| 64 |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |
| 65 |  | 2 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 66 |  | 3 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 67 |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 68 |  | 5 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 69 |  | 6 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 70 |  | 7 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 71 |  | 8 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 72 |  | 9 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |
| 73 |  | 屋面层 | 3 | 3 |  |  | 6 |  |
| 74 | 邱德根大楼（8号楼） | B1 | 2 |  |  |  | 2 | 19 |
| 75 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |
| 76 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 77 |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 78 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 79 |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 80 |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 81 |  | 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 82 |  | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 83 |  | 9 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 84 |  | 屋面层 | 3 | 2 |  |  | 5 |  |
| 85 | 高压房楼 | 1#高压房 | 2 | 1 |  |  | 3 | 4 |
| 86 |  | 2#高压房 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 356 | 12 | 13 | 39 | 420 |  |

## 6.2监控系统点位分布

| 序号 | 楼栋名称 | 楼层名称 | 强电、空调、消防及其他 | 医气系统 | 弱电间 | 小计 | 楼栋合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼（1号楼） | B2 | 1 |  |  | 1 | 11 |
| 2 |  | B1 | 3 |  |  | 3 |  |
| 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 4 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |
| 5 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |
| 6 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |
| 9 |  | 7 |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |
| 11 |  | 设备层 |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  | 9 |  |  |  | 0 |  |
| 13 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |
| 14 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |
| 15 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |
| 16 |  | 13 |  |  |  | 0 |  |
| 17 |  | 14 |  |  |  | 0 |  |
| 18 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |
| 19 |  | 16 |  |  |  | 0 |  |
| 20 |  | 17 |  |  |  | 0 |  |
| 21 |  | 天面层 | 7 |  |  | 7 |  |
| 22 | 曾宪梓大楼（2号楼） | 1 |  |  |  | 0 | 5 |
| 23 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
| 24 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |
| 25 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |
| 26 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |
| 27 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |
| 28 |  | 7 |  |  |  | 0 |  |
| 29 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |
| 30 |  | 9 |  |  |  | 0 |  |
| 31 |  | 屋面层 | 4 |  |  | 4 |  |
| 32 | 检验楼（4号楼） | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 33 |  | 天面层 | 1 |  |  | 1 |  |
| 34 | 手术科大楼（5号楼） | B3 | 6 |  |  | 6 | 18 |
| 35 |  | B2 |  |  |  | 0 |  |
| 36 |  | B1 | 2 |  |  | 2 |  |
| 37 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 38 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |
| 39 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |
| 40 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |
| 41 |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |
| 42 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |
| 43 |  | 7 |  |  |  | 0 |  |
| 44 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |
| 45 |  | 9 |  |  |  | 0 |  |
| 46 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |
| 47 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |
| 48 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |
| 49 |  | 13 |  |  |  | 0 |  |
| 50 |  | 14 |  |  |  | 0 |  |
| 51 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |
| 52 |  | 16 |  |  |  | 0 |  |
| 53 |  | 17 |  |  |  | 0 |  |
| 54 |  | 18 |  |  |  | 0 |  |
| 55 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |
| 56 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |
| 57 |  | 21 |  |  |  | 0 |  |
| 58 |  | 22 |  |  |  | 0 |  |
| 59 |  | 23 |  |  |  | 0 |  |
| 60 |  | 24 |  |  |  | 0 |  |
| 61 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |
| 62 |  | 屋面层 | 9 |  |  | 9 |  |
| 63 | 何善蘅大楼（6号楼） | B1 | 6 | 1 |  | 7 | 12 |
| 64 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 65 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |
| 66 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |
| 67 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |
| 68 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |
| 69 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |
| 70 |  | 7 |  |  |  | 0 |  |
| 71 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |
| 72 |  | 9 |  |  |  | 0 |  |
| 73 |  | 屋面层 | 5 |  |  | 5 |  |
| 74 | 邱德根大楼（8号楼） | B1 | 2 |  |  | 2 | 8 |
| 75 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 76 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |
| 77 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |
| 78 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |
| 79 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |
| 80 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |
| 81 |  | 7 |  |  |  | 0 |  |
| 82 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |
| 83 |  | 9 | 1 |  |  | 1 |  |
| 84 |  | 屋面层 | 5 |  |  | 5 |  |
| 85 | 高压房楼 | 1#高压房 | 8 |  |  | 8 | 14 |
| 86 |  | 2#高压房 | 6 |  |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70 |  |

## （七）采购清单及报价

| 序号 | 分项名称 | 技术参数要求 | 数量 |  | 单价 | 合计价 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊大楼（1号楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 81 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 160 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 156 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 按钮开门 | 152 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 见详细技术参数要求8.4 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150W 交流电源模块 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 14 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万兆多模跳线 | 多模，万兆，3米 | 2 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24芯室内多模光纤 | 室内，多模，千兆 | 525 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤配件 | 包含熔纤盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类 | 25 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 5670 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.O | 660 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 8000 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 9120 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 9360 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 线管 | DN25 | 8280 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌铁槽 | 100*50 | 105 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 曾宪梓大楼（2号楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 20 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 19 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 按钮开门 | 18 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.6 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 4 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12芯室内多模光纤 | 室内，多模，千兆 | 275 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光纤配件 | 包含熔纤盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 网线 | 超五类 | 4 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 700 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.O | 300 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 1080 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 1140 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 线管 | DN25 | 1350 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 镀锌铁槽 | 100*50 | 50 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 检验楼（4号楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 4 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 按钮开门 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.6 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 2 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网线 | 超五类 | 2 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 210 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.O | 140 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 250 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 180 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 240 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 线管 | DN25 | 500 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 手术科大楼（5号楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 18 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 18 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 18 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 80 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 156 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 156 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 按钮开门 | 156 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 见详细技术参数要求8.4 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150W 资产管理交流电源模块 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 24 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 24 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万兆多模跳线 | 多模，万兆，3米 | 2 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24芯室内多模光纤 | 室内，多模，千兆 | 725 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤配件 | 包含熔纤盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类 | 26 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 5600 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.O | 1260 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 7800 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 9360 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 9360 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 线管 | DN25 | 8820 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌铁槽 | 100*50 | 145 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 何善蘅大楼（6号楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 36 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 65 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 62 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 按钮开门 | 59 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 见详细技术参数要求8.4 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150W 交流电源模块 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 6 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万兆多模跳线 | 多模，万兆，3米 | 2 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12芯室内多模光纤 | 室内，多模，千兆 | 275 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤配件 | 包含熔纤盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类 | 13 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 2520 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.O | 720 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 3250 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 3540 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 3720 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 线管 | DN25 | 4320 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌铁槽 | 100*50 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 邱德根大楼（8号楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 21 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 19 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 按钮开门 | 17 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 见详细技术参数要求8.4 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150W 交流电源模块 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 4 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 万兆多模跳线 | 多模，万兆，3米 | 2 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12芯室内多模光纤 | 室内，多模，千兆 | 275 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤配件 | 包含熔纤盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类 | 5 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 700 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.O | 480 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 1050 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 1020 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 1140 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 线管 | DN25 | 1620 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌铁槽 | 100*50 | 55 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 高压房楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 14 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 筒机支架 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 见详细技术参数要求8.2 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 见详细技术参数要求8.3 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 磁力锁 | 280Kg,需根据现场门的情况确定 | 4 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 开门按钮 | 按钮开门 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8口接入交换机 | 见详细技术参数要求8.6 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 千兆多模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 千兆多模跳线 | 多模，千兆，3米 | 4 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4芯室内多模光纤 | 室内，多模，千兆 | 240 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光纤配件 | 包含熔纤盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 网线 | 超五类 | 5 | 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 220V电源线 | RVV3*2.5 | 210 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.O | 840 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门禁通讯线 | RVV6*0.5 | 250 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 180 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电锁电源线 | RVV4*0.5 | 240 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 线管 | DN25 | 1530 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12U机柜 | 600*600*650MM | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 见详细技术参数要求8.7 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 万兆多模跳线 | 多模，万兆，3米 | 2 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 磁盘阵列 | 见详细技术参数要求8.8 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 48盘位存储,一体化SATA硬盘(4TB*2) | 15 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 存储授权 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 摄像机授权 | 视频接入许可-100路授权费用 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网关 | 见详细技术参数要求8.9 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发卡器 | 发卡器 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机柜42U | 600*950 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 网络配线架 | 超五类非屏蔽配线架（含模块） | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 光纤配线架 | 24口 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其它配件及辅材 | 包含水晶头、插座、扎带、网络跳线等辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |

注：本项目报价中应包含与本项目有关的设备材料的采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、安装、调试、验收、质保、人员培训、保险、相关税费等一切相关费用。错报漏报的内容，均已包含在总价内，中标人不得以任何的形式向招标人索要追加任何的费用，招标人也没有义务支付任何合同总价外的费用。

## 7.1主要设备材料参考品牌

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
|  | 监控系统 |  |
| 1 | 高清网络筒形摄像机 | 三星、索尼、宇视 |
| 2 | 摄像机电源 | 三星、索尼、宇视 |
| 3 | 筒机支架 | 三星、索尼、宇视 |
| 4 | 磁盘阵列 | 三星、索尼、宇视 |
| 5 | 扩展柜 | 三星、索尼、宇视 |
| 6 | 硬盘 | 三星、索尼、宇视 |
| 7 | 存储授权 | 三星、索尼、宇视 |
| 8 | 摄像机授权 | 三星、索尼、宇视 |
|  | 门禁系统 |  |
| 1 | 双门控制器 | 捷顺、富士智能、达实 |
| 2 | 读卡器 | 捷顺、富士智能、达实 |
| 3 | 磁力锁 | 捷顺、富士智能、达实 |
| 4 | 开门按钮 | 捷顺、富士智能、达实 |
| 5 | 发卡器 | 捷顺、富士智能、达实 |
|  | 网络及管线 |  |
| 1 | 核心交换机 | 华为、中兴、H3C |
| 2 | 汇聚交换机 | 华为、中兴、H3C |
| 3 | 24口接入交换机 | 华为、中兴、H3C |
| 4 | 8口接入交换机 | 华为、中兴、H3C |
| 5 | 网关 | 华为、中兴、H3C |
| 6 | 万兆多模模块 | 华为、中兴、H3C |
| 7 | 千兆多模模块 | 华为、中兴、H3C |
| 8 | 千兆多模跳线 | 西蒙、TCL-罗格朗、耐克森 |
| 9 | 万兆多模跳线 | 西蒙、TCL-罗格朗、耐克森 |
| 10 | 24芯室内多模光纤 | 西蒙、TCL-罗格朗、耐克森 |
| 11 | 网线 | 西蒙、TCL-罗格朗、耐克森 |
| 12 | 网络配线架 | 西蒙、TCL-罗格朗、耐克森 |
| 13 | 220V电源线 | 晟景、天诚、帝一 |
| 14 | 电源线 | 晟景、天诚、帝一 |
| 15 | 门禁通讯线 | 晟景、天诚、帝一 |
| 16 | 开门按钮线 | 晟景、天诚、帝一 |
| 17 | 电锁电源线 | 晟景、天诚、帝一 |
| 18 | 线管 | 日丰、伟星、联塑 |
| 19 | 镀锌铁槽 | 一通、宏际、文兴 |
| 20 | 机柜 | 图腾、威图、金盾 |

备注：参考品牌仅系说明本次采购设备材料档次，并非进行限制。投标人可提出替代品牌，但需提供权威机构认可的有效的技术证明文件，证明投标人选用的产品技术性能指标和质量满足或优于招标文件的规定，并使招标人满意。

## （八）详细技术参数要求

## 8.1高清网络筒形摄像机详细技术参数要求

- ▲水平解像力可以达到1000线，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 支持H.265、H.264 、MJPEG编解码标准

- 镜头焦距4、6、12mm可选

- 支持智能红外功能，摄像机可视距离≥100米，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 支持宽动态≥100dB，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明告

- 具备不少于1路告警输入接口，1路告警输出接口、1路音频输出口接口、1路音频输入口接口和SD卡槽

- ▲彩色最低照度：≤0.002Lx，黑白最低照度：≤0.0001Lx，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲支持在IE浏览器下，具有镜像功能、透雾设置、数字降噪设置、强光抑制设置、录像计划设置、抓拍图片设置、感兴趣区域（RIO）设置，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 适用-30～60℃温度环境气候工作

- 支持IP67防护等级，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明告

- 支持网络自适应，在丢包率为20%的网络环境下可正常显示监控画面，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲支持NAT穿越功能，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 设备使用交流电源供电，浪涌（冲击）抗扰度值符合GB/T 17626.5-2008规定，网口：等级（6kV），需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 提供12V DC电源输入口，支持POE供电

- 支持主码流同时输出20个视频图像进行画面浏览，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 满足长时间容忍±25％电压波动范围，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲设备与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个Ping包（ICMP协议，32bytes），重复测试测试3次，每次丢包数应小于3个，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲网线传输距离检验：设备与客户端之间用300米超五类线非屏蔽网线，可正常显示监视画面 ，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 支持三码流套餐：主码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为4Mbps 子码流分辨率为1280×720，帧率为30帧/s，码率为1Mbps 第三码流分辨率为720×576，帧率为30帧/s，码率为1Mbps，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- 支持时间与场名OSD配置，OSD位置可以任意拖拉，可以支持8组OSD，OSD内容可以自定义

- 支持白平衡自动/手工配置，支持自动增益控制

- 支持实况组播传播，有效减轻带宽压力

- 支持镜头遮挡检测告警

- 提供运动检测等告警，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划

- 支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域不低于4个

- ▲具备区域入侵、越界入侵、人脸抓拍、客流统计等智能功能，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲设备可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用正确网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，智能被同网段的客户端访问，（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲支持认证模式设置选项，且WEB认证具有无、basic、digest三种设置选项，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

- ▲支持设置用户访问密码时可自动提示密码复杂度为弱、中、强，需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现并盖厂商印章证明

## 8.2双门控制器详细技术参数要求

- ★要求符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子

- ▲投标人所提供的门禁产品必须具有公安部门颁发的安全防范产品生产登记批准证书

- ▲具有检验报告

- ★投标人所提供的门禁产品具有FCC证书、CE证书

- ▲响应时间：系统主要操作响应时间小于1秒 (需提供检测报告内有此项说明)

- ▲IC卡识读感应距离不小于4CM(需提供检测报告内有此项说明)

- ▲外壳防护等级满足IP42等级(需提供检测报告内有此项说明)

- ★系统容量：至少满足80万张用户卡，可存储至少10万条门禁刷卡记录、3000条报警事件、3000条巡更记录。

- 支持各种生物识别设备：人脸、指纹、掌型仪、虹膜、静脉等

- 支持二维码识别、二代身份证识别、RFID卡识别等

- 输入：4组标准门状态输入，4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入，可扩展8路继电器输入

- 输出:4组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；4组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；8组扩展输出

- 工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A

- 数据在停电的状态下10年不丢失

- 通讯方式：支持TCP/IP标准以太网通讯

- USB接口：可通过U盘进行权限下载和记录采集

- 提供联机、脱机两种门禁控制模式。可实现在线控制软件升级

- 必须采用分体式门禁系统，设定好控制器的参数、权限、时限后，各控制器在网络出现故障时可脱离通讯网络和管理计算机单独运行

## 8.3读卡器详细技术参数要求

- ★门禁读卡器防水满足IP65要求（需提供检测报告)

- ▲门禁读卡器产品需提供CE、FCC认证证书

- 读写距离：不小于4CM

- 通讯协议：Wiegand通讯

- 具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片

- ★与双门控制器为同一品牌

## 8.4汇聚交换机详细技术参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机交换容量 | 256Gbps |
| ★转发性能 | >=96Mpps |
| ▲接口类型 | 24个100/1000BASE-X SFP光口+8个复用端口+4个SFP+万兆光端口 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN 支持Guest VLAN 支持基于MAC的VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| MAC表 | >=16K |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 路由条数≥512 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 |
| 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 支持跨设备聚合 - 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 |
| QoS | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； 提供广播风暴抑制功能； |
| SDN/OPENFLOW | - 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 - 支持配套的SDN controller，与交换机同一品牌 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms 支持RRPP |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
| 流量采集 | 支持sFlow功能 |
| 缓存 | 缓存不小于1.5M |
| OAM | 支持802.1ag 支持802.3ah |
| 安全特性 | 支持Triple认证；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Portal认证；单端口同时开启802.1x认证，MAC认证，和Web认证，在客户端多样的网络环境中，通过单端口多认证的方式，满足客户端可以通过适合的认证方式接入网络，实现业务的灵活部署 支持EAD认证 |
| 虚拟化技术 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM 支持纵向虚拟化功能 |
| ▲资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 提供第三方权威TOLLY认证 提供ROHS节能证书 提供CCC认证 |

## 8.5 24口接入交换机详细技术参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 3.36Tbps |
| ★转发性能 | >=96Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF） |
|  | ACL>=1K |
| ▲接口类型 | 端口形态： 24个GE端口，4个千兆SFP口 |
| ERPS | 实现ERPS功能， 可与其他厂商设备混组网， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms. |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 纵向虚拟化 | 纵向虚拟化技术，通过802.1BR技术将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持 802.1X 认证、 Portal 认证、 Triple 认证功能，提供第三方检验报告，并且原厂盖章 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| ▲绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| ▲资质认证 | 要求提供信产部入网证和泰尔实验室检验报告 |

## 8.6 8口接入交换机详细技术参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲交换容量 | 3.36Tbps |
| ★转发性能 | >=27Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF） |
|  | ACL>=1K |
| ▲接口类型 | 端口形态： 8个GE端口，2个万兆SFP+口 |
| ERPS | 实现ERPS功能， 可与其他厂商设备混组网， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms. |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 纵向虚拟化 | 纵向虚拟化技术，通过802.1BR技术将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持 802.1X 认证、 Portal 认证、 Triple 认证功能 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| ▲绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| ▲资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |

## 8.7 核心交换机详细技术参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲业务插槽数 | 业务插槽数≥6 |
| 通风散热 | 采用左右风道设计 |
| ★整机性能 | 交换容量≥19.2Tbps ，包转发率≥2880Mpps，若存在两个数值，以小的为准 |
| 主控引擎 | 支持主控引擎模块≥2，满足1+1冗 |
| 电源模块冗余 | 电源模块冗余 |
| 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| ▲接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口 |
|  | 单槽位线速万兆端口密度≥16 |
|  | 单槽位线速40G端口密度≥4 |
|  | 单槽位万兆端口密度≥48 |
|  | 单槽位40G端口密度≥24 |
|  | 单槽位100G端口密度≥4 |
|  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性 |
| 链路聚合 | 聚合组数≥128组，每组成员≥8个 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
| ACL | 支持双向ACL ACL≥4K |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
|  | 支持WRED拥塞避免 |
| 可靠性 | 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 |
|  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS |
|  | 支持IP FRR，满足网络收敛<50ms |
| 路由转发表容量 | IPv4：256K |
| ARP表项 | ARP:64K |
| ▲虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，要求N≥4，提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明 |
|  | 一虚多技术（1:N）要求N≥2，提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明 |
|  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理。 整机支持的最大PE设备台数≥30 |
| 网络安全一体化 | 支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN |
| 有线无线一体化 | 支持AC板卡，POE，POE+ |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| BYOD基础网络平台 | 支持Portal，802.1x等多种接入认证方式， |
| MPLS | 支持VLPS，VPLS MAC≥256K |
| FCoE | 支持DCBX，支持PFC、ETS 提供FCoE可视化管理组件 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持配套的SDN controller，与交换机同一品牌 |
| 多中心互联二层技术 | 支持跨数据中心二层互联技术 |
| 安全特性 | 支持IPv4 uRPF |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持ARP防攻击 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术 |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持SNMPv1/v2 |
|  | 支持 SNMPv3 |
|  | 支持RMON(RFC2819) |
| NAS | 支持802.1x |
|  | 支持mac认证 |
|  | 支持Portal |
|  | 支持本地认证 |
| ▲产品资质 | 提供入网证明和检验报告 |
| ▲配置要求 | 1*44口千兆以太网光口+4口万兆以太网光接口板卡 1*24口千兆以太网电接口+4口万兆以太网光接口板卡 |

## 8.8 磁盘阵列详细技术参数要求

- ★IP SAN存储，≤4U高度，≥48盘位，控制器架构，支持硬盘前面板热插拔，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，支持最大网络接口数≥9个

- 设备支持冗余电源，风扇，电池，支持电源、风扇、电池的热插拔（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲支持双BIOS功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 不少于8GB高速缓存，最大可扩容至32GB。

- 提供4*48Gbps SAS 3.0接口，后端接口总带宽≥192Gbps (单向)。

- 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，最大支持≥9级扩展柜，最大支持级联接入≥480块硬盘（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10TB）、SAS硬盘和SSD硬盘；支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲提供PCIE插槽，可接入≥4端口的万兆以太网卡或≥4端口的千兆以太网卡或≥2端口的8Gb光纤FC卡或≥4端口的16Gb光纤FC卡或4端口HDMI解码卡或Mini SAS HD卡(SAS 3.0)（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲设备支持接入BBU电池模块（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 设备最大支持在写入1280路2Mbps视频流的同时，可读取128路2Mbps视频流（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲设备支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像，（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 支持异构虚拟化功能，可通过客户端软件连接第三方存储设备虚拟化后纳入本地RAID管理，实现存储逻辑资源跨设备扩容（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；并支持 RAID 即建即用。

- 设备支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 设备支持逻辑资源镜像功能，镜像完成后，拔掉主资源所在RAID阵列的所有硬盘，业务应继续，录像课正常回放和写入（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 设备数据恢复时，2TB数据恢复时间＜1h（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～100min)分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲设备支持设置专用热备盘，RAID中硬盘发生故障时，专用热备盘可自动加入并重建RAID（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 当系统配置备份RAID情况下，出现业务RAID失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），业务RAID承载的业务可以切换到备份RAID上，业务不中断（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲当RAID出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），RAID中的录像可进行回放（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入≥640路视频4M视频流，不影响视频流写入（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 支持在RAID重建过程中，设备重启或异常掉电，供电恢复后，重建过程应继续（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 磁盘阵列可根据业务压力的不同，自动动态调整重建速率（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- 支持设置逻辑资源的防篡改属性，在设置时间内该资源只可读，不可写（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警（需提供公安部授权机构检测报告证明）

- ▲存储设备厂商应具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠，要求提供有效佐证材料。

- ▲存储设备应提供防硫化预警检测模块，可检测环境状态，保障设备及硬盘安全稳定运行，要求提供该功能模块的照片，并要求提供有效佐证材料

- 产品必须具备CE/ FCC/UL/TUV/CCC/CQC认证，需提供认证证书复印件。

## 8.9 网关详细技术参数要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 主控模块内存≥2G 2U以下盒式设备 |
| ★端口要求 | ≥8个千兆光口+16个千兆电口 整机最大可扩展接口数量8SPF+20GE |
| ▲扩展要求 | ≥1个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口 ≥500G硬盘扩展 |
| ★产品性能 | 最大并发连接数≥150万 IPSec VPN并发连接数≥1000 每秒新建连接数≥35K 整机吞吐量≥2Gbps 整机DPI深度防御吞吐量≥1.1G 3DES加密≥1.5G AES256加密≥1.5G |
| 可靠性要求 | 支持VRRP的链路备份 支持双机堆叠IRF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份 支持IPSec VPN的IKE状态同步 |
| 基本功能 | 支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功能 |
|  | 支持应用层防护：入侵防御、带宽管理 |
|  | 支持URL过滤、敏感信息防泄漏功能 |
|  | 支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能 |
|  | 支持IPv6：IPV6状态防火墙、IPV6动态路由协议、IPV6攻击防范、IPV6虚拟防火墙、IPV6管理、NAT64\DS-LITE等过渡技术 |
|  | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 |
|  | 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志 支持流量监控日志 支持二进制格式日志、支持用户行为流日志 支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10% |
|  | 必须支持一对一、地址池等NAT方式 必须支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT 必须支持多种应用协议 支持一个公网IP地址NAT无限连接 支持策略NAT ALG功能 支持NAT二进制日志 |
|  | 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 |
|  | 能够防范DOS/DDOS攻击 |
| 智能管理 | 支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理 |
| 部署模式 | 支持路由模式、透明模式和混杂模式 |
| 电源 | 实配内置固化双交流电源 |
| 配套管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3， 支持CONSOLE、TELNET、SSH V1.5管理方式 |
| ▲资质证明 | 符合欧盟绿色环保RoHS认证 具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，能提供有效证书的复印件。 具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》 能提供以上认证的证书 |

三、商务要求：

投标人须向用户方提供本项目采购的所有软硬件的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个软硬件系统的联调工作。若本用户需求书中所采购的设备或软件的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

## 工期及交货要求

1.本项目工期要求为120日历天内完成设备到货、安装、调试、验收工作。

2.交货地点：用户指定地点。

## 系统安装调试要求

#### 安装地点

所有设备安装在中山大学附属第一医院院内指定地点。

#### 调试环境

设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但须在用户方指定人员的参与下进行。响应采购文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前须先经用户方同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

#### 系统安装要求

系统安装的主要目标不仅是使整个监控及门禁系统能够连通并具有互为操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转，而且须具有对系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。投标人有责任且须承诺使项目单位的系统达到以上目标。

## 测试验收

#### 系统测试要求

系统安装完成后，投标人应首先将响应用户需求书中给出的具体测试计划、内容和方法，与用户方讨论并通过后，方可按计划进行测试。

1）单项测试

单项产品安装完成后，进行产品自身性能的测试。

2）网络监控联机测试

网络监控系统安装完成后，对所有采购的产品联网运行，并进行相应的联机测试和性能测试。

3）测试过程须在用户的参与下进行。测试的过程和结果须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

#### 系统试运行

网络监控系统经过调试及系统网络参数测试之后，进行为期两个月的试运行，试运行期间若整个设备稳定性可靠，经验收合格，网络监控设备整个项目由中标人正式移交招标人，否则，由中标人负责在运行期间的一切费用，对系统继续进行调试，直至满足设计要求为止。

#### 产品验收要求

- 依采购文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、机电批文、进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

- 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连结。

- 设备全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

- 系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

#### 系统验收要求

- 系统验收要求对各个单项产品的测试和网络系统联机测试以及试运行，均达到采购文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付中山大学附属第一医院。

## 售后服务

#### 保修期内售后服务要求

- 所有设备均须由投标人提供叁年的整机免费保修服务，免费保修服务期自供需双方代表在本项目最终验收单上签字之日起计算。

- 三年免费保修服务期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向用户收取费用。

- 设备故障报修的响应时间：每天8：00～18：00期间为2小时。其余期间为15小时。

- 如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

- 所有设备保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

- 对于不能明确是否是硬件出现故障时，投标人应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 投标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

#### 保修期后设备维护服务要求

投标人须提出保修期后三年的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供中山大学附属第一医院参考。其费用不计入总价。

## 培训要求

#### 培训总则

- 投标人至少须满足本章要求的培训服务。

- 投标人须根据本项目采购的设备及采用的相关技术，在投标文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后征得用户方同意后实施。

- 投标人须提供高水平的培训。培训应包括网络、硬件、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等。所提供的培训课程表随投标文件一起提交。

- 投标人派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

- 所有的培训教员须用中文授课(如果讲师不会讲中文， 投标人须提供中文翻译)，除非有其它的协议规定。

- 投标人须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所有的资料须是中文或英文书写。

- 培训工作须在合同生效之后设备到货之前安排。

#### 培训内容、人数、时间、地点要求

投标人必需提供但不限于以下培训要求：

- 专项培训内容

1) 人脸识别系统及存储系统使用培训。包括管理系统的日常操作、维护，常见故障现象诊断及解决办法等。

2) 招标清单中其他重要系统、设备的操作与维护。

- 用户现场培训：

所有设备的安装调试，运行操作及系统优化等培训

- 培训地点、人数、天数（由中标商列出具体计划并安排实施）

#### 培训费用

中标商应负责所有培训费用（含培训教材费）及各项支出。