- 第五部分

- 用 户 需 求 书

注：所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

备注：除另有说明外，带“*”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效。

一、项目一般要求

1.项目概况：

中山大学附属第一医院门诊大楼现有6台电梯因载重小，运行速度慢，已不能满足门诊大楼日益增长的人流量，需进行更新。现拟将6台旧电梯拆卸并采购更新6台新电梯安装到原有位置，改造后每台电梯的载重量为1600Kg，速度为≥2.0m/s（各投标人需根据原有井道规格下尽可能选择速度快的电梯产品投标）。另外曾宪梓楼加装1台医用电梯，电梯的载重量为1600Kg，速度≥1.5m/s；职工饭堂加装1台乘客电梯，电梯的载重量为1600Kg，速度≥1.5m/s。

电梯的相关技术要求、轿厢面积及其它的技术规范、规定等，必须符合国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它与电梯有关的规定要求执行。

需进行更新的6台旧电梯原有情况

| 楼宇电梯 编号 |  | 开门门套净空 尺寸高×宽(mm) | 轿厢净空尺寸 深×宽×高(mm) | 开门方式 | 现门套 | 提升高度 （mm） | 底坑深 （mm） | 现电梯 载重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊大楼电梯 | 1# | 900×2100 | 1600×1400×2270 | 双扇中分 | 不锈钢小门套 | 62700 | 1800 | 1000Kg |
|  | 2# |  |  |  |  | 72200 | 1800 |  |
|  | 3# |  |  |  |  | 62700 | 1800 |  |
|  | 4# |  |  |  |  | 62700 | 1800 |  |
|  | 5# |  |  |  |  | 72200 | 1800 |  |
|  | 6# |  |  |  |  | 62700 | 1800 |  |

说明：

1）、以上需更新电梯的现有轿厢净空尺寸、开门门套净空尺寸、开门方式、门套材质、根据施工图纸资料的提升高度、底坑深度、载重量等数据仅供参考，具体的准确数据需由投标人自行现场实量为准。

2）、请根据合同工期进度要求合理安排设备及安装配件到货时间，院内不提供施工地以外地点存放货物。电梯验收交付使用前，由乙方保证货物的安全。

2.   电梯更新及加装项目的范围：

2.1  本电梯更新项目包括: 中标人负责向政府技术监督局办理申报电梯改造备案登记、旧梯报废手续、取得政府批准同意电梯改造的文件证明并承担缴交相关费用，最终通过国家政府质量技术监督局及其它相关部门对以上更新电梯进行验收确认为合格后投入正常使用的交锁匙工程，以提交政府质量技术监督局及其它相关部门的验收合格证、使用登记证为准；

2.2  拆卸原有电梯搬运到指定的地点堆放好（旧电梯设备拆除后，采购人若同意由投标人回收，其残值由投标人支付给采购人或折算入合同总价中）。

2.3  请投标人对现电梯、轿厢、机房、机座、井道、底坑、顶层高度、停层站序、开门方式等整体现状情况，认真仔细地了解清楚，根据质量技术监督局的技术文件规范要求进行土建整改，并使更新符合相关要求；

2.4  更新电梯的技术配置及功能要求，满足用户需求书中的“电梯技术要求”及“电梯技术配置及功能要求”具体要求。

3.   承包范围与保修要求：

3.1  本项目的承包范围为电梯更新、2年的质保期，具体按合同执行；

3.2  8台电梯更新、加装竣工后，经政府技术监督局相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证之日起计，承包人负责2年的质保期。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例、规范、规程等要求，对电梯进行日常的维护工作，具体按合同要求执行；

3.3 质保期内，政府技术监督局相关的每年的年检费用由承包人承担并负责将检验合格证及使用证交给发包人；

4.  报价要求：

4.1投标人的投标报价应分电梯更新（含2年的质保期）的设备价、安装土建价、合计为项目的投标总报价。

4.2 投标人还需投报旧设备回收残值价（旧电梯设备由中标人负责拆除后，若采购人同意由投标人回收，其残值由投标人支付给采购人或折算入合同总价中）。此项报价不包括在投标总价中，但会影响投标人投标评分。

4.3 2年质保期满后的全包5年维修保养服务费用（包含政府质监部门5年的年检费）此项报价不包括在投标总价中，但会影响投标人投标评分。

5.  合同履约保证金：

5.1  投标人中标，领取中标通知书后5个工作日内，按项目中标合计总金额的

5％计算作合同履约保证金，以支票的形式缴交给甲方；

5.2  合同履约保证金的退还时间，为按合同要求完成验收后，若未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方无息退还合同履约保证金。

6.   质量保证金保函：

质量保证金保函按合同总价的5％计算，按合同要求在质保期满后，若未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方在20个工作日内将合同总价5％的质量保证金保函退还给乙方。

7.   技术要求：

7.1 更新电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格出厂合格证明；

7.2  投标电梯应是进口或国产著名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；

7.3 轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求、国际要求；

7.4  电气系统、机械系统执行标准必须符合中国国内标准；

7.5  电器联接符合规范要求；

7.6  电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在400C以下，相对湿度控制在90％以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在400C以上；

7.7  消防梯消防功能:

7.7.1  消防电梯立即返回基站；

7.7.2  进入消防管制状态该梯到站不自动开门；

7.7.3  同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。

二、电梯技术要求：

- （一）门诊大楼6台更新电梯

| - 1 | - 电源： 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |
| --- | --- |
| - 2 | *额定载重量1.6吨，速度≥2.0/S（在原有建筑规格下应尽量提供快速的电梯） |
| - 3 | * 轿厢内铭牌：标明额定载重量及人数 |
| - 4 | * 主机（曳引机）、驱动系统：无齿轮永磁同步电机 |
| - 5 | 门电机系统：无齿轮永磁同步电机 |
| - 6 | 控制系统： （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密 |
| - 7 | - 更新电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； |
| - 8 | 投标电梯采用国内外著名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |
| - 9 | 请各投标电梯厂家，根据各更新电梯原有的电梯施工图纸资料及现轿厢净空尺寸、门套净空尺寸、开门方式、停层站数及底坑深度、提升高度等，按更新电梯的参数、功能配置及要求进行投标。 因建设单位提供的是原施工图纸资料，需由各投标人负责自行到现场认真详细的测量清楚，如造成错漏建设单位概不负责，全由中标单位负责，且新梯的功能、尺寸不能小于旧梯的功能与尺寸。 |
| - 10 | - 电气系统、机械系统执行标准必须符合中国国内标准； |
| - 11 | - 电器联接符合规范要求； |
| - 12 | 电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在400C 以下，相对湿度控制在90％以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在400C以上； |
| - 13 | 消防梯消防功能: （1）消防电梯立即返回基站； （2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门； （3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。 |
| - 14 | 曳引机（无齿轮永磁同步电机）主机运行噪音控制在79db以下。 |
| - 15 | 轿厢门在井道位置请中标方现场自行测量。 |
| - 16 | 轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求、国际要求。 |
| - 17 | 轿厢内壁、轿门采用厚1.5mm以上发纹304不锈钢板；轿厢内壁三面设置304不锈钢扁型扶手（宽度厚度待确认）（提供6款以上备选方案） |
| - 18 | - 以各电梯现有井道和门洞尺寸，做到最大限度满足轿厢面积及高度（国家规定）。 |
| - 19 | * 轿箱内设一体化主、副控制板于门口轿壁两侧，其中副控制板为残疾人低位按钮，具备凹凸盲人按钮；厅外控制面板须带凹凸盲文按钮（各梯均按无障碍电梯标准设置按钮） |
| - 20 | * 厅操控板要求：304发纹不锈钢面板，呼梯按钮金属型轻触带盲文按钮（轻触按钮显示内容透光）。 |
| - 21 | 各楼层候梯厅到站灯、楼层显示、运行方向 |
| - 21 | 厅门踏板、轿厢踏板：不小于3mm厚304不锈钢 |
| - *22 | *各楼层候梯厅的呼梯按钮，为每台电梯分别独立设置、独立使用。 |
| - 23 | 在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间 设定（不少于五次）。 |
| - 24 | *轿厢通风：轿厢空调和轴流式风扇通风（低噪音）；桥箱天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口； |

（二）曾宪梓楼加装电梯

| 1 | 新装电梯数量及要求 | 数量：1台 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电梯必须是符合现行国家政府相关部门及质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯整体及所有部件是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； |
|  |  | 投标电梯采用国内外著名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |
|  |  | 电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在400C以下，相对湿度控制在90％以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在400C以上； |
| 2 | 电源 | 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |
| 3 | * 载重量 | 轿厢内铭牌标明额定载重量及人数制造厂家名称与商标（载重量≥1600kg） |
| 4 | 速度 | ≥1.5m/S |
| 5 | * 主机 | （曳引机）无齿轮永磁同步电机，主机运行噪音控制在79db以下。 |
| 6 | 门电机系统 | 无齿轮永磁同步电机 |
| 7 | 驱动系统 | （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速系统 |
| 8 | 控制系统 | （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密，微电脑控制。 |
| 9 | 电气系统 机械系统 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符 合中国国家政府有关部门的相关标准；电器联接符合规范要求、插接式； |
| 10 | 消防梯消防功能 | （1）消防电梯立即返回基站；（2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门； （3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。 （4）中标人包电梯消防迫降功能的联动信号线、调试等，并敷设联动信号控制线及相关附设材料至曾宪梓楼或手术科大楼一楼的消防控制室，并接入消防主机，实现电梯的消防功能、迫降功能及其有关的功能等，施工时请与保卫科沟通联系消防主机供应商协商接入相关事宜。所需设备、元件、材料、接入主机编程等一切所需费用包含在电梯中标价内。 |
| 11 | 提升高度 | 按设计图27.90米 |
| 12 | 顶层净高度(mm) | 按设计图4400mm |
| 13 | 底坑深度(mm) | 按设计图1550mm |
| 14 | 机房净高(mm) | 按设计图2500mm |
| 15 | 机房设置 | 按设计图 井道上方 |
| 16 | 停层站序 | 9层/9站（1～9层） |
| 17 | 井道尺寸 | （宽×深）按设计图2400mm×2900mm |
| 18 | 轿厢有效面积 | 必须符合国家政府相关部门规定，满足轿厢最大面积及高度，按国标规定1.6吨医用电梯的轿厢面积3.45m2 。 |
| 19 | 开门方式 | 双扇中分 |
| 20 | 开门尺寸(mm) | 按设计图---门洞尺寸宽1400 mm×高2200mm |
| 21 | 门保护系统 | 双安全触板+光幕保护 |
| 22 | 是否消防电梯 | 是 |
| 23 | 消防员开关 | 配置消防员开关 |
| 24 | 视频监控 | 中标人包视频线、摄像头、电源线、附材等，并敷设安装，线路接入曾宪梓楼的视频编码器（编码器已有接口？、现视频监控系统使用的摄像头为三星600线以上、2.8mm广角镜头，需兼容H3C系统、使用庆丰或帝1？？或类似产品视频线。），施工时请与保卫科联系安排由监控公司接入。端口接入系统调试费由中标人负责。 |
| 25 | 电话 | 配置 |
| 轿厢 | 轿厢内控制板 | 轿厢内门头正上方显眼处设LED显示器，与各楼层候梯厅、电梯门套右侧显眼处的LED显示器，内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头。 *控制面板设主、副控制板于门口轿壁两侧，一侧为适合残疾人低位按钮（按无障碍电梯标准设置按钮）。 * 金属型轻触式按钮（轻触按钮显示内容透光）；不锈钢面板； * 控制板功能： 选层按钮；开、关门按钮； 点阵式发光管指示器； 超载警报； 警铃、轿厢与机房及控制室之间的对讲电话，不停层转换开关（停梯，不停层转换运行方式，维修等用）；桥箱内门头上方及各层候梯厅门套门头上方设超载显示及提示信号； * 中标人包敷设、安装电梯对讲电话与线路及电梯运行状况监视线路与监视屏，电梯轿厢内对讲电话、线路及电梯运行状况监视线路敷设通至门诊楼设备层的电梯值班监控室，并在电梯值班监控室安装电梯运行状况监视屏，所需的设备、材料及一切费用包含在电梯中标价内。 |
|  | 轿厢安全要求： | 符合国家政府相关部门现行标准要求、国际要求。 |
|  | 轿厢侧壁 | * 轿厢内壁、轿门采用厚1.5mm以上发纹304不锈钢板；轿厢内壁三面设置扶手用实心304不锈钢扁型扶手（宽×厚为80mm×5mm，提供6款以上备选方案） |
|  | 轿厢门 | * 采用厚1.5mm以上发纹304不锈钢板 。 |
|  | 轿厢天花 | * 豪华型吊顶天花，备安全紧急救生窗口 （提供多款方案选择）。 |
|  | 轿厢地板 | 花岗岩地板（提供多款样式方案选择）。 |
|  | 轿厢踏板 | 不锈钢制作 |
|  | 轿厢通风 | * 轿厢空调和轴流式风扇通风（低噪音）；桥箱天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口； |
|  | 轿厢照明 | * 轿厢内配豪华LED照明(亚光)，配豪华吊顶天花 、配应急照明 |
| 候 梯 厅 | * 门 套 | 候梯厅各层门套采用厚2.0mm以上发纹304不锈钢大门套，门套内灌注满水泥沙浆，各层门套为正面三边为8～10cm宽的不锈钢板大门套。 各层候梯厅电梯门套门头正上方显眼处设LED显示器，与轿厢内门头上方的显示器同步显示电梯的行使情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、超载显示及提示信号等。 |
|  | * 厅 门 | *各层均采用板厚1.5mm以上发纹304不锈钢厅门。 |
|  | * 厅门踏板 | 不锈钢制作 |
| 讯号装置 | * 候梯厅 | 不锈钢面板、金属型轻触式呼梯按钮、显示轿厢位置及运行方向，设LED发光管数字式显示器。 |
|  |  | 在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。 |

（三）职工饭堂加装电梯

| 1 | 新装电梯数量及要求 | 数量：1台 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电梯必须是符合现行国家政府相关部门及质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯整体及所有部件是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； |
|  |  | 投标电梯采用国内外著名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |
|  |  | 电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在400C以下，相对湿度控制在90％以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在400C以上； |
| 2 | 电源 | 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |
| 3 | * 载重量 | 轿厢内铭牌标明额定载重量及人数制造厂家名称与商标（载重量≥1600kg） |
| 4 | 速度 | ≥1.5m/S |
| 5 | * 主机 | （曳引机）无齿轮永磁同步电机，主机运行噪音控制在79db以下。 |
| 6 | 门电机系统 | 无齿轮永磁同步电机 |
| 7 | 驱动系统 | （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速系统 |
| 8 | 控制系统 | （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密 微电脑控制。 |
| 9 | 电气系统 机械系统 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符 合中国国家政府有关部门的相关标准；电器联接符合规范要求、插接式； |
| 10 | 消防梯消防功能 | （1）消防电梯立即返回基站；（2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门； （3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。 （4）中标人包电梯消防迫降功能的联动信号线、调试等，并敷设联动信号控制线及相关附设材料至手术科大楼一楼的消防控制室，并接入消防主机，实现电梯的消防功能、迫降功能及其有关的功能等，施工时请与保卫科沟通联系消防主机供应商协商接入相关事宜。所需设备、元件、材料、接入主机编程等一切所需费用包含在电梯中标价内。 |
| 11 | 提升高度 | 按设计图11米 |
| 12 | 顶层净高度(mm) | 按设计图4750mm |
| 13 | 底坑深度(mm) | 按设计图1700mm |
| 14 | 机房净高(mm) | 按设计图2500mm |
| 15 | 机房设置 | 按设计图 井道上方 |
| 16 | 停层站序 | 3层/2站（1、3层） |
| 17 | 井道尺寸 | （宽×深）按设计图2550mm×2450mm |
| 18 | 轿厢有效面积 | 必须符合国家政府相关部门规定，满足轿厢最大面积及高度，按国标规定1.6吨电梯的轿厢面积3.5m2 。 |
| 19 | 开门方式 | 双扇中分 |
| 20 | 开门尺寸(mm) | 按设计图---门洞尺寸宽1300 mm×高2200mm |
| 21 | 门保护系统 | 双安全触板+光幕保护 |
| 22 | 是否消防电梯 | 是 |
| 23 | 消防员开关 | 配置消防员开关 |
| 24 | 视频监控 | 中标人包视频线、摄像头、电源线、附材等，并敷设安装，线路接入何善衡或后勤楼的视频编码器（编码器已有接口？、现视频监控系统使用的摄像头为三星600线以上、2.8mm广角镜头，需兼容H3C系统、使用庆丰或帝1？？或类似产品视频线。），施工时请与保卫科联系安排由监控公司接入。端口接入系统调试费由中标人负责。 |
| 25 | 电话 | 配置 |
| 轿厢 | 轿厢内控制板 | 轿厢内门头正上方显眼处设LED显示器，与各楼层候梯厅、电梯门套右侧显眼处的LED显示器，内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头。 *控制面板设主、副控制板于门口轿壁两侧，一侧为适合残疾人低位按钮（按无障碍电梯标准设置按钮）。 * 金属型轻触式按钮（轻触按钮显示内容透光）；不锈钢面板； * 控制板功能： 选层按钮；开、关门按钮； 点阵式发光管指示器； 超载警报； 警铃、轿厢与机房及控制室之间的对讲电话，不停层转换开关（停梯，不停层转换运行方式，维修等用）；桥箱内门头上方及各层候梯厅门套门头上方设超载显示及提示信号； * 中标人包敷设、安装电梯对讲电话与线路及电梯运行状况监视线路与监视屏，电梯轿厢内对讲电话、线路及电梯运行状况监视线路敷设通至门诊楼设备层的电梯值班监控室，并在电梯值班监控室安装电梯运行状况监视屏，所需的设备、材料及一切费用包含在电梯中标价内。 |
|  | 轿厢安全要求： | 符合国家政府相关部门现行标准要求、国际要求。 |
|  | 轿厢侧壁 | * 轿厢内壁、轿门采用厚1.5mm以上发纹304不锈钢板；轿厢内壁三面设置扶手用实心304不锈钢扁型扶手（宽×厚为80mm×5mm，提供6款以上备选方案） |
|  | 轿厢门 | * 采用厚1.5mm以上发纹304不锈钢板 。 |
|  | 轿厢天花 | * 豪华型吊顶天花，备安全紧急救生窗口 （提供多款方案选择）。 |
|  | 轿厢地板 | 花岗岩地板（提供多款样式方案选择）。 |
|  | 轿厢踏板 | 不锈钢制作 |
|  | 轿厢通风 | * 轿厢空调和轴流式风扇通风（低噪音）；桥箱天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口； |
|  | 轿厢照明 | * 轿厢内配豪华LED照明(亚光)，配豪华吊顶天花 、配应急照明 |
| 候 梯 厅 | * 门 套 | 候梯厅各层门套采用厚2.0mm以上发纹304不锈钢大门套，门套内灌注满水泥沙浆，各层门套为正面三边为8～10cm宽的不锈钢板大门套。 各层候梯厅电梯门套门头正上方显眼处设LED显示器，与轿厢内门头上方的显示器同步显示电梯的行使情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、超载显示及提示信号等。 |
|  | * 厅 门 | *各层均采用板厚1.5mm以上发纹304不锈钢厅门。 |
|  | * 厅门踏板 | 不锈钢制作 |
| 讯号装置 | * 候梯厅 | 不锈钢面板、金属型轻触式呼梯按钮、显示轿厢位置及运行方向，设LED发光管数字式显示器。 |
|  |  | 在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。 |

三、电梯技术配置及功能要求：

（一）6台更新电梯

说明：各序号与对应电梯号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置，其余为需要按要求配置，但不只限于以下要求。

| 序号 | 技术配置及功能要求内容 | 更新电梯所在楼及电梯号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门诊大楼 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 1 | 楼层数 | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 |
| 2 | 停层站数 | 1~17 | -2~17 | 1~17 | 1~17 | -2~17 | 1~17 |
| 3 | 停层站数、停层站序、提升高度（按原有） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机房设置、机房高度、顶层高度、底坑深度、井道尺寸、提升高度（按原有） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | *开门尺寸（宽mm×高mm） | ≥1000×2100 |  |  |  |  |  |
| 6 | *轿厢尺寸（宽mm×深mm×高mm） | ≥1600×2200×2450 |  |  |  |  |  |
| 7 | 开门方式（按原方式） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防员开关 |  | × | × |  | × | × |
| 9 | 是否消防电梯 |  | × | × |  | × | × |
| 10 | 候梯厅各层门套为厚2.0mm以上发纹304不锈钢小门套，门套内灌注满水泥沙浆。中标人应根据现场实际情况，在不破坏原有装饰的前提下，根据实测数据提供门套宽度。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 候梯厅、轿厢内设LED显示屏；各楼层大理石候梯厅内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头；报站钟、轿厢内设普通话及英语语音报站。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 候梯厅：操纵箱显示数字上下行箭头；轿厢内：门头上方显示数字上下行箭头；与各楼层候梯厅内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、轿厢内设普通话及英语语音报站。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | * 轿箱内设一体化主、副控制板于门口轿壁两侧，其中副控制板为残疾人低位按钮，具备凹凸盲人按钮；厅外控制面板须带凹凸盲文按钮（各梯均按无障碍电梯标准设置按钮） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制面板为发纹304不锈钢、金属型轻触式按钮，具有选层按钮、开关门按钮、大屏幕LED数字式显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 超载警报及信号、警铃：轿厢内、机房及电梯值班监控中心等五方通话对讲机。恢复原有摄像监控系统，敷设电梯故障报警系统，故障报至门诊楼9楼设备层电梯监控室，插接式BA接口连接（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格）消防线路敷设至各电梯楼宇的消防控制室 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 轿厢地板：18mm以上花岗岩防滑地板（提供6款以上备选方案） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 轿厢通风：轿厢电梯专用空调和轴流式风扇通风（低噪音，设独立随行电缆供电）桥箱天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口； |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 轿厢照明安装：豪华LED日光灯照明、40w紫外线消毒光管（带暗藏开关控制）、停电应急照明、轿厢顶暗藏220V 10A插座（插座须符合使用国及使用地的普通型防水插座）、轿厢配豪华吊顶天花（提供6款以上备选方案）。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 全集选控制运行功能 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 超载保护停驶报警功能 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 满员直驶功能 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 轿厢内超载满员显示功能（中文字） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 厅外各层直立式召唤板连超载满员显示功能（中文字） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 超速电气保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 上行、下行超速机械保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 轿顶 、轿内检修操作功能 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 机房控制屏检修操作功能 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 门光幕保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 门机过载保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 开关门速度可调整功能；在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 开门异常自动选层功能 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 开关门时间异常保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 层门指层灯检验功能 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 开关门受阻反转保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 延长开门时间按钮功能+时间可调设定 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 消防迫降功能（返回层：1层或避难层）、消防员操作功能（返回层：1层或避难层待令） |  | × | × |  | × | × |
| 37 | 泊梯功能（泊梯层：按用户要求） |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 轿厢内照明、风扇自动控制功能 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 电动机空转及异常保护功能（主机） |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 故障低速自救功能 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 停车非门区提示功能 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 位置异常自动校正功能 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 起动补偿功能 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 微动平层功能、平层精度≤5mm |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 故障自动检测及储存功能 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电梯门故障运行停止功能 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 有/无司机操作功能及不停层切换开关：（停梯，不停层转换运行方式、专用可直达所需层站、紧急运送、维修等用） |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 轿厢内警铃报警功能 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 恶作剧登记取消功能 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池），该系统设备为电梯品牌原厂产品） |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 模糊逻辑控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 轿厢安全措施要求：紧急出口安全窗（符合国家现行标准要求、国际要求） |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合中国国内标准 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 并联功能 | × |  |  | × |  |  |

（二）曾宪梓楼、职工饭堂加装电梯

电梯基本功能及配置要求：

1、* 全集选控制运行功能；

2、* 超载保护停驶报警功能；

3、* 满员直驶功能；

4、* 轿厢内超载满员显示功能（中、英文字）；

5、* 厅外各层直立式召唤板连超载满员显示功能（中、英文字）；

6、* 超速电气保护功能；

7、* 下行超速机械保护功能；

8、* 上行超速机械保护功能；

9、* 轿内检修操作功能；

10.*  轿顶检修操作功能；

11. * 机房控制屏检修操作功能；

12.* 安全触板加光幕保护功能；

13.* 门机过载保护功能；

14.* 开门时间自动调整功能；

15.* 开门异常自动选层功能；

16.* 开关门时间异常保护功能；

17.* 层门指层灯检验功能；

18.* 开关门受阻反转保护功能；

19、延长开门时间按钮功能+时间可调设定；

20、* 到站信号指示（到站钟、轿内普通话语音报站）；

21、* 消防迫降功能 （返回层：1层或避难层）；

22、* 消防员操作功能 （返回层：1层或避难层待令）；

23、* 泊梯功能（泊梯层：1层锁梯）；

24、* 轿内停电应急照明；

25、* 轿厢内照明、风扇自动控制功能；

26、* 电动机空转及异常保护功能（主机）；

27、* 故障低速自救功能；

28、* 停车非门区提示功能；

29、* 位置异常自动校正功能；

30、* 起动补偿功能；

31、* 微动平层功能、平层精度≤5mm；

32、故障自动检测及储存功能；

33、电梯门故障运行停止功能；

34.  紧急运送功能；

35.  有 / 无司机操作功能；

36. * 专用运行功能（可直达所需层 / 站）；

37. * 轿厢内警铃报警功能；

38.  恶作剧登记取消功能；

39. * 通风系统：轿厢空调另加低噪声风扇（可设定温度及空调运行时间）；

40. * 内部通讯系统：设置电梯运行监视屏及线路敷设，安装电梯故障报警设备、五方通话线路敷设、安装对讲机电话（机房、轿厢内、轿顶、底坑及电梯值班监控中心），电梯故障、由电梯轿厢内报至门诊楼设备层的电梯值班监控室，插接式元件、BA接口连接）；

41. * 轿厢顶暗藏220V 10A插座（插座须符合使用国及使用地的普通型防水插座）；

42. *停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池），该系统设备为电梯品牌原厂产品）；

43.  模糊逻辑控制系统；

44.  不停层切换开关；

45. * 厅外报站灯及钟功能；

46.  轿箱内及楼层外呼各功能键须带凹凸盲文按键；

47.  轿厢内壁设置三面扶手；

48. 轿厢内设主、副控制板于门口轿壁两侧，一侧为适合残疾人低位按钮）；

49. 轿厢内门头正上方显眼处与各楼层候梯厅电梯门套的门头正上方显眼处设LED显示屏，内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头、报站钟等，轿厢内设普通话语音报站；

50. 轿厢安全措施要求：紧急出口安全窗（符合国家现行标准要求、国际要求）；

51. 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合中国国家政府有关部门的相关标准；

52. *电梯轿厢内安装220V-40W紫外线光管消毒用（带暗藏开关控制，开关设置于

轿厢内控制屏操纵箱内）；

- 土建整改项目明细：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 旧梯拆除后，打凿各层门局部及牛腿以符合新梯安装要求 |
| 2 | 拆除DT1~DT6原电梯井道深度方向间墙，机房深度方向间墙，并清运余泥 |
| 3 | DT1与DT2、DT4与DT5中间墙后侧加梁及砌砖间隔 |
| 4 | 各台电梯门口部分按现状材料及风格重新装饰(附原装饰照片) |
| 5 | 电梯安装后捣制机房主机座混凝土、底坑缓冲墩、封堵门套等 |
| 6 | 电梯机房原留孔封堵 |
| 7 | 电梯机房按新电梯土建图要求打凿留孔 |
| 8 | 拆除电梯机房原主机混凝土墩 |
| 9 | 重新安装厅门门套后，如破坏原有大理石地面，需按原样恢复 |

五、电梯部件产地清单：

- 品牌知名度情况将作为评审重要考虑因素。请依照以下内容列出改造电梯部件产地清单：

| 序号 | 部件名称 | 部件品牌 | 部件产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机组件 |  |  |  |
| 2 | 导向轮 |  |  |  |
| 3 | 电动机及编码器 |  |  |  |
| 4 | 控制柜 |  |  |  |
| 5 | 群控柜 |  |  |  |
| 6 | 限速器 |  |  |  |
| 7 | 安全钳 |  |  |  |
| 8 | 缓冲器 |  |  |  |
| 9 | 钢丝绳 |  |  |  |
| 10 | 随行电缆组件 |  |  |  |
| 11 | 轿箱导轨 |  |  |  |
| 12 | 导靴 |  |  |  |
| 13 | 对讲机及开关 |  |  |  |
| 14 | 轿内操纵箱 |  |  |  |
| 15 | 轿内指层器 |  |  |  |
| 16 | 厅外操纵箱 |  |  |  |
| 17 | 厅外指层器 |  |  |  |
| 18 | 门机系统 |  |  |  |
| 19 | 门电机及编码器 |  |  |  |
| 20 | 厅门组件 |  |  |  |
| 21 | 门套组件 |  |  |  |
| 22 | 轿厢组件 |  |  |  |
| 23 | 轿架组件 |  |  |  |
| 24 | 接插器 |  |  |  |
| 25 | 称重装置 |  |  |  |
| 26 | 补偿装置 |  |  |  |
| 27 | 光幕保护装置 |  |  |  |
| 28 | 控制电线、电缆 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 |  |  |  |
| 30 | 低噪音轴流风扇 |  |  |  |
| 31 | 电梯专用空调 |  |  |  |
| 32 | 应急照明系统 |  |  |  |
| 33 | 内部通话系统 |  |  |  |
| 34 | 对重导轨 |  |  |  |
| 35 | 对重块 |  |  |  |
| 36 | 对重架 |  |  |  |
| 37 | 导轨支架 |  |  |  |
| 38 | 架机梁 |  |  |  |
| 39 | 轿顶电气箱 |  |  |  |
| 40 | 轿厢减震橡胶 |  |  |  |
| 41 | 承重装置 |  |  |  |
| 42 | 上行限速保护装置 |  |  |  |
| 43 | 井道件 |  |  |  |
| 44 | 不锈钢防滑地板 |  |  |  |
| 45 | 防护栏 |  |  |  |
| 46 | 井边防护板 |  |  |  |
| 47 | 接线盒 |  |  |  |
| 48 | 开关 |  |  |  |
| 49 | 电线、线槽、线管 |  |  |  |
| 50 | 膨胀螺丝 |  |  |  |
| 51 | 其它安装辅料 |  |  |  |

五、本项目提供的图纸只作为参考，详细情况请投标人以现场勘查为准。

现场勘查时间：2015 年 6 月15 日上午9：00，过时不候；

集中地点：中山大学附属第一医院门诊大楼一楼大门口。

投标人勘查现场后根据现场的实际情况于2天内（日历天）以书面形式提出答疑内容交招标机构，建设单位及招标机构于收到书面形式答疑要求后5个工作日内书面答复已购买招标文件的投标人。