中山大学附属第一医院

水池清洗承包项目报价公告

各（潜在）投标人：

中山大学附属第一医院，拟进行院本部水池清洗承包项目（2015.7～2017.6/两年）的招标工作，欢迎有资质的合格投标人就本项目标的如下内容及有关服务进行初步报价。

报价要求如下：

1、企业营业执照具有与水池清洗等相关服务内容，提供营业执照复印件并盖公司公章。

2、具有广州市人民政府卫生行政部门签发的从事二次供水设施清洗消毒卫生许可，提供相关资料复印件并盖公司公章。

3、请按以下报价表的格式要求，将各项报价明细金额填入表格内，并加盖贵司公章。

4、请打印用户需求书并加盖公司公章以示确认。

5、报价及资料必须密封包装，封口加盖公司公章，封面注明项目名称。

6、下载报价表网址：中山大学附属第一医院首页（http://www.gzsums.net）→信息公告→MORE→招投标公告

7、报价与相关资料请于2015年3月25日前送至中山大学附属第一医院总务科。

8、地址：广州市中山二路58号大院护士楼408室，联系电话：020--87755766转8064，联系人：罗生

中山大学附属第一医院

总务科

2015.3.18

中山大学附属第一医院水池清洗承包项目报价表

| 中山大学附属第一医院院本部总计水池20个，总容积2066.86m³。具体要求见需求书，请认真阅读理解需求书内容，确保理解用户方的所有要求。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/年 | 备注 |
| 1 | 水池清洗 | m³ | 2066.86 |  |  |  |
| 2 | 水质抽样送检 | 例 | 6 |  |  |  |
| 有其他费用列明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/年 | 备注 |
|  | 壹年合计 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
|  | 壹年承包费用合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角正（¥ 元） |  |  |  |  |  |
|  | 两年承包费用合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角正（¥ 元） |  |  |  |  |  |
| 本项目内容的清洗保洁服务起止时间：从2015年07月01日起至2017年06月30日止，共24个月。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

（公章）

联系人：

联系电话：

报价时间：

一、投标人资格：

1、具有投标条件的中华人民共和国的独立法人；

2、营业执照经营范围中具有与水池清洗等相关服务内容；

3、具有广州市人民政府卫生行政部门签发的从事二次供水设施清洗消毒卫生许可；

4、具有水池清洗所需的专业工人4名以上，具备能操作各类水泵运作的专业操作人员2名以上。提供资质证件复印件（须为企业名下员工）

5、投标人在广州市有服务机构（提供租赁合同等证明材料）；

6、不接受联合体投标。不允许分包、转包。

二、用户需求书：

中山大学附属第一医院院本部

水池清洗承包项目（2015.7～2017.6/两年）

用户需求书

（一）、总体要求：

1、投标人应一次性对院本部各楼宇上下水池的定期进行清洗保洁（包括清洗前的抽排水和清洗后的蓄水恢复使用等工作）、水池抽样检测的服务，进行整体投标与报价。

2、各楼宇主要水池数量、服务项目清单如下表：

| 序号 | 水池位置 | 尺寸 | 容积(m³) | 清洗频率 | 清洗次数 （两年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新门诊楼（地下池） |  | 370.00 | 1个季度2次 | 16 |
| 2 | 新门诊楼（天面池） |  | 230.00 |  | 16 |
| 3 | 新门诊楼 （血净中心不锈钢水池） |  | 30.00 |  | 16 |
| 4 | 邱德根楼（天面池） | 7.45×3.25×2 | 48.43 |  | 16 |
| 5 | 综合楼（天面池） | 5.15×4.35×2.34 | 54.44 |  | 16 |
| 6 | 检验楼（天面池） | 6.5×6.4×1.45 | 60.32 |  | 16 |
| 7 | 旧内科楼（天面池） | 7.76×5.26×1.32 | 53.88 |  | 16 |
| 11 | 护士楼（低位水池） | 7.0×3.37×2.3 | 54.26 |  | 16 |
| 12 | 护士楼（天面池） | 9.62×5.32×1.9 | 97.24 |  | 16 |
| 13 | 饭堂楼（天面池） | 3.14×4.64×2.1 | 30.60 |  | 16 |
| 14 | 曾宪梓楼（地下池） | 3.8×2.7×2.7 | 27.70 |  | 16 |
| 15 | 曾宪梓楼（天面池） | 8.8×4.6×1.59 | 64.36 |  | 16 |
| 16 | 何善衡楼（低位水池） | 5.45×5.1×2.65×2 | 147.31 |  | 16 |
| 17 | 何善衡楼（天面池） | 6.1×11×2.65 | 177.82 |  | 16 |
| 18 | 新手术大楼 （不锈钢低位水池①） | 7.5×5×3 | 112.5 | 合同签订后一个月内清洗第一次,之后每半年清洗1次 | 5 |
| 19 | 新手术大楼 （不锈钢低位水池②） | 9×4×3 | 108 |  | 5 |
| 20 | 邱德根楼400立方地下池 |  | 400 | 每一年清洗1次 | 2 |
| 合计 |  |  | 2066.86 |  |  |

备注说明：

中山大学附属第一医院东山院区两个水池（约800立方）如需清洗，承包方须按院本部承包合同要求负责清洗，工作量由用户主管部门签证确认，按院本部承包合同单价结算，不包含在合同总价内。

3、上表数据为院本部本次招标两年合同内的服务数量，请各投标人在投标前认真到各处现场查实核对清楚数量后再进行投标报价，不论是用户还是承包方的原因，投标人一但中标、或在合同执行中发生数量的错报、漏报及其他相关的任何原因，所发生增加的各项工作内容与数量承包方必须无条件承担，合同总价不作调整并按合同、用户需求书对应的各项内容要求执行，如不执行按违约处理。

（二）、承包方式：

1、承包方根据招标文件、答疑会纪要、投标文件、合同条款，对清单范围内所有水池的定期清洗保洁服务工作，进行整体投标与报价。

2、实行总价承包，包安全施工、文明施工、包工作人员及相关人员的人身安全，工具、清洁药剂的质量保证，所有相关物资的运输安全，承包期内所有的一切工作、责任、安全、风险与费用均由承包方承担。

3、每次对水池的清洗、水池各管口疏通等的工作完成后，必需经用户主管部门检查验收并签名确认，验收不通过的承包方须立即重洗。

4、用户主管部门与承包方于每次清洗后十五天，从当次清洗的水池内随机抽取6个水池的水样，双方共同送检。抽水样送检所有的工具、交通、人工等费用均由承包方承担。

5、水池清洗后所抽水样检测不合格，承包方必须无条件于一周内重洗不合格水池，直至再次抽样检测合格为止，如不按时重洗视为违约，每次扣罚1000元违约金，同时用户延迟支付清洗服务费用直至重洗合格，承包方承担由此造成的一切后果。

6、每季度第二个月底结算前一季度的水池清洗费用。双方严格按合同条款执行，在执行中承包方不得以任何理由向用户索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

7、本合同项目，承包方不得转包、分包。

（三）、清洁施工服务范围、内容及质量标准：

1、承包期内承包方应以用户单位为重点服务单位，每次清洗须派遣足够的专业清洗人员和水泵操作人员，按要求定期对水池进行停水泵、抽排水、清洗保洁、蓄水、开水泵等工作。

2、承包方需每次清洗前向用户提交下月派往用户工作人员安排表，并将负责人员的手机及电话号码，提交给用户主管部门及科室便于联络。

3、承包方每次对水池进行清洗工作，必须做好现场管理工作。

4、水池清洗流程详见附件一，水池清洗要求详见附件二。

5、手术科大楼两个水池清洗前须等水位使用至低于1米时再排水进行清洗，避免大量水被浪费。

6、清洗工作完成后水池入口和防虫网等恢复原貌，特别是检查水池盖板是否已盖牢固。

7、清洁施工服务按用户要求完成，抽水样检测结果全部合格视为通过验收。

8、水池清洗完成即打扫干净水池周边的环境卫生，施工造成的垃圾不得随意丢弃，工具不得随意放置，地面不得有积水残留。不符合用户要求的，承包方须即时整改。

9、如承包方不按合同约定，不按时进行水池清洗、抽水样送检等相关工作，用户有权另请第三方完成，产生的服务费由承包方承担，承担的费用是第三方公司出具发票费用的2倍。

10、承包方在合同期间应严格遵守政府、用户的规章制度及相关规定，在合同期内如果发生施工质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，承包方承担全部责任。

11、承包方派驻用户的工作人员必须服从用户人员的指派，遵守用户的规章制度，不得损坏及盗取用户的财物。一经发现，除赔偿用户经济损失外，还将追究相关的经济责和法律责任。

（四）、提前安排并通知：

1、承包方按工作要求定期拟定水池清洗计划，清洗工作应安排在对用户影响最小的周末，须提前与用户各相关科室沟通确认，并至少提前一周发纸质通知至各可能受停水影响的科室。

2、清洗作业时必须有用户人员进行现场检查，记录清洗和消毒时间。清洗消毒负责人、监督人，清洗合格后签字作为结算依据。如用户现场检查人员认为清洗不合格时，承包方必需立即进行重新清洗直至用户人员确认合格。过后不予补签名，作未完成处理。

（五）、按时完成工作：

进行清洗时，承包方负责中山大学附属第一医院的员工需按时到岗，已经通知清洗的水池无合理原因必须完成清洗保洁，按时蓄水恢复使用，因承包方原因造成清洗工作不能按时完成无法及时恢复供水的，每耽误半小时扣罚500元。

（六）、每月工作小结：

承包方每月10号前须对上一月完成的工作项目情况进行月度小结。月度小结中需阐述工作任务并列出完成清单，要求分析不足以及说明相关整改工作效果，应实事求是、有的放矢，不得弄虚作假、敷衍了事，否则按违约处理，每次迟交月度小结扣罚200元。

（七）、合同服务起止时间：为2015年7月1日至2017年6月30日止（共24个月）。

承包合同期满后，如用户新的合同还没签署，承包方应按用户要求继续以合同单价提供相关服务直至用户新合同签署为止，服务费用以实际的合格清洗量计算。

附件：

1、清洗水池流程与步骤

2、水池清洗要求实施方案

3、《中山大学附属第一医院水池清洗保洁、抽样工作记录单》

4、《外包服务综合评分表》

附件1：

清洗水池流程与步骤

在清洗水池前，必须提前五天以书面的形式通知受影响的科室，清洗高水池应确保书面通知落实到受影响的科室并提醒其进行水源储备。若出现因没有书面通知而造成用户投诉或造成损失的，由负责清洗水池的公司负主要责任，并赔偿所有的损失，监管单位负领导责任，对负责该项目的人员追究责任。

一、清洗低水池：

①清洗低水池首先应安排一人到高水池负责查看高水池是否储满；若未达到储水量，须在泵房以手动方式供水，确保高水池达到满水位状态；

②当高水池达到满水位状后停泵，关闭此水泵总电源，不得乱动其他控制系统（如进水阀等等）及电气设备。确保水泵电源关闭后，才能进入低水池清洗；

③进入低水池按“清洗水池的步骤”进行清洗 (清洗水池的步骤见附件“清洗水池的步骤”) ；

④低水池清洗完毕，应先确保低水池已注满水后，才可合上水泵总电源，恢复水泵向高水池供水，此时监管人员须查看水泵运行情况，另派一人到高水池观察能否正常供水。水泵供水15分钟后应用手触摸水泵出水管外壁及水泵体外壳测量温度，如发现水泵外壳或出水管出现暖手，证明水泵已灌入空气，应开启水泵的排气处排清空气，确保水泵运行正常供水，方可结束。

二、清洗高水池：

①清洗前应按排人员到高水池确保水泵的供水控制为自动正常供水，然后用手动形式调节水位控制器(重锤)停泵；

②进入高水池按“清洗水池的步骤”进行清洗 (清洗水池的步骤见附件“清洗水池的步骤”) ；

③清洗完高水池完毕，应先确保高水池的控制系统没有移位或变形后，方可投入启停水泵控制系统，恢复水泵供水，在监测水泵供水情况能否正常供水的同时，对控制水泵启停的装置(重锤)进行测试，确保水泵及控制装置正常工作后，方可结束，以防止浪费。特别说明：每次对水位控制器(重锤)进行手动启、停水泵时，需间隔2分钟！否则引起自动装置的损坏除照价赔偿外另加罚款一倍。

三、注意事项：

①由于泵房为潮湿场所，必须注意用电安全和用电规程；

②进入高、低水池清洁时应注意水池的液位控制装置或控制系统的线与管，不得使液位控制管移位，装置、线管不得作为支撑、扶手使用，一旦出现人为损坏，由清洁公司承担赔偿责任，若因此造成医院其他损失的，由清洁公司承担赔偿责任的同时对监管人员追究责任。

③发现高、低水池的控制装置出现问题时必须马上报告，请求支援。如因瞒报、漏报而造成损失的，由清洁公司负责赔偿一切损失，监管人员追究责任。

④清洗高、低水池时严禁把泥沙及污垢扫进供水管道内，避免管道堵塞。

⑤与清洗水池无关的装置、开关不得乱动，以免影响供水。

附件2：

水池清洗要求实施方案

一、项目：用户指定的业务用房及宿舍水池的清洗

二、水质标准：采集水样检验，水质检验结果达到国家及行业饮用水标准，执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

三、清洗步骤：

1．清洗水池时，当排空到一定程度时（利用剩下的0.3～0.5米水进行带水清洗），关闭上、下水池池底排空阀、消防管道最远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷，使池壁达到用手触摸无腻感为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走，再用清水冲洗池壁干净。

2．喷洒消毒：对池壁（顶部）进行喷淋消毒，用含氯量300毫克/升的消毒药物喷于池壁（顶部）周围，停留15分钟时间，然后用清水冲洗干净。

3．浸泡水池与管道：打开上、下水池进水阀放入自来水至满水位并投加浸泡消毒用的消毒药物，一般水消毒浸泡浓度为余氯10毫克/升，浸泡时间为30分钟至1小时。关闭上、下水池进水阀，打开生活出水阀、消防管道最远点出水阀，从用户出水口、消防管道出水口排放。闻到消毒剂气味时，关闭用户出水口和消防出水口，使消毒溶液充满管道，以消毒管道。打开池底排放阀，排放多余的消毒溶液。

4．清洗完毕：排空后，关闭上、下水池池底排空阀，打开上、下水池进水阀，放入自来水至满水位并投回维持消毒用的消毒药物，调整水的消毒维持浓度为余氯0.8/毫升。

5．“三孔”防护：检查池盖和溢流孔、透气孔等是否有防蚊、防尘沙网，池盖是否密封加锁，按要求做好“三孔”的防护。

6．每季度清洗和消毒2次，每次必须严格按程序进行，必须用高压水枪冲洗，清理水池余泥杂物，再用合格有效的药物浸泡消毒。

7．水池进入孔必须加盖上锁，所有水池面必须用不锈钢盖盖上。水池清洗后，给水设施启用正常进水开关阀门，浮球阀开启自如。

8．水池由供水/停供水自动控制装置控制，清洗水池时须严格按照附件《清洗水池流程》进行，违反《清洗水池流程》而导致自动装置损坏的，由乙 方负担一切责任。

附件3：

中山大学附属第一医院水池清洗保洁、抽样工作记录单

工作实施时间：         年    月    日

| 承包方 服务单位名称 |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 水池清洗□ 水池抽样□ |
| 水池位置 | 楼 |
| 水池编号、容积 |  |
| 上次清洗时间 | 本水池上次清洗保洁时间为 年 月 日 |
| 清洗工作数量 | 次，（每组排水抽空、清洗干净、蓄水恢复使用为1次） |
| 水池清洗保洁工作时间 | 年 月 日 午 |
| 清洁设备简列 |  |
| 清洁药剂 品名、用量 |  |
| 清洗质量情况 | 彻底干净 □ 基本干净 □ 不干净 □ |
| 排水口是否畅通 | 是 □ 否 □ |
| 水池周边清洁恢复 | 好 □ 中 □ 差 □ |
| 承包方人员签名 | 姓名： 手机： |
| 服务总体评价 | 优 □ 中 □ 差 □ |
| 用户管理人员 抽查签名： |  |

附件4：

外包服务综合评分表

项目名称：

合同起止日期：

| 评价项目 |  | 评价意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 （90-100分） | 良 （80-90分） | 中 （60-80分） | 差 （0-60分） |
| 1 | 服务质量 |  |  |  |  |
| 2 | 时效性 |  |  |  |  |
| 3 | 服务态度 |  |  |  |  |
| 综合评分 （注：1-3项的平均得分） |  |  |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |
| 存在问题、建议或需要改进的方面 |  |  |  |  |  |

注：两次考核结果均为“优”的可由医院主管部门提出续签一次合同。

年    月    日