中山大学附属第一医院

院本部中央空调水系统及末端尘网清洗保养（2019~2021两年）用户需求及报价

报价单位（公章）：

报价总金额（小写）：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

中山大学附属第一医院

院本部中央空调水系统及末端尘网清洗保养（2019~2021两年）用户需求及报价

一、总体要求：

1、投标人为对本项目院本部范围内（含妇科生殖医学中心）中央空调冷暖设备水系统的循环冷却、冷冻水处理、冷却水塔、冷冻冷却水循环泵、吊顶大柜机、新风柜机、盘管风机、风机、各种分体空调的尘网等的清洗消毒保养项目。

2、定期对各个大楼内的制冷主机进行通炮 、各部位、管道各滤网、过滤器、冷却塔、水箱、冷却塔撒水盘等定期进行拆卸清洗加药。

3、定期对各个大楼内的中央空调冷冻、冷却水循环泵进行轴封、轴承的油位、漏水检查、解体清洗等

4、根据本项目的各项要求，进行全系统全面完善的服务工作，进行整体投标与报价。

二、报价清单

中央空调冷暖设备循环水处理、设备保养及各项服务价格明细如下表（具体服务要求详下文第四~）：

| 中央空调设备 服务项目名称 |  | 单 位 | 数 量 | 单价（元）/台/月 | 费用 合计/月/元 | 费用 合计/年/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 楼 | 约克主机200冷吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 约克主机1000冷吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 方形冷却水塔 （循环冷却水处理清洗） | 座 | 10 |  |  |  |
|  | 空气处理机(尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 7 |  |  |  |
|  | 新风柜机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 53 |  |  |  |
|  | 盘管风机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 约1250 |  |  |  |
|  | 威乐冷冻、冷却水泵日常维护 | 台 | 12 |  |  |  |
| 曾 宪 梓 楼 | 特灵主机300冷吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 方形冷却水塔 （循环冷却水处理清洗） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 新风柜机(尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 15 |  |  |  |
|  | 盘管风机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 约220 |  |  |  |
|  | 荏原冷冻、冷却水泵日常维护 | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 特灵风冷热泵机组（供暧） | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 荏原供暧循环水泵 | 台 | 6 |  |  |  |
| 何 善 衡 楼 | 特灵主机320冷吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 冷却水塔 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 空气处理机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 新风柜机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 17 |  |  |  |
|  | 盘管风机(尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 约450 |  |  |  |
|  | 荏原冷冻、广一冷却水泵日常维护 | 台 |  |  |  |  |
| 手 术 科 大 楼 | 美国特灵主机1200冷 吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 美国特灵主机400冷吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 马利冷却水塔Q=350m3/h （循环冷却水处理、清洗） | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 新风柜机(尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 52 |  |  |  |
|  | 盘管风机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 约1655 |  |  |  |
|  | 阿扎比冷冻、冷却水泵日常维护 | 台 | 14 |  |  |  |
|  | 特灵风冷热泵（供暧） | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 阿扎比供暖循环水泵 | 台 | 6 |  |  |  |
| 妇 科 生 殖 医 学 中 心 | 特灵主机350冷吨 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 冷却水塔 （循环冷却、冷冻水处理） | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 新风柜机 (尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 约38 |  |  |  |
|  | 盘管风机(尘网、风口清洗、消毒) | 台 | 约500 |  |  |  |
|  | 荏原冷冻、冷却水泵日常维护 | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 特灵风冷热泵（供暧） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 供暧循环水泵 | 台 | 3 |  |  |  |
| 200冷吨主机通炮(门诊楼) |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 300冷吨主机通炮（曾宪梓楼） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 320冷吨主机通炮（何善衡楼） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 350冷砘主机通炮（妇科生殖医学中心） |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 400冷吨主机通炮 （手术科大楼） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1000冷吨主机通炮 （门诊大楼） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1200冷吨主机通炮 （手术科大楼） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 循环水系统各管道滤网、过滤器、水箱、定期进行拆卸清洗消毒 |  | 项 | 全部 |  |  |  |
| 全院各楼宇所有分体空调，包括挂式、吊顶式、柜式空调； （室内机表面、送风口及尘网的清洗消 毒，数量发生增减，价格不作调整） |  | 台 | 约1500 |  |  |  |
| 全院各楼宇排风口清洗、消毒（集中式空调通风用排风口，不含排气扇） |  | 项 | 全部 |  |  |  |
| 自动水处理装置日常维护（智能截留过滤器，自动定压补水装置，横流电子水处理器，冷凝器清洗装置） |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 一年合同总价金额（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 一年合同总价金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 二年合同总价金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 1、如有漏报及未列出的其它与本项目有关联的一切工作内容已包含在合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |

三、承包方式：

1、根据招标文件、答疑会纪要、投标文件、有关资料、本项目合同条款及以上各栋楼中央空调各系统水处理及其他的要求及现状情况实行总价承包，包安全施工、文明施工、包税金、包政府规定的有关规费、社保金、包中标人保养施工人员及其他人员的人身安全及中央空调循环冷却冷冻水的正常范围安全运行，承包期内所有的责任与本项目有关及不可预见的风险与费用等均由中标人承担。

2、合同承包期内，中标人负责与本项目所需要人工费、水处理的药品费、工具费、水质检测与化验费并提供合格的水质检测报告给招标人。设备、设施维护时发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体），每件单价等于或小于500元的由乙方承担。每件单价大于500元的零配件由甲方提供，乙方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。特别说明：过滤网及风口百叶属易损坏设施，损坏时由甲方提供材料。

3、中标人定期对各中央空调系统进行水质检测，确保水质达标,并每月定期提交水质报告给招标人，每年需进行一次年度由政府技监部门对各栋楼中央空调的水质检测报告给招标人，所检测的水质质量检测报告必须是合格的，如不合格中标人必须立即进行整改，整改后再由政府技监部门进行检测，所发生的检测费均由中标人承担，已包含在合同总价内。

4、中标人的工作服务人员必须保证每天白天8小时工作制，服从招标人职能部门有关人员的指派。向招标人汇报、征询各空调系统水质的情况，按合同条款执行对所负责的空调系统进行定期和不定期检查清洗、消毒及水处理的工作，保证各中央空调系统的循环冷却冷冻水的水质正常运行。

5、甲、乙双方严格按本合同条款执行，在执行中中标人不得以任何理由向招标人索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

6、本合同的维修保养项目，中标人不得转包、分包。

7、自本合同签订之日起，如有特殊情况或因甲方需求，系统需要进行整体改造，需临时停止部分系统或设备的维修保养的，乙方应按甲方书面通知的停止维保时间段，按实际发生的维保月数进行结算。

四、中央空调水处理质量标准：

1、中央空调水处理质量要求为符合国家政府、厂家及行业规定的水质检测标准、技术规范及招标人的要求，如水处理的质量不合格者，招标人有权要求中标人停工和返工，并按招标人职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由中标人承担，整改的具体时间由招标人安排，中标人必需无条件服从)。

2、中标人在维修保养期间应严格遵守政府、招标人的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，中标人承担全部责任。

3、根据合同要求制定详细的技术规范与工作流程。

五、承包合同起止时间：为2019年3月1日至2021年2月28日止（共24个月）。

六、中央空调系统水处理、循环水泵维护、清洗服务内容及要求：

1、中央空调系统水处理范围，为门诊楼、曾宪梓楼、何善衡楼、手术科大楼、妇科生殖医学中心等院本部范围内的中央空调循环水系统，包括主机通炮 、管道各滤网、过滤器、冷却塔（填料）、冷却塔撒水盘、膨胀水箱、新风柜机、空气处理机、盘管风机、院本部范围内各栋楼宇所有的各种挂壁式、吊顶式、落地柜式分体空调尘网的清洗消毒等。

2、采用安全、有效的化学药物对冷却、冷冻两大管道系统进行防蚀、阻垢、杀菌等水处理工作，使系统内的循环水达到正常的指标内，保证中央空调主机及各部件正常运转。

3、定期对主机进行通炮 、管道各滤网、过滤器、冷却塔（填料）、膨胀水箱、冷却塔撒水盘等定期进行拆卸清洗消毒。

4、中标人按规定检测水质，根据具体情况加药检测水质，每月定期向招标人提交水质报告及每年提供经政府技监有关部门对中央空调水质的检测报告给招标人，确认水质是合格的。

5、定期对中央空调系统各部位清洗：制冷主机每年至少通炮一次，制冷机房每月清洁一次，保证机房整洁干净；管道各滤网、过滤器每年至少拆洗一次；冷却塔（填料）、膨胀水箱每月清洗一次，其中冷却塔撒水盘每年的4月1日～11月30日期间每周进行清洗一次，每年的12月～3月份为每半个月进行清洗一次，根据具体情况招标人有要求中标人适当增加上述工作的次数，但不能减少，如需增加上述工作的次数时不增加任何费用给中标人，合同总价保持不变。

6、中央空调系统未端设备所有尘网（空气处理机、盘管风机等）每月清洗一次；送回风口、排风口每月抹洗一次，保证送回风口、排风口外观无积尘，且每年至少深度拆洗一次；新风机组尘网每月清洗一次，保证各个送回风口外观无积尘；空气处理机、新风机等机房每月清洁一次，保证机房整洁干净。

7、对全院各楼安装的分体空调（各楼宇病区、门诊、实验室、办公楼）室内机的尘网及风口每月清洗一次，保证各个送回风口外观无积尘。

8、中标人对尘网清洗后，必需使用安全可靠的消毒药水喷洗，清洗完成后立即搞好设备周围的清洁卫生（包括新风柜机房、冷却塔周围及天台等）。

9、冬季停机期间的保养：保证各冷却塔、水箱的清洁，按时检测水质并投放药物，使各系统内的水质质量保持正常。

10、对各个大楼内的中央空调冷冻、冷却水、供暖循环泵进行例行维护：每月检查轴承的润滑油位情况，缺油时要及时添加；每月检查及调校联轴器轴线，检查键及叶轮与轴配合是否良好；检查水泵运行是否有异常的震动及噪音。每月检查水泵的电流、电压；每月注意紧固松动的地脚螺栓和连接螺栓的螺母；每月检查轴封盘根是否漏水，随时进行调整和损坏更换；每年进行一次解体清洗检查，清理水泵外表及电机散热风机，检查水泵轴、叶轮、电机轴的磨损情况，必要时进行更换；以保证轴承不缺油，温度不超过80℃；电机温升无异味，无异常噪声和振动；基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好，即保证水泵安全稳定运行。检查电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。维护过程中发现有损坏的零部件要及时更换，不得拖延。更换单价在≤500元的零部件与人工已包含在合同总价中，更换单价在＞500元的零配件时，由乙方提出书面更换申请，经双方技术人员现场确定，甲方提供零部件，乙方负责维修更换，中标人不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

11、每月对各大楼中央空调水系统上安装的各种智能截留过滤器，自动定压补水装置，横流电子水处理器，冷凝器清洗装置等自动水处理设备进行维护，优化设备运行状况，确保各设备高效、节能运转。

12、中标人未能按本用户需求书中第六条的任何一点的完成要求的，视中标人违约，招标人有权扣罚当月承包费的10％，中标人还需按合同要求继续做好相关应做的工作及整改工作，如中标人不按合同执行及不听招标人的要求进行整改，超过48小时仍未进行改正的招标人有权单方终止合同，视中标人违约并向招标人支付合同总价30％的违约金，因中标人工作不负责造成招标人损失的，所造成的损失由中标人承担双倍赔偿给招标人，因招标人或不可抗力原因除外。

13、如中标人未能切实执行合同，招标人有权单方面终止合同。中标人须返还招标人已支付的合同款中未完成的工作部分的款项，还需向招标人支付合同总价30%的违约金，并赔偿招标人因此遭受的损失。

14、中标人自行承担工作中所需要的各种工具、检测仪器、皿具等。清洗工作的具体时间应服从招标人管理部门及科室的协调、统筹安排。

15、中标人派驻招标人的工作服务人员必须服从招标人人员的指派，遵守招标人的规章制度，不得损坏及盗取招标人的财物，一经发现，除赔偿招标人经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

七、日常工作的具体内容与要求：

1、按要求履行中央空调水处理，每月进行水质检验一次，并提交报告。

2、每年对各楼层水质送交技监部门检测一次，并提交检测报告。

3、对冷冻水及冷却水系统进行杀菌灭藻处理及除浮锈、除油污化学清洗。

4、对冷却循环系统进行预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度；冷冻系统投加缓蚀剂作防锈缓蚀处理。

5、提供冷冻系统在合同期内日常水质处理用药。

6、提供冷却系统合同期内日常水质处理用药。

7、每年至少对每台水泵、主机各 “Y”型过滤器拆洗一次。

8、每年至少对每台中央空调冷水机组冷凝器通炮、清洗一次；制冷机房每月清洁一次。

9、开机阶段，每周派人加药一次，每月全面清洗冷却塔及膨胀水箱一次，（冷却塔洒水盘4至11月份每星期清洗一次，12月至3月份每半个月清洗一次）根据具体情况可适当增加上述工作的次数。

10、开机阶段，冷却水系统、冷冻水系统每月取一次水样，进行分析测试，并及时向招标人递交分析报告（由甲方管理人员签名确认），水质指标不合格每次罚款500元。

11、冬季停机阶段，冷却水系统每月投加一次湿保剂进行湿保处理，并保证各冷却塔、水箱的清洁，投放药物，检测各系统的水质情况。

12、每月拆洗中央空调系统未端设备所有尘网（空气处理机、盘管风机等）及抹洗送回风口一次，每年拆洗一次。

13、对每台新风柜机尘网排风口每月抹洗一次，每年拆洗一次；空气处理机、新风机等机房每月清洁一次。

14、对院本部安装的所有分体空调（包括吊顶、挂式、柜式）室内机尘网及送回风口每月清洗一次，并包含室内机的全部外表面等。

15、在清洗过程中搞好设备周围的清洁卫生（包括新风柜机房、冷却塔周围及天台、进出风口、分体柜式吊顶机面板等）。

16、每月对中央空调冷冻、冷却水循环水泵进行维护，一年进行一次解体清洗检查。

17、每月对各大楼中央空调水系统上安装的各种智能截留过滤器，自动定压补水装置，横流电子水处理器，冷凝器清洗装置等自动水处理设备进行维护。

18、加强现场工作人员的教育，具有良好的节约意识，每次作业完成后自行清理作业遗留垃圾等废弃物。

19、每次作业完成后必须有招标人相关人员（甲方管理人员）签字认可，并接受、配合招标人的检查。