# 中山大学附属第一医院

# 院本部洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2018～2020两年）用户需求书及报价

报价单位（单位）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

中山大学附属第一医院

院本部洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2018～2020两年）用户需求书及报价

注：

1、除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效；带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，如有偏离不导致其投标无效。

2、“甲方”、“招标人”是指：中山大学附属第一医院

“乙方”、“供方”是指：投标人

一、总体要求：

1、投标人应一次性对本项目的洁净层流恒温恒湿空调，进行全系统的按甲方要求进行全面完善的维修保养、清洗消毒等服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件（乙方负责提供每件单价在200元以下零配件）的更换，整体进行投标与报价（其中，系统回风过滤器；初、中、高效过滤器及电机皮带等耗材需单独报价，价格不包含在投标总价内，但报价高低将影响评分）。

2、维修保养、清洗消毒等服务项目要求、设备设施情况、报价要求见表1、2、3、4。

3、维修保养为洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备，维修保养费已包含

在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。

4、维修保养包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系

统运行正常。

5、乙方报价时，应充分考虑医院发生特殊情况（感染控制、传染病流行、突发环境污染等）时，甲

方需求短期临时性增加清洗消毒工作量的需求在内，费用包含在投标总报价内，甲方不增加任何

费用。

6、合同期内新增投入使用（含已统计和未统计到的）的甲方质保期内的洁净层流恒温恒湿空调净化系统的日常维保、清洗消毒工作由乙方负责。质保期内经甲方确认属质量问题所致的维修及更换零配件的由甲方的承建方负责解决。

7、由于统计数量较多，院本部范围内未统计到的洁净用房及其洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备的维修保养费及检测费，均已包含在投标总价内，乙方在报价时，应充分考虑我院的实际情况。

8、各空调电源为三相380V 50HZ

9、项目地点：中山二路58号中山大学附属第一医院院本部（含中山二路1号妇科生殖医学中心，即原东山院区）、中山大学北校区动物实验大楼（动物实验中心）。

表1：各楼宇洁净层流恒温恒湿空调净化系统维修保养、清洗消毒设备清单及报价要求：

| 设备使用地点 |  | 空调 品牌 | 型 号 |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全系统维修保养金额（元） |  |  |  |  |  |  | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  | 单价 /台/ 月 | 合计 金额/月 |  |  | 合计 金额/年 |  |
| 门诊 大楼 急诊 |  | 雅士(组合式空调箱) | AAHM5.0H-6A |  |  | 风量4600m3/h |  |  |  |  | 余压620pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  |  |  | 冷量34kw |  |  |  |  | 热量17kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM3.8H-6A |  |  | 风量3500m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量27kw |  |  |  |  | 热量14kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊 大楼 日间 手术 室 |  | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM7.5H-6B |  |  | 风量5800m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8.0kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量34kw |  |  |  |  | 热量16kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM05H-6B |  |  | 风量4800m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量33kw |  |  |  |  | 热量13kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM10H-6B |  |  | 风量9000m3/h |  |  |  |  | 余压650pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量66kw |  |  |  |  | 热量25kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊大楼八楼手术二区 |  | 雅士(超卫型组合式空调箱) | ① AAHM 5.0H-4B |  |  | 风量4500m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量15.kw |  |  |  |  | 热量12kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② AAHM 3.8H-4B |  |  | 风量3300m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量10.kw |  |  |  |  | 热量8.kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ AAHM 12.5H--4B |  |  | 风量12500m3/h |  |  |  |  | 余压650pa | 加湿量8 kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量30kw |  |  |  |  | 热量20.kw | 电机功7.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ AAHM 12.5H--4B |  |  | 风量12500m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量40.kw |  |  |  |  | 热量20.kw | 电机功率7.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤ AAHM 3.8H-4B |  |  | 风量3400m3/h |  |  |  |  | 余压650pa | 加湿量8.kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量10.kw |  |  |  |  | 热量10.kw | 电机功率3.kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥ AAHM 10H-4B |  |  | 风量8300.m3/h |  |  |  |  | 余压700.pa | 加湿量15.kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量25.kw |  |  |  |  | 热量22.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦AAHM 5.0H-4B |  |  | 风量5000.m3/h |  |  |  |  | 余压700.pa | 加湿量8.kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量15.kw |  |  |  |  | 热量14.kw | 电机功率 4. kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧AAHM 10.H-11A |  |  | 风量10000.m3/h |  |  |  |  | 余压500.pa | 加湿量8 kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量160kw |  |  |  |  | 热量35.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊 大楼 十一 楼 产房 |  | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量4100m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量35kw |  |  |  |  | 热量18kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM2.5H-8B |  |  | 风量2100m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量25kw |  |  |  |  | 热量12kw | 电机功率2.2 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量3600m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量10kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量30kw |  |  |  |  | 热量15.kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何善衡楼二楼MICU |  | 克莱门特风冷主机 | CSRAN-Y-Q1362 |  |  | 冷量315.5kw |  |  |  |  | 功率116kw | 热回收量399.6kw |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上海凯泉水泵 | KQL80/170-7.5/2 |  |  | 流量43.5 m3/h |  |  |  |  | 扬程38m | 转速2960r/min |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  |  |  | 汽蚀余量3m | 重量115kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KQL80/170-7.5/2 |  |  | 流量43.5 m3/h |  |  |  |  | 扬程38m | 转速2960r/min |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  |  |  | 汽蚀余量3m | 重量115kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雅士 (组合式空调箱) | AHU201 |  |  | 风量15000m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量42.7kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量162kw |  |  |  |  | 热量45kw | 电机功率11 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAU201 |  |  | 风量5600m3/h |  |  |  |  | 余压300pa | 加湿量-kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量-kw |  |  |  |  | 热量-kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAU202 |  |  | 风量4000m3/h |  |  |  |  | 余压500pa | 加湿量-kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量69kw |  |  |  |  | 热量26kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何善衡楼四楼生殖中心 |  | 南京五洲 | JHF55N |  |  | 风量18000m3/h |  |  |  |  | 余压950pa | 加湿量 5 kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量55kw |  |  |  |  | 热量27.kw | 电机功率65.kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JHF65N |  |  | 风量13000m3/h |  |  |  |  | 余压950pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量65.kw |  |  |  |  | 热量36.kw | 电机功率80 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广东 申菱 | HFJ12N |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.5kw |  |  |  |  | 热量6kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政楼2楼实验室 |  | 申菱室外机 | ＳＷ-5 |  |  | 总功率 6.2ＫＷ |  |  |  |  | 电流 11.1Ａ | 电源3-380Ｖ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申菱室内机 | HFJ12D |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.3kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率7.4.kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验4楼转化室（II） |  | 申菱室外机 | ＳＷ-5 |  |  | 总功率 6.2ＫＷ |  |  |  |  | 电流 11.1Ａ | 电源3-380Ｖ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申菱室内机 | HFJ12D |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压500pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.3kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率7.4kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验4楼转化室（V） |  | 申菱室外机 | ＳＷ-5 |  |  | 总功率 6.2ＫＷ |  |  |  |  | 电流 11.1Ａ | 电源3-380Ｖ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申菱室内机 | HFJ12D |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压500pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.3kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率7.4.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验6楼转化室 |  | 广东 申菱 | HFJ12N |  |  | 风量2800m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.6kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  | 空调 品牌 |  | 型 号 |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  | 全系统维修保养金额（元） |  |  |  |  |  |  | 洁净度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 台/ 月 |  |  | 合计 金额/月 | 合计 金额/年 |  |  |
| 核医 学科PET-CT |  | 特利空调机组 |  | SW-25S |  |  | 风量m3/h |  |  | 余压pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20.4kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率1.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TZ085 -25LNFJ |  |  | 风量8500m3/h |  |  | 余压1350pa |  |  | 加湿量kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量77.6kw |  |  | 热量24kw |  |  | 电机功率 29.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堃霖风冷模块机组 |  | KHAW-040P |  |  | 风量 m3/h |  |  | 余压pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量132kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率41.2kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广一管 道泵 |  | Y112M-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机功率4KW |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8号楼9楼血液病区 |  | 克莱门特风冷主机 |  | CSRAN-Y-Q1362 |  |  | 冷量315.5kw |  |  | 功率116kw |  |  | 热回收399.6kw |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上海凯泉水泵 |  | KQL80/150-7.5/2 |  |  | 流量46.7 m3/h |  |  | 扬程28m |  |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  | 汽蚀余量3m |  |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KQL80/150-7.5/2 |  |  | 流量46.7 m3/h |  |  | 扬程28m |  |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  | 汽蚀余量3m |  |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雅士 (超卫型组合式空调箱) |  | AHU901 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU902 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU903 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU904 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU905 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU906 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU907 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU908 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU909 |  |  | 风量6000m3/h |  |  | 余压700pa |  |  | 加湿量12.7kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量25 kw |  |  | 热量17.3.kw |  |  | 电机功率5.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAU901 |  |  | 风量 3500m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量4kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量7.5 kw |  |  | 热量7.5.kw |  |  | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北校区动物实验中心1楼半层、 5楼、 6楼全层及主机安装于楼顶， 8楼、5楼、1楼共有四个空调机房 |  | 麦克维尔模块热泵风冷空调机组 |  | MAC230D |  |  | 风量 m3/h |  |  | 余压pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 万级 千级至百级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量65kw |  |  | 热量68 kw |  |  | 电机功率 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开利恒温恒湿空气处理（送风机组）机组 |  | 39G11015 |  |  | 风量10000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量166kw |  |  | 热量55kw |  |  | 电机功率8.7kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39G0712 |  |  | 风量3500m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量66kw |  |  | 热量21kw |  |  | 电机功率2.72kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39G0712 |  |  | 风量4500m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量39kw |  |  | 热量21kw |  |  | 电机功率4.73kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 康美风排风处理箱 |  | CFG03 |  |  | 风量3000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率1.8 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CFG08 |  |  | 风量8000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广州水泵 |  | Y132S2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5KW |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西门子变频器 |  | MICRO MASTE R430 |  |  | 送风功率 8.7kW |  |  | 排风功率5.5kW |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北京思探得电极式蒸汽加湿器 |  | SD3606BA |  |  | 风量8000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 60kg/h |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率9.4kw-43.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西门子 |  | 洁净室中央空调集中监控系统BAS |  |  | 包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系统运行常正。 |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 康美风 |  | 卧式暗装风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天花管道式排气扇带止回阀 |  |  |  |  |  | 风量300m3/h |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膨胀水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调冷热源管道及其控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调送、排风管道及其控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医学科技楼病理科 |  | 麦克维尔风冷模块机组 |  | MAC230DRM-FCB |  |  | 风量 m3/h |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 65kw |  | 热量 68kw |  |  | 电机功率 26.2 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 |  | Y132S2-2 |  |  |  |  |  |  |  | 电机功7.5KW |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊大楼十三楼神内NICU |  | 约克风冷主机 |  |  | YCAE065RME50 |  | 冷量65kw | 功率19.4kw |  |  |  |  |  | 热量66kw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广一水泵 |  |  | GD65-30 |  | 流量25 m3/h 电机功率4kw | 扬程30m 效率64.5% |  |  |  |  |  | 转速2900r/min 重量78kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罗伯特(超卫型组合式空调箱) |  |  | AHU-1301 |  | 风量10600m3/h冷量87.4kw | 余压650pa热量52.4kw |  |  |  |  |  | 加湿量42.1kg/h电机功率5.5 kw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PAU-1301 |  | 风量2200m3/h；冷量30kw | 余压300pa热量 18kw |  |  |  |  |  | 加湿量-kg/h电机功率1.5kw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 | 一年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上设备规格为空调系统的主要设备，配套附属设备的维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、手术科大楼洁净层流恒温恒湿空调净化系统维修保养、清洗消毒设备数量清单及报价要求：

| 序号 |  | 科室 | 设备品牌 | 机组编号 | 设计 风量 | 新风量 | 机外 余压 | 风机 功率 | 制冷量 | 制热量 | 加湿量 | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | m3/h | m3/h | Pa | kw | kw | kw | kg/h | 台数 | 单价 （台/元/月） | 合计金额（元）/年 |  |
| 1 |  | 手术 一区 | 江苏 久信 | AHU-401 | 2900 | 1000 | 500 | \ | 13 | 8.2 | 6.5 | 1 |  |  | 千级至百级（具体以各医疗用房要求为准） |
| 2 |  |  |  | AHU-402 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | AHU-403 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | AHU-404 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | AHU-405 | 2400 | 800 | 500 | \ | 12.2 | 5.4 | 5.4 | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | AHU-406 | 2400 | 800 | 500 | \ | 12.2 | 5.4 | 5.4 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | AHU-407 | 2900 | 1000 | 500 | \ | 13.2 | 6.18 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | AHU-408 | 15600 | 5500 | 600 | \ | 47.3 | 32.3 | 37 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | AHU-409 | 14300 | 5500 | 600 | \ | 47.85 | 25.5 | 37 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | AHU-410 | 12700 | 5300 | 600 | \ | 49.5 | 38.7 | 35.6 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | PAU-401 | 9000 | 9000 | 450 | \ | 162.9 | 13.8 | \ | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | PAU-402 | 16300 | 16300 | 450 | \ | 295 | 25 | \ | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | AHU-MR 手术室 | 12000 | 1200 |  | \ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | AHU-MR 机房 | 4500 | 800 |  | \ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | AHU-501 | 4400 | 1600 | 500 | \ | 23 | 12 | 10.7 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | AHU-502 | 4400 | 1600 | 500 | \ | 23 | 12 | 10.7 | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | AHU-503 | 9400 | 2800 | 550 | \ | 30.47 | 15.4 | 18.8 | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | AHU-504 | 5200 | 1800 | 500 | \ | 25.85 | 11.5 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | AHU-505 | 8200 | 2800 | 550 | \ | 29.5 | 14.3 | 18.8 | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | AHU-506 | 5200 | 1800 | 500 | \ | 25.85 | 11.5 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | AHU-507 | 10800 | 1200 | 550 | \ | 26.4 | 19.2 | 8 | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | AHU-508 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | AHU-509 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | AHU-510 | 10800 | 1200 | 550 | \ | 26.4 | 19.2 | 8 | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | AHU-511 | 10000 | 1000 | 550 | \ | 25.3 | 16.3 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | AHU-512 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | AHU-513 | 15800 | 5000 | 600 | \ | 46.42 | 27.2 | 33.6 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | AHU-514 | 17600 | 4800 | 600 | \ | 52.7 | 30.7 | 32.2 | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | AHU-515 | 12800 | 5300 | 600 | \ | 45.87 | 21.4 | 35.6 | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | AHU-516 | 11000 | 4000 | 600 | \ | 45.4 | 29.6 | 26.8 | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | AHU-517 | 10700 | 3700 | 600 | \ | 44.33 | 27.6 | 24.8 | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | PAU-501 | 7800 | 7800 | 400 | \ | 141.2 | 12 | \ | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | PAU-502 | 9000 | 9000 | 400 | \ | 162.9 | 13.8 | \ | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | PAU-503 | 13800 | 13800 | 400 | \ | 249.8 | 21.16 | \ | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | PAU-504 | 4600 | 4600 | 400 | \ | 83.3 | 7 | \ | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | PAU-505 | 6400 | 6400 | 400 | \ | 115.8 | 9.8 | \ | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | DSA-01 | 14000 | 2000 | 700 | 7.5 | 52 | 45 | 11 | 1 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | DSA-02 | 2000 | 2000 | 500 | 1.1 | 28 | 6 | \ | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 配置中心 | 海南灵镜 | AHU-201 | 8100 | 8100 | 700 | 5.5 | 78 | 55 | 50 | 1 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | AHU-202 | 5200 | 1100 | 700 | 3 | 40 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 检验科 |  | AHU-301 | 1800 | 1800 | 700 | 1.5 | 36 | 12 | 15 | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | PAU-301 | 1000 | 1000 | 400 | 0.75 | 14 | 7 | \ | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 七楼ICU |  | AHU-701 | 20800 | 7550 | 700 | 11 | 58 | 72 | 53 | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | AHU-702 | 11600 | 4400 | 700 | 7.5 | 31 | 34 | 31 | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | AHU-703 | 13400 | 4900 | 700 | 11 | 36 | 38 | 34 | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | AHU-704 | 17100 | 6350 | 700 | 11 | 50 | 60 | 44 | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | AHU-705 | 10500 | 3200 | 700 | 7.5 | 30 | 33 | 22 | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | PAU-701 | 9300 | 9300 | 650 | 7.5 | 177 | 32 | \ | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | PAU-702 | 17100 | 17100 | 650 | 15 | 324 | 58 | \ | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | PAU-703 | 2300 | 2300 | 350 | 1.1 | 40 | 8 | \ | 1 |  |  |  |
| 51 |  | 八楼 供应室 |  | AHU-801 | 15600 | 5500 | 700 | 11 | 169 | 46 | 39 | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | A HU-802 | 17000 | 6000 | 700 | 15 | 206 | 56 | 46 | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | PAU-801 | 1700 | 1700 | 350 | 0.75 | 29 | 6 | \ | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 心内六区 |  | AHU-1101 | 12200 | 3450 | 700 | 7.5 | 113 | 30 | 24 | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 心儿ICU |  | AHU-1202 | 4100 | 1640 | 700 | 3 | 45 | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 56 |  | 烧伤科手术室 | 江苏久信 | AHU-181 | 8000 | 1000 | 550 | \ | 36 | 27.6 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | AHU-182 | 3400 | 1300 | 500 | \ | 34.1 | 15 | 8.8 | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 放疗科 | 思泰登高精密空调 | CBCSW-3560/13 | 4000 | \ | \ | 17.73 | 15.21 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | CBCSW-3559/13 | 4000 | \ | \ | 17.73 | 15.21 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | CBCSW-3558/13 | 2600 | \ | \ | 15.78 | 9.52 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | CBCSW-3556/13 | 2600 | \ | \ | 15.78 | 9.52 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  | 约克 | YSM25M0909HVL | 4000 |  | 500 | 4 | 78.5 | 27 |  | 4 |  |  |  |
| 表2 | 一年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上设备规格为空调系统的主要设备，配套附属设备的维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3、生殖中心、动物实验中心、妇科生殖医学中心、院本部范围内各洁净用房的检测清单及报价：

| 序号 | 房间/区域名称 | 洁净用房等级/洁净度级别 | 检测指标值 |  | 检测标准及要求 | 检测费（元/年/间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼手术三区A房 | Ⅲ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 |  |
| 2 | 1号楼手术三区B房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 3 | 1号楼手术三区C房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 4 | 1号楼手术三区D房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 5 | 1号楼手术三区E房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 6 | 1号楼手术二区33 | 万 |  |  |  |  |
| 7 | 1号楼手术二区35 | 万 |  |  |  |  |
| 8 | 1号楼手术二区34 | 万 |  |  |  |  |
| 9 | 1号楼手术二区36 | 万 |  |  |  |  |
| 10 | 1号楼手术二区39 | 万 |  |  |  |  |
| 11 | 1号楼手术二区40 | 万 |  |  |  |  |
| 12 | 1号楼手术二区37 | 百 |  |  |  |  |
| 13 | 1号楼手术二区38 | 百 |  |  |  |  |
| 14 | 六号楼6楼手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 15 | 六号楼6楼洁净走廊 | 十万 |  |  |  |  |
| 16 | 5号楼四楼1房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 17 | 5号楼四楼2房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 18 | 5号楼四楼3房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 19 | 5号楼四楼4房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 20 | 5号楼四楼5房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 21 | 5号楼四楼6房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 22 | 5号楼四楼7房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 23 | 5号楼四楼8房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 24 | 5号楼四楼9房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 25 | 5号楼四楼10房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 26 | 5号四楼MR手术室 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 27 | 5号四楼MR核磁共振 | 万 |  |  |  |  |
| 28 | 5号四楼DSA | 百 |  |  |  |  |
| 29 | 5号四楼DSA操作间 | 万 |  |  |  |  |
| 30 | 5号楼五楼11房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 31 | 5号楼五楼12房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 32 | 5号楼五楼13房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 33 | 5号楼五楼14房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 34 | 5号楼五楼15房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 35 | 5号楼五楼16房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 36 | 5号楼五楼17房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 37 | 5号楼五楼18房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 38 | 5号楼五楼19房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 39 | 5号楼五楼20房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 40 | 5号楼五楼21房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 41 | 5号楼五楼22房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 42 | 5号楼五楼23房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 43 | 5号楼五楼25房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 44 | 5号楼五楼26房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 45 | 5号楼五楼27房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 46 | 5号楼五楼28房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 47 | 5号楼五楼29房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 48 | 5号楼五楼30房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 49 | 5号楼五楼31房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 50 | 5号楼五楼32房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 51 | 重症一科大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 52 | 重症一科隔离房间1 | 十万 |  |  |  |  |
| 53 | 重症一科隔离房间2 | 十万 |  |  |  |  |
| 54 | 重症一科隔离房间3 | 十万 |  |  |  |  |
| 55 | 重症一科负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 56 | 重症一科负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 57 | 重症一科负压房3 | 十万 |  |  |  |  |
| 58 | 重症二科大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 59 | 重症二科房间 | 十万 |  |  |  |  |
| 60 | 重症二科负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 61 | 重症二科负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 62 | 神经外科ICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 63 | 神经外科ICU房间 | 十万 |  |  |  |  |
| 64 | 神经外科ICU负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 65 | 神经外科ICU负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 66 | 心外ICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 67 | 心外ICU房间 | 十万 |  |  |  |  |
| 68 | 心外ICU负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 69 | 心外ICU负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 70 | 心外ICU负压房3 | 十万 |  |  |  |  |
| 71 | 6号楼2楼MICU大厅1 | 十万 |  |  |  |  |
| 72 | 6号楼2楼MICU大厅2 | 十万 |  |  |  |  |
| 73 | 6号楼2楼MICU隔离房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 74 | 6号楼2楼MICU隔离房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 75 | 6号楼2楼MICU负压房 | 十万 |  |  |  |  |
| 76 | 1号楼13楼大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 77 | 1号楼13楼负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 78 | 1号楼13楼负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 79 | 5号楼12楼心血儿ICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 80 | 5号楼11楼心内CCU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 81 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 82 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 83 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房3 | 十万 |  |  |  |  |
| 84 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房4 | 十万 |  |  |  |  |
| 85 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房5 | 十万 |  |  |  |  |
| 86 | 5号楼18楼烧伤手术室 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 87 | 1号楼11楼分娩1 | 万 |  |  |  |  |
| 88 | 1号楼11楼分娩2 | 万 |  |  |  |  |
| 89 | 1号楼11楼分娩3 | 万 |  |  |  |  |
| 90 | 5号楼2楼配置中心一更 | 十万 |  |  |  |  |
| 91 | 5号楼2楼配置中心洗衣间 | 十万 |  |  |  |  |
| 92 | 5号楼2楼配置中心二更 | 万 |  |  |  |  |
| 93 | 5号楼2楼配置中心 | 万 |  |  |  |  |
| 94 | 5号楼2楼抗生素一更 | 十万 |  |  |  |  |
| 95 | 5号楼2楼抗生素洗衣间 | 十万 |  |  |  |  |
| 96 | 5号楼2楼抗生素二更 | 万 |  |  |  |  |
| 97 | 5号楼2楼抗生素间 | 万 |  |  |  |  |
| 98 | 5号楼2楼化疗药间 | 万 |  |  |  |  |
| 99 | 5号楼8楼敷料打包间 | 十万 |  |  |  |  |
| 100 | 5号楼8楼器械打包 | 十万 |  |  |  |  |
| 101 | 5号楼8楼等离子灭菌间 | 十万 |  |  |  |  |
| 102 | 5号楼8楼无菌物存间 | 十万 |  |  |  |  |
| 103 | 5号楼8楼库1 | 十万 |  |  |  |  |
| 104 | 5号楼8楼库房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 105 | 8号楼8楼物品发放大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 106 | 4号楼负1楼1号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 107 | 4号楼负1楼2号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 108 | 4号楼负1楼3号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 109 | 4号楼负1楼4号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 110 | 1号楼2楼EICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 111 | 1号楼2楼负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 112 | 1号楼2楼负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 113 | 8号楼9楼血液一更 | 十万 |  |  |  |  |
| 114 | 8号楼9楼血液二更 | 十万 |  |  |  |  |
| 115 | 8号楼9楼血液大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 116 | 8号楼9楼血液病房1 | 百 |  |  |  |  |
| 117 | 8号楼9楼血液病房2 | 百 |  |  |  |  |
| 118 | 8号楼9楼血液病房3 | 百 |  |  |  |  |
| 119 | 8号楼9楼血液病房4 | 百 |  |  |  |  |
| 120 | 8号楼9楼血液病房5 | 百 |  |  |  |  |
| 121 | 8号楼9楼血液病房6 | 百 |  |  |  |  |
| 122 | 8号楼9楼血液病房7 | 百 |  |  |  |  |
| 123 | 8号楼9楼血液病房8 | 百 |  |  |  |  |
| 124 | 8号楼9楼血液前室1 | 百 |  |  |  |  |
| 125 | 8号楼9楼血液前室2 | 百 |  |  |  |  |
| 126 | 8号楼9楼血液前室3 | 百 |  |  |  |  |
| 127 | 8号楼9楼病房4 | 十万 |  |  |  |  |
| 128 | 8号楼9楼病房5 | 十万 |  |  |  |  |
| 129 | 8号楼9楼病房6 | 十万 |  |  |  |  |
| 130 | 8号楼9楼病房7 | 十万 |  |  |  |  |
| 131 | 8号楼9楼病房8 | 十万 |  |  |  |  |
| 132 | 麻醉科手术一区4楼复苏室 | 十万 |  |  |  |  |
| 133 | 麻醉科手术一区5楼复苏室 | 十万 |  |  |  |  |
| 134 | 麻醉科手术一区5楼病人等候区 | 十万 |  |  |  |  |
| 135 | 麻醉科手术二区8楼复苏室 | 十万 |  |  |  |  |
| 136 | 妇科生殖医学中心4楼IUI手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 137 | 妇科生殖医学中心4楼ET手术室01 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 138 | 妇科生殖医学中心4楼ET手术室02 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 139 | 妇科生殖医学中心4楼OPU手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 140 | 妇科生殖医学中心4楼VIP手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 141 | 妇科生殖医学中心10楼0P1一体化手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 142 | 妇科生殖医学中心10楼0P2一体化手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 143 | 妇科生殖医学中心10楼0P3手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 144 | 妇科生殖医学中心10楼0P4手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 145 | 妇科生殖医学中心10楼0P5手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 146 | 妇科生殖医学中心10楼0P6手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 147 | 妇科生殖医学中心10楼0P7手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 148 | 妇科生殖医学中心10楼0P8手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 149 | 妇科生殖医学中心10楼0P9手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 150 | 妇科生殖医学中心10楼0P10正负压手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 151 | 妇科生殖医学中心12~15楼干细胞实验室 |  |  |  |  |  |
| 152 | 乙方承担何善衡楼生殖中心6间室,每间每年1次洁净度检测费（由市级或以上政府检测机构检测） |  |  |  |  |  |
| 153 | 乙方承担对所有动物实验间及屏障环境辅助用房每季进行自检1次及每年一次由广东省实验动物监测所的检测费用。动物中心检测标准，按照国家GB14925执行 |  |  |  |  |  |
| 表3 | 一年检测费合计金额（大写、小写） |  |  | ，¥ |  |  |
|  | 二年检测费合计金额（大写、小写） |  |  | ，¥ |  |  |
| 备注：以上洁净用房为主要洁净用房，其洁净辅助用房及未统计的洁净用房已包含在合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |

表4：合同期内甲方质保期的洁净层流系统质保期限、清单、报价

| 设备使用地点 | 空调 品牌 |  | 型 号 | 性能参数 |  |  |  |  | 台数 | 厂家质量保修期限 | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊二楼急诊重症监护室 | 约克风冷热泵机组 |  | YCAE065GRME50 | 冷量65kw |  | 功率20.4kw |  | 热量66kw | 4 | 至2019年3月31日止（以实际时间为准） |  |
|  | 立式单级离心泵 |  | KQL80/150-75/21； 电机YE3-132S2-2 | 流量32.7 m3/h |  | 扬程30.6m |  | 转速2960r/min | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 效率90.1% |  | 重量70kg |  |  |  |
|  | 雅士新风处理机 |  | AAHM8.5H2-11B | 风量6600m3/h |  | 余压500pa |  | 加湿量kg/h | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 冷量98kw |  | 热量41kw |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |
|  | 排风机 |  | PF-201-4 | 风量m3/h 400-1500 |  | 电机功率120-640kw |  | 转速r/min | 4 |  |  |
|  | 约克风机盘管 |  | FP-3.5/5.0/6.3/8.0 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 6号楼6楼肾二区手术室 | 雅士独立制冷外机 |  | ACS120/D | 冷量30kw |  | 功率2*5.3kw |  | 热量66kw | 1 | 至2020年5月1日止（以实际时间为准） |  |
|  | 雅士洁净手术室空气调节机组 |  | AAHM2.6H2-8B | 风量2500m3/h |  | 余压450pa |  | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 冷量25kw |  | 热量12kw |  | 电机功率 3 kw |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 四层生殖中心（机房一、三层） |  | AHU401 |  |  | 风量1800m3/h | 余压750pa | 加湿量7.8kg/h |  | 1 | 至2020年7月30日止（以实际时间为准） 至2020年7月30日止（以实际时间为准） 至2020年7月30日止（以实际时间为准） |  |
|  |  |  |  |  | 冷量8.2kw | 热量9.6kw | 电机功率 1.1kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU402 |  |  | 风量3600m3/h | 余压750pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量16.4kw | 热量19.2kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU404 |  |  | 风量2000m3/h | 余压750pa | 加湿量8.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量9.1kw | 热量10.7kw | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU405 |  |  | 风量11760m3/h | 余压750pa | 加湿量23.6kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量53.7kw | 热量62.7kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU406 |  |  | 风量9920m3/h | 余压750pa | 加湿量30.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量45.3kw | 热量52.9kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU401 |  |  | 风量9750m3/h | 余压450pa | 加湿量---kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量175.2kw | 热量32.5kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU403 |  |  | 风量1800m3/h | 余压750pa | 加湿量7.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量8.2kw | 热量9.6kw | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU407 |  |  | 风量15100m3/h | 余压750pa | 加湿量34kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量55.6kw | 热量65kw | 电机功率 11kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU402 |  |  | 风量5260m3/h | 余压450pa | 加湿量--kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量94.5kw | 热量17.5kw | 电机功率 4kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十层手术室 |  | AHU1001 |  |  | 风量2400m3/h | 余压700pa | 加湿量17.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量39.5kw | 热量19.7kw | 电机功率 2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1002 |  |  | 风量4000m3/h | 余压700pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量18.3kw | 热量21.3kw | 电机功率 2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1003 |  |  | 风量5400m3/h | 余压700pa | 加湿量19.4kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量24.7kw | 热量28.8kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1004 |  |  | 风量3600m3/h | 余压700pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量16.4kw | 热量19.2kw | 电机功率 2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1005 |  |  | 风量4200m3/h | 余压700pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量19.2kw | 热量22.4kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1006 |  |  | 风量13000m3/h | 余压700pa | 加湿量37.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量50.4kw | 热量58.9kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1007 |  |  | 风量8200m3/h | 余压700pa | 加湿量20.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量37.4kw | 热量43.7kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU1001 |  |  | 风量8000m3/h | 余压450pa | 加湿量--kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量143.7kw | 热量26.7kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU1002 |  |  | 风量8000m3/h | 余压450pa | 加湿量--kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量143.7kw | 热量26.7kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十二层干细胞实验室、生殖中心实验室 |  | AHU1201 |  |  | 风量10650m3/h | 余压750pa | 加湿量86.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量191.3kw | 热量95.1kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1202 |  |  | 风量13000m3/h | 余压750pa | 加湿量106kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量233.6kw | 热量117kw | 电机功率 11kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1203 |  |  | 风量7500m3/h | 余压750pa | 加湿量17.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量64.8kw | 热量67kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1204 |  |  | 风量4300m3/h | 余压750pa | 加湿量34.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量77.3kw | 热量38.4kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十三层免疫实验室 |  | AHU1301 |  |  | 风量8350m3/h | 余压750pa | 加湿量60.1kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量150kw | 热量74.6kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十四层生理与病理实验室 |  | AHU14014 |  |  | 风量4300m3/h | 余压750pa | 加湿量34.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量77.3kw | 热量38.4kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十五层细胞实验室 |  | AHU1501 |  |  | 风量10700m3/h | 余压750pa | 加湿量86.7kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量192.2kw | 热量95.6kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 风冷螺杆式冷热水机组 | 主机 | CSRAN3002-X-Q |  |  | 冷量1042kw | 功率410kw | 热量1322kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷水循环泵 | 150/370-37/4 |  |  | 流量187 m3/h | 扬程44m | 转速1480r/min |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机功率37kw | 效率--% | 重量440kg |  |  |  |  |
|  | 热水循环泵 | 200/345-45/4（z） |  |  | 流量262 m3/h | 扬程38m | 转速1480r/min |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机功率45kw | 效率--% | 重量600kg |  |  |  |  |
| 表4 | 两年维保合计金额（大写、小写） （合同期内，质保期内、外的报价明细请另附表，且报价明细表须有每月的合计单价） |  |  |  |  |  | ，¥ |  |  |  |  |
| 报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1+ 表2+表3+表4 | 两年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  |  | ，¥ |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上设备规格为空调系统的主要设备，配套附属设备的维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。 2、甲方质保期内的洁净层流恒温恒湿空调净化系统的日常维保、清洗消毒工作由乙方负责，质保期内经甲方确认属质量问题所致的维修及更换零配件的由甲方的承建方负责解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、承包方式：

1、本项目实行总价承包，包括但不限于医院所有洁净层流恒温恒湿空调净化系统的维修保养、清洗消毒、安全文明施工、施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全等所有费用均由乙方承担。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担。每件单价大于200元的零配件、系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材由甲方提供，乙方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

3、每年的合同年度，由乙方委托有资质的工程质检部门或检测机构对院本部范围内各洁净用房进行全面的综合性能检测，必须达到相应的国家合格标准并保证检测合格；如检测不合格，需要整改并重新检测时，由乙方负责重新整改并重新委托检测，所涉及的委托检测及整改费用（不论次数）均已包含在合同总价内。其中动物实验中心需不定期接受广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施环境设施检测，乙方应按甲方要求每季一次及上述不定期检测之前，对动物实验间及屏障环境辅助用房进行自行检测，并提交报告给甲方（检测指标主要有温度、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、噪音、照度等），必须达到国家合格标准并保证通过由广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施环境设施检测，如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由乙方承担支付至检测合格并提供检测合格证明给甲方。

4、维修保养为洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备，维修保养费已包含       在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。

5、维修保养包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系       统运行正常。

6、合同总价已包含乙方在投标报价时已经充分考虑医院发生特殊情况（如：感染控制、传染病流行、突发环境污染等）时，甲方短期临时性增加清洗消毒工作量的需求，甲方不增加任何费用。

7、合同期内新增投入使用（含已统计和未统计到的）的甲方质保期内的洁净层流恒温恒湿空调净化系统的日常维保、清洗消毒工作由乙方负责。质保期内经甲方确认属质量问题所致的维修及更换零配件的由甲方的承建方负责解决。

8、由于统计数量较多，院本部范围内未统计到的洁净用房及其洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备的维修保养费及检测费，已包含在合同总价中，在投标报价时已视乙方已经充分考虑我院的实际情况，甲方不增加任何费用。

9、甲、乙双方严格按本项目合同条款执行，在执行中乙方不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

10、本项目的维修保养项目，乙方不得转包、分包，如乙方将本项目的合同承包内容转包或分包给第三方，视乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养部分的费用，并应向甲方支付合同总金额30%的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应另行赔偿。

11、合同期间，如甲方调整临床科室的用房或停止对部分洁净层流恒温恒湿空调的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止使用前的实际维修保养月数进行结算维修保养费用，在第五期剩余金额结算时一并计算。

12、如组成合同的文件之约定相互冲突的，以形成时间在后的文件的约定为准。

三、维修保养、清洗消毒质量标准：

1、维修保养质量要求为设备正常安全运行，各手术室、实验室、动物实验室等洁净室的洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准，必需符合国家政府相关的技术规范及甲方的要求，维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方必需无条件服从)。

2、乙方在维修保养期间应严格遵守政府、甲方的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，乙方承担全部责任。

四、维修保养起止时间：2018年至2020年（共24个月），详细时间以合同签订为准。

五、维修保养及清洗消毒范围、内容及要求：

1、乙方以甲方单位为维修保养重点，其中定员不少于10名维修保养人员长驻中山大学附属第一医院，为负责对合同内院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。

2、乙方再另行派员每天24小时（任一时刻均不少于二名维修保养人员），负责对动物实验室中心的洁净层流恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作及洁净室中央空调集中监控系统BAS的监控值班（维修保养人员必须执行甲方的值班制度，维修保养人员应获得制冷操作证、电工证，且至少有两年及以上维保洁净恒温恒湿空调全系统工作经验，并提供公司购买的社保证明）。每月还要对每台机组的运行情况向甲方空调管理部门、使用科室反映及征询两次以上，填表由双方人员签名确认，乙方有义务向甲方提出维保整改建议，以供甲方参考，对甲方管理部门及使用科室提出的维保整改意见，乙方必须回复并限期整改，此表作为支付该月保养费的依据之一。乙方对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方管理人员现场签认作为该月结算依据之二。此二项签证最后还需由甲方人员签名生效。

3、乙方对各空调系统及相关设备进行巡查、维修、保养的工作，按合同条款约定进行。乙方负责院本部与动物中心的维修保养人员，必须是分别固定，不得相互交叉使用，以免交叉感染。

4、乙方负责院本部维修保养人员的工作时间为每天8小时制（设备发生突发故障抢修时乙方维修人员赶到甲方故障现场时间，白天正常工作时间内不超过10分钟，其他时间从接到电话到赶到甲方故障现场必须在1小时内到达。动物实验中心每周7天，每天24小时计），按甲方的正常工作日为准，服从甲方管理部门相关人员的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因必须告知甲方管理部门人员，然后马上进行维修处理并登记，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有甲方人员现场签认方可作为结算依据。

5、乙方需每月底前向甲方提交下月派驻甲方维保人员正常工作的安排表（每月内人员保持稳定不得随意更换）及联系电话，便于联络。

6、在合同有效期内，乙方维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由甲方指定的人员与乙方的保养工作人员双方同意，按保养方零配件管理要求做到以旧换新。

7、在维修过程中，由于乙方人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，乙方按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复。

8、在维修中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。乙方向甲方提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单。

9、空调发生故障，在正常情况下乙方未能按第六条“院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求”的第15、16、17点及第八条“动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求”的第5点至22点的其中一点要求完成，甲方有权扣罚该台故障空调当月的维保费50％，超过24小时修复扣罚该台故障空调当月的维保费，还需全力修复并继续维保，超过48小时仍未修复甲方有权单方终止合同，视乙方违约并向甲方支付合同总价30％的违约金，并赔偿甲方因该台设备维修保养超时所造成的损失，因甲方或不可抗力原因除外。

10、乙方必须将维修保养人员联系的手机及电话号码，提交给甲方有关科室及班组便于联络。

11、如合同期满已到，因检测不合格而需整改，该整改至合格为止，因整改原因造成合同超期由乙方承担合同超期的一切维修保养费，按合同条款承担维修保养工作，甲方不支付合同超期的任何费用。

12、由于乙方原因造成空调故障导致发生的事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

13、如保养方不按甲方规定的时间修复故障，甲方另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，乙方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的三倍。

14、如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

15、因维修保养工作的需要，甲方应向乙方提供进行保养工作时进出手术室的需要与方便。

16、甲方免费提供设备间给乙方维修人员摆放应急配件与工具柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。

17、在维修保养合同期内，乙方对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证甲方空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。

18、依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房洁净度等的检测报告书。

19、乙方负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪。

20、何善衡楼生殖中心（精子处理室、手术室①、②、培养室、干细胞培养室、人工授精室）共6间室，向政府有关部门办理每年一次的年度洁净度检测手续及检测费用均由乙方负责，向甲方提交检测合格报告证明。动物实验中心所有动物实验间及屏障环境辅助用房检测费用由乙方承担支付并提供检测合格证明给甲方。

21、每次保养完毕，需由甲方使用科室负责人、空调班长在保养人员的“空调维修保养报告书上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，按合同相应条款规定执行。

22、乙方在保养时，发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致修理与更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行修理或更换，人工费由乙方承担，材料费由甲方支付。

23、在合同期内，需要向广州市产品质量监督检验部门申请办理，相关医疗用房的洁净净化检测手续时，乙方负责并办理一切检测手续。确保所有空调的层流洁净净化符合国家及甲方的要求。

24、乙方派驻甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

六、各楼宇洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养、清洗消毒基本要求：

1、系统发生紧急故障，甲方立即通知乙方后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记。

2、维修中甲方有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

3、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

4、空调各系统电气部件每月检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。

5、高效过滤器、送风系统每月检查一次，送风口每月清洁消毒一次（清洁消毒包括送风天花、送风静压箱内框，用洁净毛巾清洗，医用酒精消毒，按临床科室要求，过滤器甲方供给）。

6、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控器。

7、空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每月详细检查一次。

8、加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

9、送风机、排风机系统每月检查一次，检查压力并清洁送排风系统各部位。

10、洁净用房内各回风过滤网、排风过滤网、新风过滤网每周清洁1次（包含各风口的百叶栏栅、风箱内壁）。

11、自动门系统每月检修一次，包含门的密封是否良好、开启是否灵活、电动门轨道是否平整及电机是否运转正常。

12、每季度对设备各部位轴承加油、检查皮带松紧并调节，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油。

13、上述的每次检查必须提供检查报告并由甲方签名为准。乙方进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

14、在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，乙方维保人员接到甲方报修故障后，必须在1小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；

15、空调常见小故障或更换零件，乙方必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

16、超出常见小故障或更换零件，乙方必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

17、每次维保检测工作单，需交甲方有关负责人员签名确认后才生效。

18、每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给甲方。

19、乙方建立各设备的使用档案（如：巡查记录、故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向甲方提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

20、定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向甲方提出更换申请，由甲方按程序进行申请购买，乙方负责更换。

21、定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘。

22、院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天（工作日） 进行一次 |
| 3 | 新风机初效过滤器、隔尘网 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 4 | 层流机初效过滤器/隔尘网 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 5 | 新风机、层流机初、中、高效过滤器 | 更 换 | 按实际需要/规范要求更换 |
| 6 | 手术室高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 每月一次 |
| 7 | 手术室自动门系统 | 例行检查、卸下门头盖、检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧。 | 每月一次 |
| 8 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 9 | 空调设备PLC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。 | 每月一次 |
| 10 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。 | 每月一次 |
| 11 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 12 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 13 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 14 | 手术室内各回风口过滤器 | 清洁、清洗（含百叶、滤网、回风箱） | 每周一次 |
| 15 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 | 每周一次 |
| 16 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各个部件工作状况，清洁排风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器。 | 每周一次 |
| 17 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |
| 18 | 深度除湿室外机 | 检查，维修，清洗 | 每月一次 |

七、手术科大楼洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养、清洗消毒基本要求：

（一）维修：

1、系统发生故障，乙方必须按前所述要求的时间内到达现场处理并以最快速度修复排除故障，做好记录。

2、维修中乙方按甲方要求提供更换部件、材料的生产商、性能、技术参数等资料，选择质优价廉的产品。

3、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

（二）清洁保养工作基本要求（详见表2）：

1、新风采集箱尘网：箱内新风网每周清洗1次，初效过滤器每2个月更换1次；

2、新风机内过滤器：初效过滤器、中效过滤器，亚高效过滤器毎周检查1次；初效过滤器、中效过滤器每3个月更换1次；亚高效过滤器每年更换1次；发现污染和堵塞及时更换。
    3、洁净室内回风口、隔尘过滤网清洗：每周清洗1次回风口内网、回风箱内壁、按临床科室要求，用新毛巾擦拭、清洗、毛巾只用1次，不能再用；

4、洁净室内回风口、隔尘过滤网：每年更换1次，如破损、甲方有特殊要求时更换、消毒；

5、循环机初、中效过滤器：每3个月更换1次，如污染严重和堵塞时按甲方要求进行更换；

6、未端高效过滤器、送风口：每月检查1次、每月清洁消毒1次，高效过滤器3年或阻力大于160Pa时或甲方要求时更换（清洁消毒包括送风天花、送风静压箱内框，用洁净毛巾清洗，医用酒精消毒，按临床科室要求）；

7、每周检查清洗一次排风口隔尘网；

8、排风口中效过滤器，每6个月或污染堵塞严重时更换1次；

9、空调机组设备全面维护保养，新风机、循环机、精密空调等的内部清洁卫生每月一次；

10、冷、热源供水管道“Y”格清洗（含放疗科冷却水“Y”格），每个每年不少于2次（可视实际情况增加清洗次数），清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面。

11、机房清洁卫生，对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生每月1次。

12、工作日每天对设备运行情况巡查一次，并做好相关巡查记录；

13、手术科大楼洁净层流恒温恒湿空调系统维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养 工作内容要求 | 维修保养工作 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风采集箱内尘网 | 1.新风网每周清洗1次； 2.初效过滤器每2个月更换1次； | 按要求清洗与更换 |
| 2 | 新风机内初效过滤器 | 1.每周检查1次； 2.每3个月更换1次； 3.亚高效每年更换1次； 4.发现污染和堵塞及时更换 | 按要求进行检查、更换 |
| 3 | 新风机内中效过滤器 |  |  |
| 4 | 洁净室内风回风口、隔尘过滤网 | 1.清洗回风口内网、回风箱内壁，用毛巾擦拭； 2.每周清洗1次，毛巾只用1次，不能再用； | 每次清洗后毛巾擦拭无污迹，毛巾由乙方自负，毛巾不能跨科室使用。 |
| 5 | 洁净室内回风口隔尘过滤网 | 每年更换1次，如破损、甲方有特殊要求时更换、消毒； | 按时及甲方特殊需要时更换 (过滤网甲方供应) |
| 6 | 循环机初、中效过滤器 | 1、每3个月更换1次 2.如污染严重和堵塞时进行更换； | 按要求更换 (过滤器甲方供应) |
| 7 | 未端高效过滤器、送风口 | 1.每月检查1次； 2. 送风口每月清洁消毒1次； 3.高效过滤器3年或阻力大于160Pa时更换： | 清洁消毒包括风口及风口格栅，用洁净毛巾。 (过滤器甲方供) |
| 8 | 排风口隔尘网 | 每周检查清洗一次 |  |
| 9 | 排风口中效过滤器 | 每6个月或污染堵塞严重时更换一次 | 过滤器甲方供应 |
| 10 | 空调机组设备全面维护保养 | （新风机+循环机+精密空调）内部清洁卫生每月一次 | 质保期内的设备故障谁负责需要界定清楚 |
| 11 | 冷、热源供水管道“Y”格清洗， | 1、按需求进行拆洗（每个每年不少于2次），包括放疗科冷却水“Y”格 | 清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面。 |
| 12 | 机房清洁卫生 | 每月1次对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生。 | 需使用吸尘器对机房内所有设备设施、地面、墙体、窗户进行吸尘后清洁干净 |

（三）放疗科机房精密空调日常维护要求：

1、CT室及其他机房精密空调

① 冷却水“Y”格，每个每年不少于2次（可视实际情况增加清洗次数），清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面；

② 每月对机组内的电气部件和安全装置检查一次；

③ 每3个月对机组内的初效过滤器更换一次；

④ 出现故障警告时，及时响应维修。

2、放疗室1、2号精密空调

① 每周对机组运行情况检查一次；

② 每月对初效过滤器清洁一次，并清理新风口防鼠网大件杂物；

③ 每3个月对初效过滤器更换一次；

④ 每月检查各电气部件和安全装置一次，包括电机皮带松紧情况；

⑤ 每月对排风机组运行情况检查一次；

⑥ 出现故障时，及时响应维修；

八、动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：

1、双方按中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年批准颁布的GB14925-2010《实验动物环境及设施》等国家标准执行（甲方提供此资料）。甲方免费提供设备间给维修保养工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。因维修保养工作的需要，甲方向乙方提供进行保养工作与值班时进出监控室与机房的需要与方便（提供机房与监控室钥匙与门禁卡）。

2、专业维修人员应获得制冷操作证、电工证，且至少有两年及以上维修保养洁净恒温恒湿空调全系统的工作经验（应获得制冷操作证、电工证），动物实验中心的洁净层流恒温恒湿空调系统是每天24小时运行，执行以上的相关工作要求外，每隔2~3小时还需对各系统进行巡查1次。巡查过程中查看各空调运行情况，并对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行检查巡修。如发现故障或接使用科室报故障后，必须立即进行检修，告知甲方相关人员机组发生故障的时间、原因；然后马上对有故障空调机进行处理，其次再进行其它保养，保障全部空调设备24小时正常运行。每次巡检及保养需要乙方详细填写《巡查与保养记录表》、《设备故障记录表》、《设备保养记录表》、《实验室温湿度登记表》、《房间压力记录表》、《交接班记录表》等，并有甲方人员签字确认（详见十五、合同附件：（二）动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求的第10点至第22点的要求）。

3、出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务，乙方必须在巡查发现紧急情况或接到甲方的故障电话通知后指派工作经验丰富的专业技术维修人员半小时内到达甲方故障现场（从接到电话到赶到甲方故障现场头尾时间最多不能超过一个小时）。如乙方未能按照上述约定时间到达甲方故障现场进行维修，则乙方应向甲方支付违约金，违约金数额按照延误的小时数来计算。（每延误一小时，乙方向甲方支付本合同项下的年维保费总额的1%作为违约金）。

4、维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年批准颁布的GB14925-2010《实验动物环境及设施》等国家标准。维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改。

5、空调常见小故障或更换零件，乙方必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

6、超出常见小故障或更换零件，乙方必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

7、维修中甲方有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

8、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

9、空调系统设备、电器每月进行全面检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。

10、风冷热泵机组保养内容：保证主机安全，充分保证主机的水流量，水流量在低负荷或高负荷时均要满足水流量，以防水流不足引起诸多不良问题，通过查询进出水温差判断，水温差大流量小，流量小流差大，检测水泵电流判断是否在水泵的额定电流范围。检查主机电柜内的主接线是否正常（特别注意顶楼主机配电箱的各个空气开关与接线）；各电气配件是否正常，包含接触器，主模块；检测各相电源电压参数是否正常；检测各负载（压缩机，风机）电流参数是否正常；检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测操作面板按键是否正常操作；检测各制冷系统的高低压力值，并判断是否正常；检测并试验各保护开关是否能保证安全动作，包含高压低压开关，三相保护器，过载保护器；每年不少于2次清洗外机冷凝器翅片（可视实际情况增加清洗次数）；对于以上检测及作业项目如出现异常应及时提供方案做维修或改善。

11、恒温恒湿风柜机组（含排风机组）保养范围：检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测并调速或更换风机皮带；每年一次清洗水盘（可视实际情况判断是否增加清洗次数）；检查并清洗回风过滤器，对于棉纺型中高效过滤器将视实际堵塞情况确认是否更换。

12、电气控制柜及电气设备保养内容：检查空调相关机组配电箱空气开关是否正常、电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常；检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值；检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭；检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化；检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护。

13、冷冻水泵保养范围：检查水塔水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路是否畅通，各阀门是否在正确的状态位置，电动阀是否按程序执行；检查清洗水过滤器，或更换冷冻水；自动补水阀是否正常补水，或正常关闭。经常在最高点排空，保证管路充满水；防止备用水泵轴卡死，定期试验运行水泵，检测水压力值。

14、洁净室中央空调电控系统、自动化控制系统及集中监控系统（BAS）保养范围：检查系统软、硬件运行情况；检测保证集中控制台能操作监控到各设备运行情况；检测取样的参数，如温度，湿度，风速，压力值的取样值是否正常；检测集中控制是否远程操作设备的运行；检查电气控制箱的空气开关，接触器是否正常动作；接线端子是否坚固，检查是否有异常发热情况，检查变频器是否报警并解除；检查过载保护是否可以运作保护，故障报警设备是否能接收报警信号并发出通信手机呼叫。

15、高效过滤器送风系统每6个月检查一次。

16、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，风柜温控器检修。

17、洁净室中央空调集中监控系统、冷热源控制系统每周详细检查一次，每月对全系统的所有线路进行详细检修。

18、加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

19、送风机、排风机系统每月检查一次，检查压力并清洁送排风系统。

20、空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔，风机盘管等，设备外部除尘清洁房间内各回风过滤器每周1次，包含清洗翅片、清洗过虑器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆，按实际需求清洗膨胀水箱。

21、每季度对设备各部位轴承加油一次、每周二次检查皮带松紧并调节，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度加注润滑油。

22、上述的每次检查必须提供检查报告并由甲方签名为准。乙方进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

23、广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施室环境检测，乙方必须提前做好各动物室的检测工作，先自行检测确保结果必须达到国家合格标准，并提交报告给甲方，确保通过广东省实验动物监测所检测。如未达到标准必须重新整改、检修、清洗等，直至完全达到国家标准（自检费用由乙方承担）。如检测结果不达标（不合格），需重新检测而产生的相关所有的检测费用均由乙方承担至检测合格，合格标准以广东省实验动物监测所出具的检测报告确认合格为准，检测指标主要有温度、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、音、照度等；

24、依照洁净恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次对动物实验设施进行检测，各动物室用房的温度、最大日温差、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、氨浓度、噪音、照度等达到国家标准要求，并提供检测报告（检测费用包含在合同总价内）。

25、定期检查清洗各通风过滤器，根据各过滤器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向甲方提出更换申请，由甲方按程序进行申请购买，乙方负责更换。

26、每次维保检测工作单，需交甲方有关负责人员签名确认后才生效。

27、动物实验中心洁净恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天 |
| 2 | 初效过滤器 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 3 | 洁净室中央空调集中监控系统（BAS） | 检查软硬件运行情况，各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器、传感器、变频器的工作情况，变频器定期清洁，线路定期检修。 | 每周一次 |
| 4 | 空调冷热源管道及其控制系统 | 检查冷热供水管道、阀门、仪器仪表、自动控制比例积分水阀、电动二通阀、三通阀及执行器的工作状况，检查表冷器及冷凝水管道排水状况、检查管道保温是否有破损。并对存在问题进行维修、疏通、修补或更换。 | 每周一次 |
| 5 | 动物室内各回风口过滤器 | 清洁、清洗。 | 每周一次 |
| 6 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁，清洗空调主机翅片、清洗过虑器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘。 | 每周一次 |
| 7 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 8 | 初、中效过滤袋 | 清洗或更换 | 每月一次 |
| 9 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 10 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 11 | 空调送、排风管道及其控制系统 | 检查送、排风设备的电机及其部件工作状况，检查设备线路及其仪器仪表工作状况，检修各风阀及其电动执行机构工作状况，清洁送、排风口及其过滤网积尘，检查管道及其保温是否有破损。并对存在问题进行维修、修补或更换。 | 每月一次 |
| 12 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |
| 13 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 14 | 屏障环境高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 半年一次 |
| 15 | 提供动物实验间及屏障环境辅助用房环境检测报告 | 对动物中心所有实验间及屏障环境辅助用房进行检测（检测标准按照国家标准GB14925-2010执行）。检测结果须达到国家标准。 | 每三个月一次 |
| 16 | 实验室补胶、查漏 | 检查实验室墙壁、地面、天花、门、窗、灯、插座线路等部件是否损坏并修补。 | 半年一次 |
| 17 | 高效过滤器 | 提出更换申请及安装 | 每年一次或按实际需要更换 |
| 18 | 排风机活性炭过滤器 | 更换 | 按实际需要 更换 |
| 19 | 风机盘管 | 检查、清洗或更换 | 按实际需要清洗或更换 |
| 20 | 膨胀水箱 | 检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗 | 按实际需要 清洗 |

第二部分　合同格式(合同初稿，以公开招标时为准)

合同编号：

项目名称：中山大学附属第一医院院本部洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2018～2020两年）

地   点： 中山大学附属第一医院（院本部、动物实验中心）

发 包 人： 中山大学附属第一医院 （甲方）

承 包 人：                       （乙方）

（   本）

中山大学附属第一医院

院本部洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2018～2020两年）

发包方：中山大学附属第一医院（简称甲方）

承包方：                    （简称乙方）

甲方委托乙方，对中山大学附属第一医院院本部及动物实验中心的洁净层流恒温恒湿空调进行全系统的维修保养，为保证维修保养的质量及各系统的正常运行和安全运行以及双方的权利、职责，根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方经充分协商签订本合同，共同遵守。

一、项目名称、地点、空调设备清单：

（一）项目名称：中山大学附属第一医院院本部洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2018～2020两年）

（二）项目地点：中山二路58号中山大学附属第一医院院本部（含中山二路1号妇科生殖医学中心，即原东山院区）、中山大学北校区动物实验大楼（动物实验中心）

（三）维修保养地点、空调品牌、型号、参数、数量、维修保养服务项目要求、价款如下表1、2、3、4。

（各空调电源为三相380V 50HZ）

表1：各楼宇洁净层流恒温恒湿空调净化系统维修保养、清洗消毒设备清单及报价要求：

| 设备使用地点 |  | 空调 品牌 | 型 号 |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全系统维修保养金额（元） |  |  |  |  |  |  | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  | 单价 /台/ 月 | 合计 金额/月 |  |  | 合计 金额/年 |  |
| 门诊 大楼 急诊 |  | 雅士(组合式空调箱) | AAHM5.0H-6A |  |  | 风量4600m3/h |  |  |  |  | 余压620pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  |  |  | 冷量34kw |  |  |  |  | 热量17kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM3.8H-6A |  |  | 风量3500m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量27kw |  |  |  |  | 热量14kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊 大楼 日间 手术 室 |  | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM7.5H-6B |  |  | 风量5800m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8.0kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量34kw |  |  |  |  | 热量16kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM05H-6B |  |  | 风量4800m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量33kw |  |  |  |  | 热量13kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM10H-6B |  |  | 风量9000m3/h |  |  |  |  | 余压650pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量66kw |  |  |  |  | 热量25kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊大楼八楼手术二区 |  | 雅士(超卫型组合式空调箱) | ① AAHM 5.0H-4B |  |  | 风量4500m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量15.kw |  |  |  |  | 热量12kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② AAHM 3.8H-4B |  |  | 风量3300m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量10.kw |  |  |  |  | 热量8.kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ AAHM 12.5H--4B |  |  | 风量12500m3/h |  |  |  |  | 余压650pa | 加湿量8 kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量30kw |  |  |  |  | 热量20.kw | 电机功7.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ AAHM 12.5H--4B |  |  | 风量12500m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量40.kw |  |  |  |  | 热量20.kw | 电机功率7.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤ AAHM 3.8H-4B |  |  | 风量3400m3/h |  |  |  |  | 余压650pa | 加湿量8.kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量10.kw |  |  |  |  | 热量10.kw | 电机功率3.kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥ AAHM 10H-4B |  |  | 风量8300.m3/h |  |  |  |  | 余压700.pa | 加湿量15.kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量25.kw |  |  |  |  | 热量22.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦AAHM 5.0H-4B |  |  | 风量5000.m3/h |  |  |  |  | 余压700.pa | 加湿量8.kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量15.kw |  |  |  |  | 热量14.kw | 电机功率 4. kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧AAHM 10.H-11A |  |  | 风量10000.m3/h |  |  |  |  | 余压500.pa | 加湿量8 kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量160kw |  |  |  |  | 热量35.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊 大楼 十一 楼 产房 |  | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量4100m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量35kw |  |  |  |  | 热量18kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM2.5H-8B |  |  | 风量2100m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量15kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量25kw |  |  |  |  | 热量12kw | 电机功率2.2 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量3600m3/h |  |  |  |  | 余压600pa | 加湿量10kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量30kw |  |  |  |  | 热量15.kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何善衡楼二楼MICU |  | 克莱门特风冷主机 | CSRAN-Y-Q1362 |  |  | 冷量315.5kw |  |  |  |  | 功率116kw | 热回收量399.6kw |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上海凯泉水泵 | KQL80/170-7.5/2 |  |  | 流量43.5 m3/h |  |  |  |  | 扬程38m | 转速2960r/min |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  |  |  | 汽蚀余量3m | 重量115kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KQL80/170-7.5/2 |  |  | 流量43.5 m3/h |  |  |  |  | 扬程38m | 转速2960r/min |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  |  |  | 汽蚀余量3m | 重量115kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雅士 (组合式空调箱) | AHU201 |  |  | 风量15000m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量42.7kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量162kw |  |  |  |  | 热量45kw | 电机功率11 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAU201 |  |  | 风量5600m3/h |  |  |  |  | 余压300pa | 加湿量-kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量-kw |  |  |  |  | 热量-kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAU202 |  |  | 风量4000m3/h |  |  |  |  | 余压500pa | 加湿量-kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量69kw |  |  |  |  | 热量26kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何善衡楼四楼生殖中心 |  | 南京五洲 | JHF55N |  |  | 风量18000m3/h |  |  |  |  | 余压950pa | 加湿量 5 kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量55kw |  |  |  |  | 热量27.kw | 电机功率65.kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JHF65N |  |  | 风量13000m3/h |  |  |  |  | 余压950pa | 加湿量8kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量65.kw |  |  |  |  | 热量36.kw | 电机功率80 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广东 申菱 | HFJ12N |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.5kw |  |  |  |  | 热量6kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政楼2楼实验室 |  | 申菱室外机 | ＳＷ-5 |  |  | 总功率 6.2ＫＷ |  |  |  |  | 电流 11.1Ａ | 电源3-380Ｖ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申菱室内机 | HFJ12D |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.3kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率7.4.kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验4楼转化室（II） |  | 申菱室外机 | ＳＷ-5 |  |  | 总功率 6.2ＫＷ |  |  |  |  | 电流 11.1Ａ | 电源3-380Ｖ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申菱室内机 | HFJ12D |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压500pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.3kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率7.4kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验4楼转化室（V） |  | 申菱室外机 | ＳＷ-5 |  |  | 总功率 6.2ＫＷ |  |  |  |  | 电流 11.1Ａ | 电源3-380Ｖ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申菱室内机 | HFJ12D |  |  | 风量2500m3/h |  |  |  |  | 余压500pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.3kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率7.4.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验6楼转化室 |  | 广东 申菱 | HFJ12N |  |  | 风量2800m3/h |  |  |  |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷量12.6kw |  |  |  |  | 热量 9kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  | 空调 品牌 |  | 型 号 |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  | 全系统维修保养金额（元） |  |  |  |  |  |  | 洁净度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 台/ 月 |  |  | 合计 金额/月 | 合计 金额/年 |  |  |
| 核医 学科PET-CT |  | 特利空调机组 |  | SW-25S |  |  | 风量m3/h |  |  | 余压pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20.4kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率1.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TZ085 -25LNFJ |  |  | 风量8500m3/h |  |  | 余压1350pa |  |  | 加湿量kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量77.6kw |  |  | 热量24kw |  |  | 电机功率 29.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堃霖风冷模块机组 |  | KHAW-040P |  |  | 风量 m3/h |  |  | 余压pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量132kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率41.2kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广一管 道泵 |  | Y112M-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机功率4KW |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8号楼9楼血液病区 |  | 克莱门特风冷主机 |  | CSRAN-Y-Q1362 |  |  | 冷量315.5kw |  |  | 功率116kw |  |  | 热回收399.6kw |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上海凯泉水泵 |  | KQL80/150-7.5/2 |  |  | 流量46.7 m3/h |  |  | 扬程28m |  |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  | 汽蚀余量3m |  |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KQL80/150-7.5/2 |  |  | 流量46.7 m3/h |  |  | 扬程28m |  |  | 转速2960r/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  |  | 汽蚀余量3m |  |  | 重量112kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雅士 (超卫型组合式空调箱) |  | AHU901 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU902 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU903 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU904 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU905 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU906 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU907 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU908 |  |  | 风量5600m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量6.1kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量20kw |  |  | 热量16kw |  |  | 电机功率3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHU909 |  |  | 风量6000m3/h |  |  | 余压700pa |  |  | 加湿量12.7kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量25 kw |  |  | 热量17.3.kw |  |  | 电机功率5.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAU901 |  |  | 风量 3500m3/h |  |  | 余压600pa |  |  | 加湿量4kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量7.5 kw |  |  | 热量7.5.kw |  |  | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北校区动物实验中心1楼半层、 5楼、 6楼全层及主机安装于楼顶， 8楼、5楼、1楼共有四个空调机房 |  | 麦克维尔模块热泵风冷空调机组 |  | MAC230D |  |  | 风量 m3/h |  |  | 余压pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 万级 千级至百级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量65kw |  |  | 热量68 kw |  |  | 电机功率 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开利恒温恒湿空气处理（送风机组）机组 |  | 39G11015 |  |  | 风量10000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量166kw |  |  | 热量55kw |  |  | 电机功率8.7kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39G0712 |  |  | 风量3500m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量66kw |  |  | 热量21kw |  |  | 电机功率2.72kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39G0712 |  |  | 风量4500m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量39kw |  |  | 热量21kw |  |  | 电机功率4.73kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 康美风排风处理箱 |  | CFG03 |  |  | 风量3000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率1.8 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CFG08 |  |  | 风量8000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广州水泵 |  | Y132S2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机功率7.5KW |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西门子变频器 |  | MICRO MASTE R430 |  |  | 送风功率 8.7kW |  |  | 排风功率5.5kW |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北京思探得电极式蒸汽加湿器 |  | SD3606BA |  |  | 风量8000m3/h |  |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 60kg/h |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 kw |  |  | 热量 kw |  |  | 电机功率9.4kw-43.5 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西门子 |  | 洁净室中央空调集中监控系统BAS |  |  | 包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系统运行常正。 |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 康美风 |  | 卧式暗装风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天花管道式排气扇带止回阀 |  |  |  |  |  | 风量300m3/h |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 膨胀水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调冷热源管道及其控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调送、排风管道及其控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医学科技楼病理科 |  | 麦克维尔风冷模块机组 |  | MAC230DRM-FCB |  |  | 风量 m3/h |  | 余压 pa |  |  | 加湿量 kg/h |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷量 65kw |  | 热量 68kw |  |  | 电机功率 26.2 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 |  | Y132S2-2 |  |  |  |  |  |  |  | 电机功7.5KW |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊大楼十三楼神内NICU |  | 约克风冷主机 |  |  | YCAE065RME50 |  | 冷量65kw | 功率19.4kw |  |  |  |  |  | 热量66kw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广一水泵 |  |  | GD65-30 |  | 流量25 m3/h 电机功率4kw | 扬程30m 效率64.5% |  |  |  |  |  | 转速2900r/min 重量78kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罗伯特(超卫型组合式空调箱) |  |  | AHU-1301 |  | 风量10600m3/h冷量87.4kw | 余压650pa热量52.4kw |  |  |  |  |  | 加湿量42.1kg/h电机功率5.5 kw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PAU-1301 |  | 风量2200m3/h；冷量30kw | 余压300pa热量 18kw |  |  |  |  |  | 加湿量-kg/h电机功率1.5kw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计：每月维修保养费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 | 一年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上设备规格为空调系统的主要设备，配套附属设备的维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、手术科大楼洁净层流恒温恒湿空调净化系统维修保养、清洗消毒设备数量清单及报价要求：

| 序号 |  | 科室 | 设备品牌 | 机组编号 | 设计 风量 | 新风量 | 机外 余压 | 风机 功率 | 制冷量 | 制热量 | 加湿量 | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | m3/h | m3/h | Pa | kw | kw | kw | kg/h | 台数 | 单价 （台/元/月） | 合计金额（元）/年 |  |
| 1 |  | 手术 一区 | 江苏 久信 | AHU-401 | 2900 | 1000 | 500 | \ | 13 | 8.2 | 6.5 | 1 |  |  | 千级至百级（具体以各医疗用房要求为准） |
| 2 |  |  |  | AHU-402 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | AHU-403 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | AHU-404 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | AHU-405 | 2400 | 800 | 500 | \ | 12.2 | 5.4 | 5.4 | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | AHU-406 | 2400 | 800 | 500 | \ | 12.2 | 5.4 | 5.4 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | AHU-407 | 2900 | 1000 | 500 | \ | 13.2 | 6.18 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | AHU-408 | 15600 | 5500 | 600 | \ | 47.3 | 32.3 | 37 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | AHU-409 | 14300 | 5500 | 600 | \ | 47.85 | 25.5 | 37 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | AHU-410 | 12700 | 5300 | 600 | \ | 49.5 | 38.7 | 35.6 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | PAU-401 | 9000 | 9000 | 450 | \ | 162.9 | 13.8 | \ | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | PAU-402 | 16300 | 16300 | 450 | \ | 295 | 25 | \ | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | AHU-MR 手术室 | 12000 | 1200 |  | \ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | AHU-MR 机房 | 4500 | 800 |  | \ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | AHU-501 | 4400 | 1600 | 500 | \ | 23 | 12 | 10.7 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | AHU-502 | 4400 | 1600 | 500 | \ | 23 | 12 | 10.7 | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | AHU-503 | 9400 | 2800 | 550 | \ | 30.47 | 15.4 | 18.8 | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | AHU-504 | 5200 | 1800 | 500 | \ | 25.85 | 11.5 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | AHU-505 | 8200 | 2800 | 550 | \ | 29.5 | 14.3 | 18.8 | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | AHU-506 | 5200 | 1800 | 500 | \ | 25.85 | 11.5 | 12.1 | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | AHU-507 | 10800 | 1200 | 550 | \ | 26.4 | 19.2 | 8 | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | AHU-508 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | AHU-509 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | AHU-510 | 10800 | 1200 | 550 | \ | 26.4 | 19.2 | 8 | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | AHU-511 | 10000 | 1000 | 550 | \ | 25.3 | 16.3 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | AHU-512 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | AHU-513 | 15800 | 5000 | 600 | \ | 46.42 | 27.2 | 33.6 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | AHU-514 | 17600 | 4800 | 600 | \ | 52.7 | 30.7 | 32.2 | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | AHU-515 | 12800 | 5300 | 600 | \ | 45.87 | 21.4 | 35.6 | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | AHU-516 | 11000 | 4000 | 600 | \ | 45.4 | 29.6 | 26.8 | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | AHU-517 | 10700 | 3700 | 600 | \ | 44.33 | 27.6 | 24.8 | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | PAU-501 | 7800 | 7800 | 400 | \ | 141.2 | 12 | \ | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | PAU-502 | 9000 | 9000 | 400 | \ | 162.9 | 13.8 | \ | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | PAU-503 | 13800 | 13800 | 400 | \ | 249.8 | 21.16 | \ | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | PAU-504 | 4600 | 4600 | 400 | \ | 83.3 | 7 | \ | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | PAU-505 | 6400 | 6400 | 400 | \ | 115.8 | 9.8 | \ | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | DSA-01 | 14000 | 2000 | 700 | 7.5 | 52 | 45 | 11 | 1 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | DSA-02 | 2000 | 2000 | 500 | 1.1 | 28 | 6 | \ | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 配置中心 | 海南灵镜 | AHU-201 | 8100 | 8100 | 700 | 5.5 | 78 | 55 | 50 | 1 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | AHU-202 | 5200 | 1100 | 700 | 3 | 40 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 检验科 |  | AHU-301 | 1800 | 1800 | 700 | 1.5 | 36 | 12 | 15 | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | PAU-301 | 1000 | 1000 | 400 | 0.75 | 14 | 7 | \ | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 七楼ICU |  | AHU-701 | 20800 | 7550 | 700 | 11 | 58 | 72 | 53 | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | AHU-702 | 11600 | 4400 | 700 | 7.5 | 31 | 34 | 31 | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | AHU-703 | 13400 | 4900 | 700 | 11 | 36 | 38 | 34 | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | AHU-704 | 17100 | 6350 | 700 | 11 | 50 | 60 | 44 | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | AHU-705 | 10500 | 3200 | 700 | 7.5 | 30 | 33 | 22 | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | PAU-701 | 9300 | 9300 | 650 | 7.5 | 177 | 32 | \ | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | PAU-702 | 17100 | 17100 | 650 | 15 | 324 | 58 | \ | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | PAU-703 | 2300 | 2300 | 350 | 1.1 | 40 | 8 | \ | 1 |  |  |  |
| 51 |  | 八楼 供应室 |  | AHU-801 | 15600 | 5500 | 700 | 11 | 169 | 46 | 39 | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | A HU-802 | 17000 | 6000 | 700 | 15 | 206 | 56 | 46 | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | PAU-801 | 1700 | 1700 | 350 | 0.75 | 29 | 6 | \ | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 心内六区 |  | AHU-1101 | 12200 | 3450 | 700 | 7.5 | 113 | 30 | 24 | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 心儿ICU |  | AHU-1202 | 4100 | 1640 | 700 | 3 | 45 | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 56 |  | 烧伤科手术室 | 江苏久信 | AHU-181 | 8000 | 1000 | 550 | \ | 36 | 27.6 | 6.8 | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | AHU-182 | 3400 | 1300 | 500 | \ | 34.1 | 15 | 8.8 | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 放疗科 | 思泰登高精密空调 | CBCSW-3560/13 | 4000 | \ | \ | 17.73 | 15.21 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | CBCSW-3559/13 | 4000 | \ | \ | 17.73 | 15.21 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | CBCSW-3558/13 | 2600 | \ | \ | 15.78 | 9.52 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | CBCSW-3556/13 | 2600 | \ | \ | 15.78 | 9.52 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  | 约克 | YSM25M0909HVL | 4000 |  | 500 | 4 | 78.5 | 27 |  | 4 |  |  |  |
| 表2 | 一年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上设备规格为空调系统的主要设备，配套附属设备的维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3、生殖中心、动物实验中心、妇科生殖医学中心、院本部范围内各洁净用房的检测清单及报价：

| 序号 | 房间/区域名称 | 洁净用房等级/洁净度级别 | 检测指标值 |  | 检测标准及要求 | 检测费（元/年/间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼手术三区A房 | Ⅲ | 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等 |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染控制规范》、《洁净室施工及验收规范》GB50591等；具体检测要求详下文第“二、承包方式”第5点。 |  |
| 2 | 1号楼手术三区B房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 3 | 1号楼手术三区C房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 4 | 1号楼手术三区D房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 5 | 1号楼手术三区E房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 6 | 1号楼手术二区33 | 万 |  |  |  |  |
| 7 | 1号楼手术二区35 | 万 |  |  |  |  |
| 8 | 1号楼手术二区34 | 万 |  |  |  |  |
| 9 | 1号楼手术二区36 | 万 |  |  |  |  |
| 10 | 1号楼手术二区39 | 万 |  |  |  |  |
| 11 | 1号楼手术二区40 | 万 |  |  |  |  |
| 12 | 1号楼手术二区37 | 百 |  |  |  |  |
| 13 | 1号楼手术二区38 | 百 |  |  |  |  |
| 14 | 六号楼6楼手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 15 | 六号楼6楼洁净走廊 | 十万 |  |  |  |  |
| 16 | 5号楼四楼1房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 17 | 5号楼四楼2房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 18 | 5号楼四楼3房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 19 | 5号楼四楼4房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 20 | 5号楼四楼5房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 21 | 5号楼四楼6房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 22 | 5号楼四楼7房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 23 | 5号楼四楼8房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 24 | 5号楼四楼9房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 25 | 5号楼四楼10房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 26 | 5号四楼MR手术室 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 27 | 5号四楼MR核磁共振 | 万 |  |  |  |  |
| 28 | 5号四楼DSA | 百 |  |  |  |  |
| 29 | 5号四楼DSA操作间 | 万 |  |  |  |  |
| 30 | 5号楼五楼11房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 31 | 5号楼五楼12房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 32 | 5号楼五楼13房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 33 | 5号楼五楼14房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 34 | 5号楼五楼15房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 35 | 5号楼五楼16房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 36 | 5号楼五楼17房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 37 | 5号楼五楼18房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 38 | 5号楼五楼19房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 39 | 5号楼五楼20房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 40 | 5号楼五楼21房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 41 | 5号楼五楼22房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 42 | 5号楼五楼23房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 43 | 5号楼五楼25房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 44 | 5号楼五楼26房 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 45 | 5号楼五楼27房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 46 | 5号楼五楼28房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 47 | 5号楼五楼29房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 48 | 5号楼五楼30房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 49 | 5号楼五楼31房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 50 | 5号楼五楼32房 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 51 | 重症一科大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 52 | 重症一科隔离房间1 | 十万 |  |  |  |  |
| 53 | 重症一科隔离房间2 | 十万 |  |  |  |  |
| 54 | 重症一科隔离房间3 | 十万 |  |  |  |  |
| 55 | 重症一科负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 56 | 重症一科负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 57 | 重症一科负压房3 | 十万 |  |  |  |  |
| 58 | 重症二科大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 59 | 重症二科房间 | 十万 |  |  |  |  |
| 60 | 重症二科负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 61 | 重症二科负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 62 | 神经外科ICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 63 | 神经外科ICU房间 | 十万 |  |  |  |  |
| 64 | 神经外科ICU负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 65 | 神经外科ICU负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 66 | 心外ICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 67 | 心外ICU房间 | 十万 |  |  |  |  |
| 68 | 心外ICU负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 69 | 心外ICU负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 70 | 心外ICU负压房3 | 十万 |  |  |  |  |
| 71 | 6号楼2楼MICU大厅1 | 十万 |  |  |  |  |
| 72 | 6号楼2楼MICU大厅2 | 十万 |  |  |  |  |
| 73 | 6号楼2楼MICU隔离房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 74 | 6号楼2楼MICU隔离房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 75 | 6号楼2楼MICU负压房 | 十万 |  |  |  |  |
| 76 | 1号楼13楼大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 77 | 1号楼13楼负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 78 | 1号楼13楼负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 79 | 5号楼12楼心血儿ICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 80 | 5号楼11楼心内CCU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 81 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 82 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 83 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房3 | 十万 |  |  |  |  |
| 84 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房4 | 十万 |  |  |  |  |
| 85 | 5号楼11楼心内CCU隔离病房5 | 十万 |  |  |  |  |
| 86 | 5号楼18楼烧伤手术室 | Ⅰ |  |  |  |  |
| 87 | 1号楼11楼分娩1 | 万 |  |  |  |  |
| 88 | 1号楼11楼分娩2 | 万 |  |  |  |  |
| 89 | 1号楼11楼分娩3 | 万 |  |  |  |  |
| 90 | 5号楼2楼配置中心一更 | 十万 |  |  |  |  |
| 91 | 5号楼2楼配置中心洗衣间 | 十万 |  |  |  |  |
| 92 | 5号楼2楼配置中心二更 | 万 |  |  |  |  |
| 93 | 5号楼2楼配置中心 | 万 |  |  |  |  |
| 94 | 5号楼2楼抗生素一更 | 十万 |  |  |  |  |
| 95 | 5号楼2楼抗生素洗衣间 | 十万 |  |  |  |  |
| 96 | 5号楼2楼抗生素二更 | 万 |  |  |  |  |
| 97 | 5号楼2楼抗生素间 | 万 |  |  |  |  |
| 98 | 5号楼2楼化疗药间 | 万 |  |  |  |  |
| 99 | 5号楼8楼敷料打包间 | 十万 |  |  |  |  |
| 100 | 5号楼8楼器械打包 | 十万 |  |  |  |  |
| 101 | 5号楼8楼等离子灭菌间 | 十万 |  |  |  |  |
| 102 | 5号楼8楼无菌物存间 | 十万 |  |  |  |  |
| 103 | 5号楼8楼库1 | 十万 |  |  |  |  |
| 104 | 5号楼8楼库房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 105 | 8号楼8楼物品发放大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 106 | 4号楼负1楼1号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 107 | 4号楼负1楼2号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 108 | 4号楼负1楼3号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 109 | 4号楼负1楼4号房 | 十万 |  |  |  |  |
| 110 | 1号楼2楼EICU大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 111 | 1号楼2楼负压房1 | 十万 |  |  |  |  |
| 112 | 1号楼2楼负压房2 | 十万 |  |  |  |  |
| 113 | 8号楼9楼血液一更 | 十万 |  |  |  |  |
| 114 | 8号楼9楼血液二更 | 十万 |  |  |  |  |
| 115 | 8号楼9楼血液大厅 | 十万 |  |  |  |  |
| 116 | 8号楼9楼血液病房1 | 百 |  |  |  |  |
| 117 | 8号楼9楼血液病房2 | 百 |  |  |  |  |
| 118 | 8号楼9楼血液病房3 | 百 |  |  |  |  |
| 119 | 8号楼9楼血液病房4 | 百 |  |  |  |  |
| 120 | 8号楼9楼血液病房5 | 百 |  |  |  |  |
| 121 | 8号楼9楼血液病房6 | 百 |  |  |  |  |
| 122 | 8号楼9楼血液病房7 | 百 |  |  |  |  |
| 123 | 8号楼9楼血液病房8 | 百 |  |  |  |  |
| 124 | 8号楼9楼血液前室1 | 百 |  |  |  |  |
| 125 | 8号楼9楼血液前室2 | 百 |  |  |  |  |
| 126 | 8号楼9楼血液前室3 | 百 |  |  |  |  |
| 127 | 8号楼9楼病房4 | 十万 |  |  |  |  |
| 128 | 8号楼9楼病房5 | 十万 |  |  |  |  |
| 129 | 8号楼9楼病房6 | 十万 |  |  |  |  |
| 130 | 8号楼9楼病房7 | 十万 |  |  |  |  |
| 131 | 8号楼9楼病房8 | 十万 |  |  |  |  |
| 132 | 麻醉科手术一区4楼复苏室 | 十万 |  |  |  |  |
| 133 | 麻醉科手术一区5楼复苏室 | 十万 |  |  |  |  |
| 134 | 麻醉科手术一区5楼病人等候区 | 十万 |  |  |  |  |
| 135 | 麻醉科手术二区8楼复苏室 | 十万 |  |  |  |  |
| 136 | 妇科生殖医学中心4楼IUI手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 137 | 妇科生殖医学中心4楼ET手术室01 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 138 | 妇科生殖医学中心4楼ET手术室02 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 139 | 妇科生殖医学中心4楼OPU手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 140 | 妇科生殖医学中心4楼VIP手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 141 | 妇科生殖医学中心10楼0P1一体化手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 142 | 妇科生殖医学中心10楼0P2一体化手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 143 | 妇科生殖医学中心10楼0P3手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 144 | 妇科生殖医学中心10楼0P4手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 145 | 妇科生殖医学中心10楼0P5手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 146 | 妇科生殖医学中心10楼0P6手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 147 | 妇科生殖医学中心10楼0P7手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 148 | 妇科生殖医学中心10楼0P8手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 149 | 妇科生殖医学中心10楼0P9手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 150 | 妇科生殖医学中心10楼0P10正负压手术室 | Ⅲ |  |  |  |  |
| 151 | 妇科生殖医学中心12~15楼干细胞实验室 |  |  |  |  |  |
| 152 | 乙方承担何善衡楼生殖中心6间室,每间每年1次洁净度检测费（由市级或以上政府检测机构检测） |  |  |  |  |  |
| 153 | 乙方承担对所有动物实验间及屏障环境辅助用房每季进行自检1次及每年一次由广东省实验动物监测所的检测费用。动物中心检测标准，按照国家GB14925执行 |  |  |  |  |  |
| 表3 | 一年检测费合计金额（大写、小写） |  |  | ，¥ |  |  |
|  | 二年检测费合计金额（大写、小写） |  |  | ，¥ |  |  |
| 备注：以上洁净用房为主要洁净用房，其洁净辅助用房及未统计的洁净用房已包含在合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |

表4：合同期内甲方质保期的洁净层流系统质保期限、清单、报价

| 设备使用地点 | 空调 品牌 |  | 型 号 | 性能参数 |  |  |  |  | 台数 | 厂家质量保修期限 | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊二楼急诊重症监护室 | 约克风冷热泵机组 |  | YCAE065GRME50 | 冷量65kw |  | 功率20.4kw |  | 热量66kw | 4 | 至2019年3月31日止（以实际时间为准） |  |
|  | 立式单级离心泵 |  | KQL80/150-75/21； 电机YE3-132S2-2 | 流量32.7 m3/h |  | 扬程30.6m |  | 转速2960r/min | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率7.5kw |  | 效率90.1% |  | 重量70kg |  |  |  |
|  | 雅士新风处理机 |  | AAHM8.5H2-11B | 风量6600m3/h |  | 余压500pa |  | 加湿量kg/h | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 冷量98kw |  | 热量41kw |  | 电机功率5.5 kw |  |  |  |
|  | 排风机 |  | PF-201-4 | 风量m3/h 400-1500 |  | 电机功率120-640kw |  | 转速r/min | 4 |  |  |
|  | 约克风机盘管 |  | FP-3.5/5.0/6.3/8.0 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 6号楼6楼肾二区手术室 | 雅士独立制冷外机 |  | ACS120/D | 冷量30kw |  | 功率2*5.3kw |  | 热量66kw | 1 | 至2020年5月1日止（以实际时间为准） |  |
|  | 雅士洁净手术室空气调节机组 |  | AAHM2.6H2-8B | 风量2500m3/h |  | 余压450pa |  | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 冷量25kw |  | 热量12kw |  | 电机功率 3 kw |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 四层生殖中心（机房一、三层） |  | AHU401 |  |  | 风量1800m3/h | 余压750pa | 加湿量7.8kg/h |  | 1 | 至2020年7月30日止（以实际时间为准） 至2020年7月30日止（以实际时间为准） 至2020年7月30日止（以实际时间为准） |  |
|  |  |  |  |  | 冷量8.2kw | 热量9.6kw | 电机功率 1.1kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU402 |  |  | 风量3600m3/h | 余压750pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量16.4kw | 热量19.2kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU404 |  |  | 风量2000m3/h | 余压750pa | 加湿量8.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量9.1kw | 热量10.7kw | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU405 |  |  | 风量11760m3/h | 余压750pa | 加湿量23.6kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量53.7kw | 热量62.7kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU406 |  |  | 风量9920m3/h | 余压750pa | 加湿量30.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量45.3kw | 热量52.9kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU401 |  |  | 风量9750m3/h | 余压450pa | 加湿量---kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量175.2kw | 热量32.5kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU403 |  |  | 风量1800m3/h | 余压750pa | 加湿量7.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量8.2kw | 热量9.6kw | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU407 |  |  | 风量15100m3/h | 余压750pa | 加湿量34kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量55.6kw | 热量65kw | 电机功率 11kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU402 |  |  | 风量5260m3/h | 余压450pa | 加湿量--kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量94.5kw | 热量17.5kw | 电机功率 4kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十层手术室 |  | AHU1001 |  |  | 风量2400m3/h | 余压700pa | 加湿量17.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量39.5kw | 热量19.7kw | 电机功率 2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1002 |  |  | 风量4000m3/h | 余压700pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量18.3kw | 热量21.3kw | 电机功率 2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1003 |  |  | 风量5400m3/h | 余压700pa | 加湿量19.4kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量24.7kw | 热量28.8kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1004 |  |  | 风量3600m3/h | 余压700pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量16.4kw | 热量19.2kw | 电机功率 2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1005 |  |  | 风量4200m3/h | 余压700pa | 加湿量13kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量19.2kw | 热量22.4kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1006 |  |  | 风量13000m3/h | 余压700pa | 加湿量37.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量50.4kw | 热量58.9kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1007 |  |  | 风量8200m3/h | 余压700pa | 加湿量20.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量37.4kw | 热量43.7kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU1001 |  |  | 风量8000m3/h | 余压450pa | 加湿量--kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量143.7kw | 热量26.7kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | PAU1002 |  |  | 风量8000m3/h | 余压450pa | 加湿量--kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量143.7kw | 热量26.7kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十二层干细胞实验室、生殖中心实验室 |  | AHU1201 |  |  | 风量10650m3/h | 余压750pa | 加湿量86.3kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量191.3kw | 热量95.1kw | 电机功率 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1202 |  |  | 风量13000m3/h | 余压750pa | 加湿量106kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量233.6kw | 热量117kw | 电机功率 11kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1203 |  |  | 风量7500m3/h | 余压750pa | 加湿量17.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量64.8kw | 热量67kw | 电机功率 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | AHU1204 |  |  | 风量4300m3/h | 余压750pa | 加湿量34.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量77.3kw | 热量38.4kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十三层免疫实验室 |  | AHU1301 |  |  | 风量8350m3/h | 余压750pa | 加湿量60.1kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量150kw | 热量74.6kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十四层生理与病理实验室 |  | AHU14014 |  |  | 风量4300m3/h | 余压750pa | 加湿量34.8kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量77.3kw | 热量38.4kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 十五层细胞实验室 |  | AHU1501 |  |  | 风量10700m3/h | 余压750pa | 加湿量86.7kg/h |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量192.2kw | 热量95.6kw | 电机功率 3kw |  |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心 风冷螺杆式冷热水机组 | 主机 | CSRAN3002-X-Q |  |  | 冷量1042kw | 功率410kw | 热量1322kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷水循环泵 | 150/370-37/4 |  |  | 流量187 m3/h | 扬程44m | 转速1480r/min |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机功率37kw | 效率--% | 重量440kg |  |  |  |  |
|  | 热水循环泵 | 200/345-45/4（z） |  |  | 流量262 m3/h | 扬程38m | 转速1480r/min |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机功率45kw | 效率--% | 重量600kg |  |  |  |  |
| 表4 | 两年维保合计金额（大写、小写） （合同期内，质保期内、外的报价明细请另附表，且报价明细表须有每月的合计单价） |  |  |  |  |  | ，¥ |  |  |  |  |
| 报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1+ 表2+表3+表4 | 两年维保合计金额（大写、小写） |  |  |  |  |  | ，¥ |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上设备规格为空调系统的主要设备，配套附属设备的维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。 2、甲方质保期内的洁净层流恒温恒湿空调净化系统的日常维保、清洗消毒工作由乙方负责，质保期内经甲方确认属质量问题所致的维修及更换零配件的由甲方的承建方负责解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、承包方式：

1、本项目实行总价承包，包括但不限于医院所有洁净层流恒温恒湿空调净化系统的维修保养、清洗消毒、安全文明施工、施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全等所有费用均由乙方承担。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担。每件单价大于200元的零配件、系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材由甲方提供，乙方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

3、每年的合同年度，由乙方委托有资质的工程质检部门或检测机构对院本部范围内各洁净用房进行全面的综合性能检测，必须达到相应的国家合格标准并保证检测合格；如检测不合格，需要整改并重新检测时，由乙方负责重新整改并重新委托检测，所涉及的委托检测及整改费用（不论次数）均已包含在合同总价内。其中动物实验中心需不定期接受广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施环境设施检测，乙方应按甲方要求每季一次及上述不定期检测之前，对动物实验间及屏障环境辅助用房进行自行检测，并提交报告给甲方（检测指标主要有温度、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、噪音、照度等），必须达到国家合格标准并保证通过由广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施环境设施检测，如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由乙方承担支付至检测合格并提供检测合格证明给甲方。

4、维修保养为洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备，维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。

5、维修保养包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系统运行正常。

6、合同期内新增投入使用（含已统计和未统计到的）的甲方质保期内的洁净层流恒温恒湿空调净化系统的日常维保、清洗消毒工作由乙方负责。质保期内经甲方确认属质量问题所致的维修及更换零配件的由甲方的承建方负责解决。

7、由于统计数量较多，院本部范围内未统计到的洁净用房及其洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备的维修保养费及检测费，已包含在合同总价中，在投标报价时已视乙方已经充分考虑我院的实际情况，甲方不增加任何费用。

8、合同生效执行期间，乙方承担维修保养、清洗消毒、设备巡查等工作，还包含医院发生特殊情况（感染控制、传染病流行、突发环境污染等）时，甲方需求短期临时性增加清洗消毒工作量的需求在内，费用已包含在合同总价内，甲方不增加任何费用。乙方不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用。

9、本项目合同的维修保养项目，乙方不得转包、分包，如乙方将本项目的合同承包内容转包或分包给第三方，视乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养部分的费用，并应向甲方支付合同总金额30%的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应另行赔偿。

三、维修保养工程质量标准：

1、维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合国家政府相关的技术规范、手术室、动物室洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准。维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方必需无条件服从)。

2、动物实验间及屏障环境辅助用房按中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年批准颁布的GB14925-2010《实验动物环境及设施》等国家标准执行（甲方提供此资料）。甲方免费提供1间设备间给维修保养工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管，放置于设备间的物品的保管责任由乙方自行承担，因维修保养工作的需要，甲方向乙方提供进行保养工作与值班时进出监控室与机房的需要与方便（提供机房与监控室钥匙与门禁卡）。

3、乙方在维保期间应严格遵守政府、甲方的有关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生安全问题及其它问题，乙方承担全部责任。

四、维修保养合同起止时间：从2018年  月  日至2020年  月  日止（共24个月）。

五、合同总价：

本项目维修保养合同总价为人民币（大写）  拾  万  仟  佰  元 角 分 （¥           元）。该合同总价为乙方负责合同内所有空调系统的巡查、检查、维修保养的人工费及合同规定的相关费用，为乙方负责合同内所有洁净恒温恒湿空调的巡查、检查、维修保养的人工费、机械费、管理费、利润风险费、负责更换合同规定的零配件、材料、政府相关部门的检测费及所有税费及国家政府的有关规费、社保金等，本合同的总价在执行期间保持不变。不得再以其它任何形式向发包方索要增加任何的费用。

六、合同履约保证金、付款方式：

1、合同履约保证金：

（1）乙方在收到中标通知书五个工作日内向甲方交纳合同总价5％的履约保证金。

（2）在合同期满按程序办理结算后，若未有乙方不履行或不适当履行其合同义务而导致甲方蒙受损失的情况，凭结算审批表甲方在20天（工作日）内将合同履约保证金无息退还乙方。

2、付款方式：

（1）合同生效后，甲方按如下时间分期支付维修保养费（以下支付时间为暂定，具体根据签订合同的时间进行调整）。

（2）第一期于201  年 月份支付合同总价的15%（合同生效时）。

（3）第二期于201  年 月份支付合同总价的15%（合同生效半年时）。

（4）第三期于201  年 月份支付合同总价的 20%（合同生效壹年时）。

（5）第四期于201  年 月份支付合同总价的 20%（合同生效壹年半时）。

（6）第五期于合同期结束后，乙方提交结算申请报告，按程序结算审批完成后支付剩余金额。

（7）每期款项支付前，乙方须凭申请支付日之前所有甲方签发的有效签证及乙方开具的等额有效发票提请甲方付款，甲方审核通过并扣除合同约定的扣款项后方予以支付。乙方延期提请支付的，甲方付款时间顺延。

（8）合同期间，如甲方调整临床科室的用房或停止对部分洁净层流恒温恒湿空调的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止使用前的实际维修保养月数进行结算维修保养费用，在第五期剩余金额结算时一并计算。

七、组成合同的文件包括：

1、本合同（含附件）、中标通知书、招标文件及招标答疑纪要、投标文件、投标报价及其附件、国家政府相关标准、规范及有关技术文件。

2、甲、乙双方有关项目内容的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同一并解释，具有相同的法律效力。

3、如组成合同的文件之约定相互冲突的，以形成时间在后的文件的约定为准。

八、维修保养范围、内容具体按以下要求及本合同及合同附件执行：

1、乙方以甲方单位为维修保养重点，其中定员不少于10名维修保养人员长驻中山大学附属第一医院，为负责对合同内院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。

2、乙方再另行派员每天24小时（任一时刻均不少于二名维修保养人员），负责对动物实验室中心的洁净层流恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作及洁净室中央空调集中监控系统BAS的监控值班（维修保养人员必须执行甲方的值班制度，维修保养人员应获得制冷操作证、电工证，且至少有两年及以上维保洁净恒温恒湿空调全系统工作经验）。每月还要对每台机组的运行情况向甲方空调管理部门、使用科室反映及征询两次以上，填表由双方人员签名确认，乙方有义务向甲方提出维保整改建议，以供甲方参考，对甲方管理部门及使用科室提出的维保整改意见，乙方必须回复并限期整改，此表作为支付该月保养费的依据之一。乙方对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方管理人员现场签认作为该月结算依据之二。此二项签证最后还需由甲方人员签名生效。

3、乙方对所签约维修保养范围内的每台空调进行巡查、维修、保养、计划等项目的要求，详见合同附件，乙方负责院本部与动物中心的维修保养人员，必须是分别固定，不得相互交叉使用，以免交叉感染。

4、乙方的四名维修保养人员必须保证每天8小时工作制（设备发生突发故障抢修时乙方维修人员赶到甲方故障现场时间，白天正常工作时间内不超过10分钟，其他时间从接到电话到赶到甲方故障现场必须在1小时内到达。动物实验中心每周7天，每天24小时计）按甲方的上班工作时间准时在中山大学附属第一医院，服从甲方职能部门有关人员的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接使用科室报故障后，必须告知甲方相关人员机组发生故障的时间、原因；并马上对有故障空调机进行处理，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有甲方人员现场签认方可作为结算依据。

5、动物实验中心的洁净层流恒温恒湿空调系统是每天24小时运行，执行以上的相关工作要求外，每隔2~3小时还需对各系统进行巡查1次。巡查过程中查看各空调运行情况，并对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行检查巡修。如发现故障或接使用科室报故障后，必须立即进行检修，告知甲方相关人员机组发生故障的时间、原因；然后马上对有故障空调机进行处理，其次再进行其它保养，保障全部空调设备24小时正常运行。每次巡检及保养需要乙方详细填写《巡查与保养记录表》、《设备故障记录表》、《设备保养记录表》、《实验室温湿度登记表》、《房间压力记录表》、《交接班记录表》等，并有甲方人员签字确认（详见十五、合同附件：（二）动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求的第10点至第22点的要求）。

6、乙方需每月底前向甲方提交下月派驻甲方维保人员正常工作的安排表（每月内人员保持稳定不得随意更换）及联系电话，便于联络。

7、在合同有效期内，乙方维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由甲方指定的人员与乙方的保养工作人员双方同意，按甲方零配件管理要求做到以旧换新。

8、在维修过程中，由于乙方人员原因，造成维修部件或其他相关设备、部件的损坏，乙方按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复。

9、在维修中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。乙方向甲方提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单。

10、发生空调故障，乙方在正常情况下，未能按合同附件（用户需求书）“第六条”的第15、16、17点及“第八条”的第5点至22点的其中一点要求完成，甲方有权扣减该台故障空调当月的维保费50％，超过24小时修复扣减该台故障空调当月的维保费，还需全力修复并继续维保，超过48小时仍未修复甲方有权单方终止合同，视乙方违约并向甲方支付合同总价30％的违约金，并赔偿甲方因该台设备维修保养超时所造成的损失，因甲方或不可抗力原因除外。

11、乙方必须将维修保养人员联系的手机及电话号码提交给甲方有关科室及班组，便于联络。

12、每年的年度及本合同期满前一个月，乙方必须对各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房进行全面检测，提供检测报告给甲方。如甲方认为需由（政府）广州市产品质量监督检验部门进行检测，乙方负责向政府有关部门申报办理所保养的空调的层流洁净净化检测手续，一经检测合格检测费用（除何善衡楼生殖中心6间室及动物实验中心外）由甲方支付，若经政府部门检测不合格检测费用则由乙方承担，需重新整改、检修、清洗等，直至取得政府部门核发的检测合格证明交给甲方为止，重新整改、检测的费用均仍由乙方承担至检测合格。

13、如合同期满已到，因检测不合格而需整改，该整改至合格为止，因整改原因造成合同超期由乙方承担合同超期的一切维修保养费，按合同条款承担维修保养工作，甲方不支付合同超期的任何费用。

14、由于乙方原因造成空调故障导致发生的事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见的责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

15、如乙方不按甲方规定的时间修复故障并登记，甲方另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，乙方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的三倍。

16、如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

17、因维修保养工作的需要，甲方应向乙方维修人员提供相关保养工作时进出手术室、检验检查室、动物间的需要与方便。

九、双方责任：

1、甲方责任：

（1） 甲方应遵守空调使用规则，提供参数资料，乙方应给予保养技术指导。

（2）双方按中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50333---2002《医院洁净手术部建筑技术规范》和GB14925-2010《实验动物环境及设施》执行， 甲方提供此资料。

（3）在合同期内除乙方未按甲方规定的时间修复故障外，如甲方另行委托其他单位或个人，对乙方已签约承担维修保养范围内的空调进行任何的维修、保养工作而造成事故，乙方不负任何责任。

2、乙方责任：

（1）在维修保养合同期内，乙方对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证甲方空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。

（2）依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各医疗手术用房、动物实验间的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各医疗手术用房、动物实验间洁净度等的检测报告书。

（3）乙方负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪。

（4）何善衡楼生殖中心（精子处理室、手术室①、②、培养室、干细胞培养室、人工授精室）共6间室，向政府有关部门办理每年一次的年度洁净度检测手续及检测费用均由乙方负责，向甲方提交检测合格报告证明。

（5）广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施环境检测，乙方必须提前做好各动物室的检测工作，先自行检测，确保结果必须达到国家合格标准，并提交报告给甲方，如未达到标准必须重新整改、检修、清洗等，直至完全达到国家标准（自检费用由乙方承担）。如广东省实验动物监测所检测结果不达标（不合格），需重新检测而产生的相关所有的检测费用均由乙方承担至检测合格，合格标准以广东省实验动物监测所出具的检测报告确认合格为准，检测指标主要有温度、相对湿度、最小换气次数、落下菌、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、噪音、照度等；

（6）每次保养完毕，需由甲方使用科室负责人、空调班长在保养人员的“空调维修保养报告书上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，按合同相应条款规定执行。

（7）乙方在保养时，如发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致修理与更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行修理或更换，人工费由乙方承担，材料费由甲方支付。

（8）出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务，乙方必须在巡查发现紧急情况或接到甲方的故障电话通知后指派工作经验丰富的专业技术维修人员到场维修（乙方维修人员赶到甲方故障现场时间，白天正常工作时间内不超过10分钟，其他时间从接到电话到赶到甲方故障现场必须在1小时内到达）。如乙方未能按照上述约定时间到达甲方故障现场进行维修，则乙方应向甲方支付违约金，违约金数额按照延误的小时数来计算。（每延误一小时，乙方向甲方支付本合同项下的年维保费总额的1%作为违约金）。

（9）保养期内需要向广州市产品质量监督检验部门办理，所保养的空调的层流洁净净化检测手续时，乙方负责并办理一切检测手续。确保所有空调的层流洁净净化符合国家及甲方的要求。

（10）乙方派驻甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损

坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，并同时追究乙方人员致使甲方或甲

方人员、第三方财产损失或人身损害的相关责任由乙方承担。

（11）乙方建立各房间的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）记录其实际使用情况，并提前做好向甲方更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

（12）本合同期满，乙方必须主动与甲方确认的下任维修保养单位进行工作交接，交接手续双方签名确认同意交接后，甲方才给予办理合同期满的结算手续。

（13）乙方负责承担该项目用工人员的人口计生管理责任，确保无违反政策生育情况，并接受甲方（我院方）的督促检查及监管。

十、不可抗力：

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、发生不可抗力造成的故障或更换零件，由双方另行商议，乙方应以最短时间先行给予修复。

3、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施对设备进行必要的维护、检修、更换配件，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十一、违约责任：

1、由于乙方不按时按质保养维修空调或其他乙方原因发生事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方的一切损失，甲方同时享有单方解除合同的权利。

2、甲方无正当理由不按时支付维修保养费，乙方有权提出终止合同，追讨甲方应付维修保养费及利息。

3、在正常的工作时间内，乙方维修人员在接到甲方报修电话后，必须在10分钟内到达故障现场，否则每次扣款100元。

4、乙方维修人员没有在规定时间内修复空调至正常工作，或乙方维修值班人员离岗、巡查不负责任未能及时发现空调故障等所造成的动物死亡损失全部由乙方承担。

5、如发现乙方维修值班人员私自离岗超过10分钟者，每次扣减200元人民币（累计在结算时一并扣减），并要求乙方立即更换派遵守纪律、素质好的维修人员；

6、乙方违反合同约定，提供的维修保养服务不符合合同要求的甲方有权要求依合同约定对维

修保养费用进行扣减，并有权提出限期整改，乙方在甲方限定的时间内未有效整改的，甲方有权终止合同，乙方需返还甲方已支付的维修保养中未保养的部分，并应向甲方支付合同总金额 30％的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

7、本合同约定的乙方有义务进行整改并重新检测，直至检测合格为止的情况下，如乙方在首次检测不合格之日起15日内仍无法作出有效整改达到检测合格的，甲方有权单方解除合同。乙方需返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分，并应向甲方支付合同总金额 30 ％的违约金。

十二、合同终止：

1、如果一方违反合同，在守约方的通知书送达之日起30天内，仍未能消除违约情形的守约方享有合同的单方解除权。

2、除法定事由或本合同约定事由，任何一方无故终止合同的，须向对方支付合同总金额30％的违约金。

十三、法律诉讼：

在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

十四、其它约定事项：

1、合同期满甲方可视合同的执行情况，提出是否延长一个合同周期。

2、乙方不得将本空调的维修保养项目外判转包或分包给其他单位，否则按为违约处理。

3、本合同一式捌份，其中正本贰份甲、乙双方各执一份； 副本陆份，甲方执肆份，承包方执二份。正本与副本具有同等法律效力，合同双方签字盖章后生效。

4、本项目承包方负责人姓名：

5、24小时报障电话：

6、乙方投诉地址及电话：               电话：

甲    方：中山大学附属第一医院                乙    方：

（盖章）                                      （盖章）

签约代表：                     　　　　　　 　签约代表：

联系电话：020--87755766　　　　　　　　　　　　联系电话：

联系地址：广州市中山二路58号               　 联系地址：

签约日期：        年    月    日　　　　　　　签约日期：         年    月    日

十五、合同附件（参照用户需求书）：

中山一院动物实验中心

洁净层流恒温恒湿空调全系统管理制度

一、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后应获得制冷操作证、电工证，且至少有两年及以上维保洁净恒温恒湿空调全系统工作经验。

二、恒温恒湿空调全系统实行每天24小时值班，做好各种记录。保持不少于2名固定的人员值班（一个月内不得随意更换），并指定1人为组长。值班人员不得串岗、脱岗或睡岗，更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动。

三、值班人员进出动物中心需严格遵守动物中心相关规定，严禁非值班人员进入空调机房及监控室等。如遇特殊情况须进入时，必须经动物中心主管领导批准后方可进入。

四、值班人员需每天定时巡查洁净恒温恒湿空调全系统运行情况（每隔2-3小时巡查1次），巡查内容严格按照“中山大学附属第一医院洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2016～2018两年）”执行，保证洁净恒温恒湿空调全系统24小时正常运行。严格控制动物实验间及屏障环境辅助用房环境技术指标（温度、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、噪音、照度等）符合国家标准GB14925-2010《实验动物环境及设施》，并填写相关表格。

五、严格按 “中山大学附属第一医院洁净层流恒温恒湿空调维修保养（2016～2018两年）” 进行日常维修和定期保养。若要更改保养计划，需书面提交整改计划，报相关部门审批。

六、出现故障或更换零配件，及时报使用科室，并在1小时内修复正常，填写故障记录；超过1小时未修复，及时与使用单位沟通，并报医院相关部门；如遇紧急情况，需启动应急预案，则立刻通知系统突发故障领导小组，由领导小组启动应急预案，对系统突发故障应急事件全面管控处理。

七、进入机房应随手关门，防止小动物窜到电气控制箱柜内，造成线路短路等重大事件；各配电箱柜门应该上锁；机房内要求一直保持清洁、干燥，箱柜内线路整理有序。

八、空调机房及监控室等要保持清洁卫生，做到设备无积灰、无油垢，室内无垃圾、无杂物。空调机房内必须配置足量的消防器材，做好防火措施。

中山一院动物实验中心

洁净层流恒温恒湿空调全系统交接班制度

一、需每月底前空调维保单位须向动物实验中心提交下月派驻动物实验中心维保值班人员的排班表（每月内值班人员保持稳定，不得随意更换）及联系电话，便于联络交接班时要做好交接班记录，交接班人员均应签字。

二、交班人员应保持设备、场地清洁、认真填写好交接班记录（特别注明本班运行情况）。

三、接班人员未到之前，当班人不得离岗。

四、接班人员应提前15分钟到岗，并认真查阅前班运行记录。交接双方共同巡视、检查主要设备，核对交班前的最后一次记录数据。

五、交接班以前发生的问题或故障未处理完不能交接班，并由交班人员负责继续处理，接班人员配合，处理完后方可进行交接班，未对接班人员说明而在本班发生问题，由接班人员负责。

六、 交班时应保持工具齐全、清洁，严格交接班程序，接班后如发现工具丢失、损坏，由当班人员负责。

附： 中山一院洁净层流恒温恒湿空调常用零配件、耗材价格参考表

表1： 一、过滤器(请按甲方在用各种品牌、各种型号空调机适用的型号规格分别进行报价，包括但不限于表格中的零配件、耗材，投标人可根据项目及现场勘查实际情况，将认为可能发生的零配件、耗材及其价格自行添加入表格中；动物中心相关过滤器具体型号规格由投标人到现场查勘落实，并按下表格式提供零配件、耗材价格参考表。)

|  | 名 称 | 规格 | 单价/元/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、高效过滤器 | 610*305*292 |  |  |
| 2 |  | 475*475*69 |  |  |
| 3 |  | 630*630*220 |  |  |
| 4 |  | 485*485*220 |  |  |
| 5 |  | 320*320*220 |  |  |
| 6 |  | 755*594*46 |  |  |
| 7 |  | 519*514*46 |  |  |
| 8 |  | 610*915*50 |  |  |
| 9 |  | 1220×610×50 |  |  |
| 10 |  | 305×610×50 |  |  |
| 11 |  | 305×610×290 |  |  |
| 12 |  | 610×610×50 |  |  |
| 13 |  | 915*610*90 |  |  |
| 14 | 高效过滤器（板式） | 595*290*46 |  |  |
| 15 | 高效过滤器（有隔板） | 800*598*110 |  |  |
|  | 2、中效过滤器 |  |  |  |
| 1 | 中效过滤器 | 595*297*550 |  |  |
| 2 |  | 595*595*550 |  |  |
| 3 | 中效过滤器（F8） | 592*592*550 |  |  |
| 4 |  | 592*295*550 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*550 |  |  |
| 6 | 中效过滤器(大) | 592*592*550 |  |  |
| 7 | 中效过滤器(小) | 592*297*550 |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 595*289*550 |  |  |
| 9 | 中效过滤器 | 580*490*380 |  |  |
| 10 |  | 500*507*381 |  |  |
| 11 | 中效过滤虑器（袋式） | 287*592*381 |  |  |
| 12 | 中效过虑器（F8...6袋） | 595*595*550 |  |  |
|  | 3、初效过虑器 |  |  |  |
| 1 | 折叠式初效 (铝框可拆洗) | 595*297*45 |  |  |
| 2 |  | 595*595*45 |  |  |
| 3 | 初效天花回风过滤器 | 290*290*96 |  |  |
| 4 | 初效过虑器 | 595*595*45 |  |  |
| 5 |  | 595*289*45 |  |  |
| 6 | 初效过虑器 （G4…可洗） | 595*595*96 |  |  |
| 7 | 天花回风过滤器 | 290*290*96 |  |  |
| 8 | 初效过滤器 | 755*594*46 |  |  |
| 9 |  | 519*514*46 |  |  |
| 10 | 初效过滤器 | 595*290*46 |  |  |

注：1.

报价含税费、运输费；2.采用美国HV进口超细玻璃纤维滤纸、效率为99.9999%；3.密封条采用10MM无缝聚氨酯密封胶密封；4.所有外框、构造、检测均按国标执行；5.必须对过滤器进行逐台激光测漏计数扫描检测。

附： 中山一院洁净层流恒温恒湿空调常用零配件、耗材价格参考表

表2：（以下主要零配件的型号，请按甲方在用各种品牌、各种型号空调机适用的硬件分别进行报价。）

|  | 名 称 | 规格 | 单价/元/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷压缩机 |  |  |  |
| 2 | 送风电机 |  |  |  |
| 3 | 室外风扇电机 |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  |  |  |
| 5 | 加湿桶 |  |  |  |
| 6 | 电加热 |  |  |  |
| 7 | CPU模块 |  |  |  |
| 8 | 扩展模块 |  |  |  |
| 9 | 水泵 |  |  |  |
| 10 | 电动二通阀 |  |  |  |
| 11 | 温湿度传感器 |  |  |  |
| 12 | 主控制板 |  |  |  |
| 13 | 手操器 |  |  |  |
| 14 | 压差开关 |  |  |  |
| 15 | 膨胀阀 |  |  |  |
| 16 | 干燥过滤器 |  |  |  |
| 17 | 电磁阀 |  |  |  |
| 18 | 加湿器控制板 |  |  |  |
| 19 | 电动进/出水阀 |  |  |  |
| 20 | 进口皮带 |  |  |  |