中山大学附属第一医院消防系统维修保养用户需求书

（2016.4～2018.3/两年）

一、各楼宇消防维保主要项目：

门诊楼、曾宪梓楼、耳鼻喉科医院、科研楼、手术外科楼、何善衡楼、邱德根楼、后勤办公楼、学生公寓、行政办公楼、医院车库、职工餐厅、病理科、11号之七及病案室等楼宇的消防系统维修保养主要项目：

| 序号 | 楼宇名称 维保项目 | 门 诊 楼 | 曾 宪 梓 楼 | 耳 鼻 喉 医 院 | 科 研 楼 | 手 术 外 科 楼 | 何 善 衡 楼 | 邱 德 根 楼 | 学 生 公 寓 楼 | 车库 后勤办公楼 | 11号之七 饭堂楼 | 病理科 病案室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 消防栓系统 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 防排烟系统 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 消防广播系统 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 6 | 电梯紧急迫降系统 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 7 | 防火卷帘系统 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 8 | 气体灭火系统 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 9 | 消防水泵系统 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 10 | 大空间智能水系统 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EPS应急电源 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修保养范围，包含与各系统项目相关的所有主、备用设备的所有硬件及软件，按以下各系统的具体要求及各系统现场的实际情况与数量进行维修保养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、维修保养的工作内容：

中标人按照国家现行的有关消防维修保养规范对消防设施进行系统、全面的维修和保养。以下所列消防系统的维修保养的工作内容仅供投标人作报价参考，如有漏项，均以现场勘查情况为准，均视为维护保养的工作内容。

1、火灾自动报警与消防联动控制系统

（1）巡检测试探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月）

（2）巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每月）

（3）抽查测试火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备并接收到各设备动作后的反馈信号。（每季）

（4）测试各层消防广播是否正常。（每月）

2、消火栓、自动喷淋灭火系统

（1）检查消火栓箱内配置是否齐全、完好有用，并在箱内放置检查记录，箱外张贴封条。（每季）

（2）检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

（3）检查贮水池储水量是否满足要求。（每月）

（4）启动各台消火栓泵、喷淋泵，测试报警主机能否显示其动作信号。（每月）

（5）检查测试消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月）

（6）定期检查减压阀、止回阀，给所有水泵轴承及相关连动构件进行清洁、上润滑油保养。（每半年）

（7）各楼层试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

（a）该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在

位置。                                                                    （b）该楼层对应的湿式报警阀是否动作。

（c）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。

（d）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。

（e）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

（8）试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。（每季）

（9）启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作

信号。（每季）

3、消防通风和防排烟系统

（1）启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

（2）对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每季）

（3）巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。（每季）

（4）对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每半年）

4、防火卷帘系统

（1）测试手动或模拟火灾联动操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以 下项目：（每半年）

（a）手动或联动（自动）能否完成降闸控制。

（b）升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。

（c）升降时有无异常杂声或振动。

（2）检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。（每半年）

（3）检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。（每半年）

（4）检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件进行润滑处理。（每半年）

5、电梯的联动检查

测试用自动或手动强制电梯停于首层。（每年）

6、消防水泵系统

（1）检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

（2）检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）

（3）转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月）

（4）检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

（5）检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

（6）打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

（7）手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）

（8）手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

（9）模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

（10）模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

（11）每半年对消防水泵、恒压泵加润滑保养。

7、消防事故广播系统

（1）检查功放机工作是否正常。（每月）

（2）检查麦克风播音是否正常。（每月）

（3）检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每季）

（4）模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季）

8、消防对讲电话系统

现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每季）

9、气体灭火系统

（1）管网、设备有否泄漏现象。（每月）

（2）线路连线、仪表指示正常与否。（每月）

（3）检查所有手／自动转换开关和启动／停止盒功能。（每季）

（4）对其联动控制设备进行模拟试验，消防中心是否有信号显示。（每季）

10、大空间智能水系统

测试末端试水，消防中心是否有信号显示。（每季）

11、EPS应急电源检查

包括电池、控制电路、灯。（每季）

12、对损坏的闭门器（不含防火门）、疏散指示牌、应急灯及时更换（材料甲供）。

13、检修整套消防系统存在的其它故障，恢复完好性。

三、维修保养主要相关数据（以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考，如有漏项或数据有误，均以现场勘查情况为准，均视为维护保养的项目和范围）。

| 手术外科楼 （品牌：西门子型号：JB-TGZL-FC18R） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 智能烟感 | 4200 | 套 |  |
|  | 2 | 智能温感 | 200 | 套 |  |
| 消火栓 系统 | 3 | 消火栓泵 （含控制柜） | 2 | 套 |  |
|  | 4 | 恒压泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
|  | 5 | 消火栓箱 | 462 | 套 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 6 | 喷淋泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 恒压泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
| 送风防排烟系统 | 8 | 送风机（含控制柜） | 8 | 套 |  |
|  | 9 | 排烟机（含控制柜） | 12 | 套 |  |
| 气体灭火系统 | 10 | 气体灭火（含控制系统） | 16 | 套 |  |
| 电梯联动系统 | 11 | 电梯 | 21 | 部 |  |
| 大空间智能水系统 | 12 | 大空间智能水系统 （含控制柜） | 1 | 套 |  |
| 应急疏散 | 13 | 疏散灯 | 1115 | 套 |  |
| 应急照明 | 14 | 控制电路、EPS电池 | 约360 | 个 | 约50个点 |
| 防火卷帘 | 15 | 防火卷帘 | 56 | 镗 |  |

| 门诊楼 （品牌：国产待定） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 火灾自动 报警系统 | 1 | 智能烟感 | 2200 | 套 |  |
|  | 2 | 智能温感 | 290 | 套 |  |
| 消火栓 系统 | 3 | 消火栓泵 （含控制柜） | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 消火栓箱 | 400 | 套 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 6 | 喷淋泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
| 送风防排烟系统 | 8 | 风机 | 19 | 台 |  |
| 气体灭火系统 | 9 | 气体灭火（含控制系统） | 1 | 套 |  |
| 电梯联动系统 | 10 | 电梯 | 3 | 部 |  |
| 应急疏散 | 11 | 疏散灯 | 600 | 套 |  |
| 防火卷帘 | 12 | 防火卷帘 | 40 | 镗 |  |
| 应急照明 | 13 | 应急灯 | 520 | 盏 |  |

| 曾宪梓楼 科研楼 （品牌：海湾） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 智能烟感 | 600 | 套 |  |
|  | 2 | 智能温感 | 20 | 套 |  |
| 消火栓 系统 | 3 | 消火栓泵 （含控制柜） | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 消火栓箱 | 60 | 套 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 6 | 喷淋泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
| 气体灭火系统 | 20 | 气体灭火（含控制系统） | 2 | 套 |  |
| 应急疏散 | 21 | 疏散牌 | 110 | 套 |  |
| 应急照明 | 22 | 应急灯 | 125 | 盏 |  |

| 何善衡楼 （品牌：海湾） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 火灾自动 报警系统 | 1 | 智能烟感 | 870 | 套 |  |
|  | 2 | 智能温感 | 38 | 套 |  |
| 消火栓 系统 | 3 | 消火栓泵 （含控制柜） | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 消火栓箱 | 120 | 套 |  |
| 自动喷水 | 6 | 喷淋泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
| 灭火系统 | 7 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
| 风机系统 | 8 | 风机 | 8 | 台 |  |
| 应急疏散 | 9 | 疏散牌 | 370 | 套 |  |
| 防火卷帘 | 10 | 防火卷帘 | 4 | 镗 |  |
| 应急照明 | 11 | 应急灯 | 75 | 盏 |  |

| 邱德根楼 （品牌：海湾） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 火灾自动 报警系统 | 1 | 智能烟感 | 600 | 套 |  |
|  | 2 | 智能温感 |  | 套 |  |
| 消火栓 系统 | 3 | 消火栓泵 （含控制柜） | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 消火栓箱 | 80 | 套 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 6 | 喷淋泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 恒压泵（含控制柜） | 1 | 套 |  |
| 风机系统 | 8 | 风机 | 2 | 台 |  |
| 应急疏散 | 9 | 疏散灯 | 160 | 套 |  |
| 防火卷帘 | 10 | 防火卷帘 | 8 | 镗 |  |
| 应急照明 | 11 | 应急灯 | 130 | 盏 |  |

| 学生公寓 （品牌：海湾） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 智能烟感 | 100 | 套 |  |
|  | 2 | 智能温感 |  | 套 |  |
| 消火栓 系统 | 3 | 消火栓泵 （含控制柜） | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 恒压泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
|  | 5 | 消火栓箱 | 24 | 套 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 6 | 喷淋泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 恒压泵（含控制柜） | 2 | 套 |  |
| 风机系统 | 8 | 风机 | 4 | ` |  |
| 应急安全出口指示牌 | 9 | 疏散灯 | 120 | 个 |  |
| 消防栓箱 |  |  | 24 | 套 |  |
| 应急照明 | 10 | 应急灯 | 60 | 盏 |  |

| 耳鼻喉医院、后勤楼、行政办公楼、医院车库、病理科、病案室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 | 1 | 水泵、恒压泵各1台 | 2 | 台 | 护士楼 |
|  | 2 | 消火栓箱 | 共68 | 套 |  |
| 气体灭火系统 | 3 | 七氟丙烷灭火 | 2 | 套 | 病理科病案室 |
| 应急疏散 | 4 | 疏散牌 | 65 | 套 |  |
| 应急照明 | 5 | 应急灯 | 25 | 盏 |  |

| 饭堂楼、11号之七（待查） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 | 1 | 灭火器箱 | 19 | 个 | 护士楼 |
|  | 2 | 消火栓箱 | 16 | 套 |  |
|  | 3 | 灭火器箱 | 12 | 个 | 饭堂楼 |
|  | 4 | 消火栓箱 | 6 | 套 |  |
|  | 5 | 灭火器箱 | 18 | 个 | 11号之七 |
|  | 6 | 消火栓箱 | 9 | 套 |  |

四、消防系统维护保养方式和服务要求：

1、中标方每天24小时驻现场维保，制定值班制度和工作计划，其中：正常工作时间9:00—17:00，非正常工作时间、节假日每班次要保证有1人驻场应急。

2、消防设施故障响应时间：中标方要建立与医院保卫科应急联动机制，设立24小时值班电话，接到故障报修后，工作人员必须在10分钟内到达故障现场；故障应在24小时内予以排除，如特殊原因而不能按时排除，必须告知医院保卫科，并尽快维修完毕。

3、二次装修工程涉及消防的监督管理：中标方要参与甲方二次装修工程涉及消防内容审核工作，不管是否由中标方施工，在二次装修工程过程中，中标方都要跟进、配合。竣工后，中标方要参与内部验收并提出专业意见，在验收报告中签名确认。如由于二次装修引起的系统故障，中标方要书面报医院保卫部门，并要跟进协助施工单位进行整改。

4、医院举办大型消防演练或迎接大型消防安全检查等其他特殊情况时，中标方要按医院要求，派出专业技术人员全力配合，直到任务结束。

5、中标人按签订合同进行消防设施维护保养并按期提交维护保养报告，每月月检应在20日前完成，根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交医院保卫部门审核，每季度按要求提供工作报告，内容应涵盖工作完成情况、存在问题、整改建议等，将作为付款的依据。

6、中标人在招标人地点工作期间，服从招标人管理，必须严格遵守招标人的规章制度，做到文明施工，确保安全、可靠，并保持通讯畅通。

五、消防维保人员的要求

1、根据广州市《消防安全重点单位消防安全管理规范》要求，中标方要组建项目组，并参考以上维保工作量确定本项目的维保人员和人数，保质保量完成维保任务。

2、项目组组长应具有中级以上职称，具五年以上的消防系统维修保养的工作经验；提供在本公司工作近三年的社保证明。

3、系统操作人员应具有初级以上建（构）筑物消防员资格证，设施维护人员应具有电工证，都要具有三年以上的消防系统维修保养的工作经验；提供在本公司工作近三年的社保证明，要详细列明服务人员的名单及履历。

4、如维保人员需变更，必须报医院保卫部门审核，经批准后方可执行。