中山大学附属第一医院

能源在线监测数据对接市平台用户需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

用户需求书

注：

1、除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效；带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，如有偏离不导致其投标无效。

2、“甲方”、“招标人”、“用户”是指：中山大学附属第一医院

“乙方”、“供方”、“承包人”是指：投标人/中标人

★投标人资格：

1.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一包号或者未划分包号的同一招标项目竞争的投标人：

A．彼此存在投资与被投资关系的；

B．彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

C．法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

2.投标人须是国内注册的、有独立法人资格的企业。

3.投标人应具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书（提供资质证书盖公章的复印件，原件备查）。

4.投标人须具备以下企业资质（提供证书盖公章的复印件）：

- 质量管理体系认证证书

- 信息安全管理体系认证证书

- 计算机信息系统集成三级资质

- CMMI软件能力成熟度叁级及以上能力证书

- 信息技术服务运行维护标准(ITSS)成熟度三级或以上资质

5.投标人须具有市级或以上的能源在线监测相关系统的信息建设或平台对接相关业绩（提供证明材料）。

6.投标人在广州市设有服务机构（提供证明材料）。

7.投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标。未经招标人许可，不得分包、转包。

一、项目概况：

根据广州市发展改革委关于下发广州市重点用能单位能耗在线监测系统建设技术规范（试行）的通知，要求广州市重点用能单位加强能耗在线监测系统建设，提升能源管理信息化水平，顺利完成全市“十三五”能源消费总量和强度“双控”目标，根据《广州市“十三五”能源消费总量控制工作方案》要求，广州市发改委在国家发展改革委环资司、国家节能中心发布的《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范(试行)第一批》的基础上，结合广州市实际，制定了广州市重点用能单位能耗在线监测有关技术规范。重点用能单位需要据此开展设备选型、系统开发、数据传输、信息安全等工作，确保重点用能单位能耗在线监测系统与各级区域平台的顺利对接。

中山大学附属第一医院目前已建成一套相对完善的能耗监管系统。因此，为响应广州市发展改革委对能耗数据的监管和上传要求，现需要开发一套满足能耗数据上传的工具软件。

二、项目目标：

为满足中山大学附属第一医院能耗数据上传广州市发展改革委能耗监管平台的要求，具体响应目标如下：

- 基础信息编码、能源数据编码与平台编码数据同步；

- 上传点位信息梳理及编码；

- 能耗数据定时上传市发改委平台；

- 交互数据安全加密及隔离。

三、项目采购清单：

| 序号 | 项目 | 内容及参数 | 数量 | 单价 （元/套） | 合计价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗监管平台对接信息管理系统（软件定制开发） | 主要功能：支持基础信息维护，能耗数据编码、数据同步、数据上传及数据管理功能； - 数据编码： - 基础信息编码； - 数据采集来源编码； - 采集数据编码； - 能源用途编码； - 计量器具编码； - 编码数据组合； - 数据同步： - 基础数据处理、本地存储及数据上传； - 能效数据管理及本地展示； - 端设备注册； - 基础数据下载； - 平台版本校验； - 医院基础信息同步； - 数据上传： - 适用对象配置； - 端设备现场部署配置； - 对接方式； - 上传数据库表结构； | 1套 |  |  |
| 2 | 系统端设备（系统对接硬件） | SEK-6460（外网主机）： 处理器Intel低功耗双核处理器； 以太网口8*RJ45千兆以太网接口；无线通信可选GPRS/3G/4G无线通信模组（带SIM卡）； 前面板指示灯PWR/RUN/HDD 串口 RX/TX 网口 Link/Act；RTC 时钟电路（内部电池供电保持时钟正确运行）； 看门狗定时器； 操作系统 Linux 2.6.32(预装）； 数据采集协议支持Modbus RTU/TCP、DL/T 645-2007/1997、CJ/T 188-2004 等标准通信协议； 数据加密AES128位数据加密及 MD5身份认证； | 1套 |  |  |
|  |  | SEK-6460（内网主机）： 处理器Intel低功耗双核处理器； 以太网口8 * RJ45 千兆以太网接口； 串口8个带光电隔离RS485下行通信口； 外设接口VGA显示； 前面板指示灯PWR/RUN/HDD串口 RX/TX网口Link/Act； RTC时钟电路内部电池供电保持时钟正确运行； 看门狗定时器； 操作系统（按需配置）； 数据解析处理具有内部数据解析和量程变换等处理功能； |  |  |  |
|  |  | 隔离网闸整机特性（隔离环境特性）： 环境参数：主机内部温度监视； 运行参数：CPU工作温度、使用率，内存使用率，电源供电状态，系统运行状态； 远程管理：支持远程启动内外网主机系统； 电源输入：110/220VAC； 冗余供电：支持； 电源报警：超限/断电继电器报警； 典型功耗：48W； 工作温度：-25~55℃； 工作湿度：5~95% 不凝结； 存储温度：-25~70℃； EMC认证：电力4级； 机械尺寸：440(W)* 177(H) *273(D) mm； 安装方式：4U 19英寸上架式； |  |  |  |
| 汇总价（小写）： |  | （小写）￥ RMB |  |  |  |
| 汇总价（大写）： |  | （大写）人民币 元 |  |  |  |

四、软件功能要求如下：

4.1数据编码

4.1.1基础信息编码

为了方便信息的存储、检索和使用，医院能耗在线监测系统在进行数据处理时，赋予一些信息以代码形式，即信息编码，其中对行政区划、行业、医院、生产工序和工序单位等基础信息进行的编码成为基础信息编码。

4.1.2数据采集来源编码

数据采集来源是指能耗在线监测系统中收集、识别和选取数据的数据源，一般包括管理信息系统、生产监控管理系统、生产过程控制系统等业务信息化系统和现场仪表、手工填报等方式。数据采集来源编码由1位阿拉伯数字组成。

4.1.3采集数据编码

为了数据清晰可用，应对采集数据进行类型分类，本部分采集数据类型可划分为采集数据类型编码、能源品种编码、耗能工质编码、非能源类产品编码、能效指标编码。

4.1.4能源用途编码

能源用途指能耗在线监测系统中医院对采集数据 的统计用途，例如购进、消费、产出、回收利用、库存、外供等。用途业务编码规则由2位阿拉伯数字组成，第1位数编码为分类编码，用1位阿拉伯数字表示，如1，2，…；第2位数编码为 分项编码，用1位阿拉伯数字表示，如0，1，2，…。如果有增加的数据用途，按照已有式样进行编码。

4.1.5计量器具编码

计量器具编码由计量器具类型代码、计量器具等级代码和计 量器具序号代码等3部分组成。其中，计量器具类型代码参照《JJF1051计量器具命名与分类编码》编码，每个计量器具类型代码 由8位阿拉伯数字组成；计量器具等级代码根据进出用能计量器具、主要次级用能计量器具、主要用能设备计量器具类型且相同 等级的计量器具进行排序编码，计量器具序号由3位阿拉伯数字 组成，如001，002，003，...。

4.1.6编码数据组合

数据编码使用方式有单只编码和组合编码两种场景。其中单值编码是独立使用数据编码，例如：行政区划代码、行业代码、医院编码、计量器具编码等，用于用能单位基础信息上班；组合编码是通过对相关编码进行组合，确定唯一编码对象，数据编码为16位，用于用能单位采集数据上报。能耗在线监测 系统中上报数据的组合编码规则是：生产工序编码—工序单元编码—重点设备编码—采集数据分类编码—能源品种编码/耗能工质编码/非能源类产品编码/能效指标编码/经营指标编码/其他数据编码—数据用途。

4.2数据同步

4.2.1基础数据处理、本地存储及数据上传

能耗监测端设备具备基础数据处理、本地存储及数据上传等基本功能，相应软件功能如下：

（1）数据统计转换：应依据业务需求，对数据进行统计，转换数据格式、类型及量纲，得到规范中要求的数据；

（2）数据汇总计算：应支持能耗数据汇总计算功能，可将多项能耗数据合并成一个汇总的能耗数据。应至少支持数据累加、相减、乘除、积分等逻辑计算功能；

（3）数据验证：应依据本系统制定的各行业数据采集技术指南的相关数据验证要求，对接入数据进行验证，判断能耗数据是否正确合理；

（4）数据存储：本地历史数据应存储6个月以上，并可以方便导出；

（5）数据展现：应依据实际应用需求，为医院提供能耗数据的查询、统计功能；

（6）数据上传：上传数据经过HTTPS协议加密传输。如果数据传输失败或超时（网络故障），能耗监测端设备将重发数据， 直至接收成功反馈消息。

4.2.2能效数据管理及本地展示

能耗监测端设备根据实际需要扩展能耗数据管理及本地展示服务，相应的软件功能如下：

（1）手工填报提供友好的人机交互操作软件界面，支持用户手工填报无法通过自动化计量系统采集的能耗数据，可按日或按月填报能耗数据。

（2）历史数据查看能耗监测端设备支持以曲线图或趋势图的形式查看历史上传数据功能。用户可查看指定日期的上报数据，并在发现上传数据错误或未填报数据的情况下，可补报数据。

（3）数据展现：依据企业实际应用需求，为医院提供能耗数据的在线查询、能效统计分析、智能抄表、报表管 理、告警追溯等基本功能；

（4）数据补传能耗监测端设备支持能耗数据补传功能。非工作日期间的能耗数据可在工作日补报。补报数据可一次补报多天或多月的能耗数据。

4.2.3端设备注册

能耗监测端设备完成物理部署、接入网络并运行后，进行端 设备注册。国家、省、市平台负责为能耗监测端设备提供URL地址，并返回数据上传时间点要求（平台按照端设备注册顺序逐 个返回上传时间，按照端设备注册时间先后顺序进行分配），端设备需要按照此时间点上传数据。

4.2.4基础数据下载

能耗监测端设备注册成功后，对能耗监测端设备系统进行初始化配置，包括医院基础信息、数据接入配置信息和相应的数据编码。基础数据字典要从市平台下载，如行政区划、行业、能源品种、生产工序及编码等。

4.2.5平台版本校验

平台的注册服务信息或基础数据更改后，相应版本信息进行更新。能耗监测端设备基于此版本信息，重新注册或下载基础数据。

4.2.6医院基础信息同步

- 基础信息上传：能耗监测端设备完成设备初始化配置后，上传医院的基础信息至国家、省、市级平台应用系统。

- 基础信息下载：能耗监测端设备可以根据需要查看上传至国家、省、市平台的本重点用能单位基础信息，便于系统调试及数据确认。

4.3数据上传

4.3.1端设备现场部署要求

医院能源数据对接市平台主要采用能耗在线监测端设备部署对接的方式，端设备分为内网侧和外网侧，内网侧需和医院能源系统主机在同一网段内，外网侧需由企业提供可以访问外网的IP进行设置，用于上传数据至市平台。

4.3.2对接方式

采用mysql数据库（中间库）对接方式，数据表创建在端设备内网侧的mysql数据库上。

要求对接所有监测能源类型（全厂总量）的数据，企业按需把相关能源不同时间维度的统计数据按规定时间内插入（insert）到以下数据库表中：

usage_data_hour，

usage_data_day，

usage_data_month

因系统异常等原因没能及时推送中间库的能耗数据，后期可通过插入相应数据到以下数据库表进行补传

usage_data_hour_reupload，

usage_data_day_reupload，

usage_data_month_reupload

说明：中间数据库访问账号密码等连接信息，待现场部署完端设备后提供。

4.3.3上传数据库表结构

（1）数据库表清单

| 序号 | 表名称 | 表描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | usage_data_config | 能源基础信息配置表，用于记录能源类型相关编码 | 由平台方维护，默认有记录，企业对接时从此表通过能源编码获取相应的“数据上传代码” |
| 2 | usage_data_hour | 用于存放监测能源类型每小时的用量 | 每15分钟推送一次小时累加能耗值，该小时结束后5分钟内将小时能耗数据推送到此表 |
| 3 | usage_data_day | 用于存放监测能源类型每天的用量 | 每天推送一次，该天结束后10分钟内 |
| 4 | usage_data_month | 用于存放监测能源类型每月的用量 | 每月推送一次，该月结束后10分钟内 |
| 5 | usage_data_hour_reupload | 用于存放后期补传的监测能源类型每小时的用量 | 因系统异常等原因没能及时推送的能耗数据，后期可通过插入数据到该表来进行补传 |
| 6 | usage_data_day_reupload | 用于存放后期补传的监测能源类型每天的用量 | 同上 |
| 7 | usage_data_month_reupload | 用于存放后期补传的监测能源类型每月的用量 | 同上 |

（2）数据库表结构

表名：usage_data_config

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | energy_code | varchar | 255 |  | 是 | 能源编码 |
| 3 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 4 | note | varchar | 255 |  | 是 | 描述 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

表名：usage_data_hour

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 3 | dt | timestamp |  |  | 是 | 能源统计时间（yyyy-MM-dd HH:00:00） |
| 4 | usage | double | 18 |  | 是 | 小时耗用量 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| 6 | status | tinyint | 4 |  | 是 | 传输状态（企业写入默认为0） |

表名：usage_data_hour

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 3 | dt | timestamp |  |  | 是 | 能源统计时间（yyyy-MM-dd HH:00:00） |
| 4 | usage | double | 18 |  | 是 | 日耗用量 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| 6 | status | tinyint | 4 |  | 是 | 传输状态（企业写入默认为0） |

表名：usage_data_ month

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 3 | dt | timestamp |  |  | 是 | 能源统计时间（yyyy-MM-dd HH:00:00） |
| 4 | usage | double | 18 |  | 是 | 月耗用量 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| 6 | status | tinyint | 4 |  | 是 | 传输状态（企业写入默认为0） |

表名：usage_data_hour_reupload

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 3 | dt | timestamp |  |  | 是 | 能源统计时间（yyyy-MM-dd HH:00:00） |
| 4 | usage | double | 18 |  | 是 | 小时耗用量 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| 6 | status | tinyint | 4 |  | 是 | 传输状态（企业写入默认为0） |

表名：usage_data_day_reupload

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 3 | dt | timestamp |  |  | 是 | 能源统计时间（yyyy-MM-dd HH:00:00） |
| 4 | usage | double | 18 |  | 是 | 日耗用量 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| 6 | status | tinyint | 4 |  | 是 | 传输状态（企业写入默认为0） |

表名：usage_data_ month_reupload

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | int | 11 | 是 | 否 | 自增id |
| 2 | data_code | varchar | 50 |  | 是 | 数据上传代码 |
| 3 | dt | timestamp |  |  | 是 | 能源统计时间（yyyy-MM-dd HH:00:00） |
| 4 | usage | double | 18 |  | 是 | 月耗用量 |
| 5 | ct | timestamp |  |  | 是 | 写入时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| 6 | status | tinyint | 4 |  | 是 | 传输状态（企业写入默认为0） |

五、售后服务及培训要求

系统建设完成后提供免费的运行操作培训。投标人须承诺为采购人提供完整的技术培训方案，技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常操作和管理维护等。

平台系统设备等除不可抗力和人为损坏外，需提供至少壹年免费维护和更换服务。提供终身免费系统升级。

投标人须对整个系统至少提供壹年的免费维护期，投标方在保修期内，应承诺提供免备件费、免人工费、免服务费的服务，软硬件，免费维护期从系统验收之日起，免费维护包括免费软件功能更新以及其他的支持服务，并能提供永久性7*24小时技术支持，包括软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，对于各类故障要求在1小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，须在8小时赶到现场。