中山大学附属第一医院

院本部电梯维修保养（2020~2022两年）用户需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

第一部分　用户需求

- 项目总体要求及资质要求：

1.1本项目为我院对以下电梯进行全包维修保养工作（包含合同期内保证电梯必须符合国家政府有关部门对电梯的有关技术规定与规范要求，必须保证电梯安全运行，更换已磨损、失效不符合要求的设备、零部（配）件及其它相关的材料费，每台电梯每年的年检费，公众责任保险费等及一切不可预见的所有费用），投标人应一次性对招标人的以上要求及其它与电梯有关的要求进行电梯维修保养服务的工作进行整体的投标并报价，如在合同执行中发现不论甲乙双方任何一方的错漏内容所造成的责任与经济损失均由承包人承担。

1.2维修保养期贰年，所需更换的电梯设备、零部（配）件及相关材料等，必须是以全新的原品牌厂家产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有电梯均是在良好优质安全的状态下运行并保证乘客安全。

1.3承包期，承包人必须按照国家的相关规定完成半月、季度、半年、年度例行巡检及维修保养以及合同的具体要求进行维修保养服务工作。

1.4 承包期内如果国家政府相关规定发生改变,则按新规定执行,但不低于合同现有的要求。

1.5维修保养起止时间：2020年 4月  20 日起至 2022年 4月 19日止，共24个月（以实际签订合同时间为准）。

1.6资质要求：

1.6.1、投标人必须为来自中华人民共和国独立法人，具备投标标的的经营资质与能力；

1.6.2、投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证A级》（类型含：乘客电梯维修安装）；

1.6.3、投标人已购买电梯公众责任险（提供保险单据复印件及电梯公众保险合同书复印件，复印件加盖投标人公章）；

1.6.4、投标人须在广州市设有售后服务机构（提供证明材料）。

1.6.5、本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。

- 维修保养电梯地点、品牌规格型号、停层站序、数量及单价金额：

| 第一部分维修保养电梯列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 | 层/站/门 | 维修保养金额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台数 | 每台需维保总月数 | 单价 （元/台）/月 | 合计金额 （元）/月 | 需维保月数合计金额（元） |
| 门诊楼 （1号楼） | 1# 、3# 4# 、6# | 日立HGP-B1600-C0120 | 17/ 17 / 17 | 4 | 24个月 |  |  |  |
|  | 2#、5# | 日立HGP-B1600-C0120 | 19/19 /19 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | 7#、8# | 蒂森TCM（病床、消防） | 18/18/ 18 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | 9#、10# | 蒂森TCM（客货梯） | 18/18/ 18 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | 11#（液压梯） | 广日GYH1600-2S0.4 | 2/2/2 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 12#、13# | 日立B-1600-2S105G | 17/17/17 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | L1、L2、L3、L4、L5、L6 | 蒂森扶梯FT7234EK30 |  | 6 | 24个月 |  |  |  |
| 曾宪梓楼--2号楼 | 15# | 广州日立HGP-B1600-C090 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 16# | 广州日立HGP-B1600-C090 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 21# | 日立HGP-B1600-2S908 | 8/8/8 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 旧内科楼--3号楼 | 17# | 日立 YPVF-11-C060 | 4 / 4 / 4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 18# | 日立 BVF-1600-2S60 | 4 / 4 / 4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 检验楼--4号楼 | 19# | 日立 BVF-1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 护士楼 | 20# | 广州日立HGP-1050-C0105 | 8 / 8 / 8 | 1 | 22个月 |  |  |  |
| 何善衡楼--6号楼 | 22# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 23# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 25# | 日立MCA-1150-2S90 | 10/10/10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 26# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 27# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 28# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 综合楼、邱德根楼--8号楼 | 29# | 日立YPVF-11-C090 | 8 / 8 / 8 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 30# | 日立BVF-1600-C090 | 8 / 8 / 8 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 31# | 广州日立 HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 西药厂 | 杂5 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 3 / 3 / 3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 营养室 | 杂6 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 3 / 3 / 3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 护士楼东 | 杂7 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 2 / 2 / 2 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 护士楼西 | 杂8 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 2 / 2 / 2 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 手术科大楼 | 32号A2 | 日立HGH-1600-2S150 | 27 / 27 / 27 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 33号-A1 | 日立HGH-1600-2S150 | 27 / 27 / 27 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 34号-A4 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 35号-A3 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 36号-A6 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 37号-A5 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 38号-A8 | 日立HGH-1600-2S150 | 2 8/ 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 39号-A7 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 40号-A10 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 41号-A9 | 日立HGH-1600-2S150 | 2 8/ 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 43号-A11 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 45号-B1 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 46号-B3 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 47号-B2 | 日立HGH-1000-CO150 | 2 5/ 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 48号-B4 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 2 5/ 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 49号- C | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 50号-A12 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 51号- H | 日立UAX-1000-CO60 | 5 / 3 / 3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 52号- D | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 53号- E | 日立HGH-1600-2S120贯通 | 8 / 3 /3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 55号- F | 日立HGH-1600-2S150 | 25/ 5 /5 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 手术楼--血库 | 杂物梯1 | 黑龙江长志TWJ100/0.4-AS | 5 / 4 /4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 手术楼--供应室 | 杂物梯9、10 | 黑龙江长志TWJ200/0.4-AS （三边开门） | 5 / 3 /3 | 2 | 24个月 |  |  |  |
| 手术科大楼二期 | 56# | 日立LCA-2000-2S90 | 4/4/4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 学生公寓 | 1号、2号 | 日立GVF-II1000-CO90 | 12 /12 / 12 | 2 | 24个月 |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心（即原东山院区，中山二路1号） 合计 | 东1号-A | 日立MCA-B1600-2S105 | 16/16/16 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东2号-B | 日立MCA-B1600-2S105 | 16/16/16 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东3号-C | 日立MCA-B1600-2S105 | 10/10/10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东4号-D | 日立MCA-B1600-2S90 | 10/10/10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东5号 | 日立MCA-2000-2S105 | 17/17/17 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 第一部分合计 |  | 电梯数量（71台）；合同期维保金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分维修保养电梯（已更新或正在更新改造的电梯短暂维保）列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 | 层/站/门 | 台数 | 单价 （元/台）/月 | 合计金额 （元）/月 | 合计金额（元） |  |
| 手术科大楼 | 54号-G | 日立UAX-1600-2S60 | 2/2/2 | 1 |  |  |  | 4.5个月 |
| 第二部分合计 |  | 电梯数量（1台）；合同期维保金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 全部合计 （第一部分+第二部分） |  | 电梯数量（72台）；合同期维保金额合计： 元 合同总金额(大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 第二部分维修保养电梯列表中的1台因质量保修期终止日期的原因，要求承包人对该1台电梯的维修保养起止时间，按各台电梯质量保修期结束之日起至本项目维修保养合同结束之日止，按实际发生维修保养月数的时间进行计算维修保养费(不足20天的按半个月,超过20天的按1个月计算)。

- 如合同范围内因我院需要进行电梯更新改造或其它特殊原因造成电梯停用，该电梯的维修保养费按实际发生的维修保养工作时间计算，准确停止时间以甲方书面通知为准(不足20天的按半个月,超过20天的按1个月计算)。 另外该梯在使用期间如需政府年检的，则甲方所支付的维修保养费已包含政府的年检费用（并包含政府收费标准的变更），年检费由承包人承担支付。

- 承包人负责按政府相关部门规定、要求办理年审手续，领取电梯检验合格证、使用证明并及时交给甲方，所有年审、领证等费用全部由乙方承担（包括合同期间按政府部门变更收费标准、检验次数等要求执行）。

- 承包人承担以上电梯维修保养期所有维修人员的人工费、安全保险费、政府要求的相关规费（含政府临时变更的收费标准或增加的收费内容）、电梯所需更换的零部件、材料费用，公众责任保险费、电梯责任保险费和不可预见费用等的所有费用，均包含在合同总价中，具体条款按合同执行。

3． 保养范围、内容及要求：

3.1本电梯维修保养合同生效之日起，承包人负责按要求对每台电梯进行全包维修保养服务工作。

3.2 乙方必须保证每天24小时任一时刻有不少于五名维修保养人员在中山大学附属第一医院院本部（含妇科生殖医学中心，即原东山院区）内对所签约的维修保养范围内的每台电梯进行巡查、维修、保养，保证电梯正常运行；并保证24小时有维修人员在医院的电梯监控维保值班室内接听电梯救援电话（甲方不定时抽查值班室，如查实有空岗、缺岗、投诉值班电话无人接听等情况，每次罚款200元，并承担由此导致的甲方及投诉人一切的经济损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利）。运行的电梯需保证最少每15天一次（每月二次）按规范进行保养。

3.3乙方以中山大学附属第一医院为电梯维修保养重点单位，委派的维修保养人员长驻中山大学附属第一医院院本部（含妇科生殖医学中心，即原东山院区）（并随叫随到），服从甲方电梯管理部门的指派，按要求协助开停驾驶电梯，及其它与电梯维保相关的工作。甲方有权要求乙方更换不符合甲方要求的维保人员。乙方对所保养的电梯应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并进行日常检查巡视，随时监察合同范围内的电梯运行情况（如遇特殊情况，需按甲方要求进行），向甲方报告电梯运行情况，每天认真填写各电梯巡查日志记录表并由双方人员签名确认。如出现电梯故障,乙方应在合同要求的期限内完成故障电梯的维修，  同时立即报告甲方并认真填写电梯故障维修记录表，以上两个表格作为支付该月保养费的依据之一。同时也作为合同期满完成结算手续后退回合同履约保证金的依据。

3.4  乙方每月底将电梯运行情况、故障记录表装订好交甲方电梯管理人员。

3.5  电梯保养维修所需更换的设备、零部件，必须是原品牌厂家生产之品质相同或更优的全新的零配件。

3.6  甲方免费提供电梯监控维保值班室给乙方工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。

3.7  在合同期内，确保电梯安全、正常使用所需更换的设备、零部（配）件含轿厢装饰件（轿厢地板除外）的费用全部由乙方承担，不受政府相关部门有关电梯日常维护保养合同范本中有关更换配件范围的限制，当乙方发现需要更换重要设备、零部（配）件时，必须经甲方同意。

3.8  乙方接到电梯救援报警电话呼叫或甲方报告电梯故障后，1号楼必须在5分钟内到达故障现场，院本部其他楼宇10分钟内到达故障现场，妇科生殖医学中心（即原东山院区）15分钟内到达故障现场，否则每次处罚1000元。

3.9  电梯常见小故障或更换零件，乙方必须在知道或应当知道电梯发生故障之时起2小时内修复正常运行。 超出常见小故障或更换零件，乙方必须在知道或应当知道电梯发生故障之时起8小时内修复正常运行。每超1小时处罚100元。

3.10 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应，免收人工费，材料费按甲方询查的市场行情价或经甲方确认后由甲方负责支付。

3.11发生电梯故障,乙方在正常情况下未能按上述第3.8、3.9点中的其中一点要求完成，累计次数超过3次（含3次）的，甲方有权扣罚相当于该台故障电梯当月保养费50% 金额的处罚金；超过24小时修复的扣罚相当于该台故障电梯当月保养费金额的处罚金；同时乙方还需全力修复并继续保养；未获甲方认可下,超过48小时仍未修复的,甲方有权采取以下措施处置: 引入第三方进行维修, 乙方按第三方报价的二倍向甲方支付相关维修费用; 或甲方单方终止合同，视乙方违约，向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因该台电梯维修保养超时所造成的损失（因甲方或不可抗力原因除外）。

3.12 甲方有权要求乙方对电梯进行安全载重的磅机工作，乙方必须无条件执行,费用由乙方负责。

3.13 乙方自行配备与甲方电梯管理部门使用频段相同的对讲机不少于五台，便于维修保养人员在院内联络。

3.14 乙方需每月向甲方提交驻我院维修保养人员正常值班表及保养计划安排时间表。

3.15 在合同期间，由于甲方或其它电梯使用者（单位）使用不当造成的故障，不属于保修的范围，但乙方仍应予及时进行有效的有偿维修保养。在该情况下，乙方应积极提出维修方案及参考市场价报价，在得到甲方的确认下立即进行维修以尽快恢复电梯的运行。

3.16如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.17 乙方每天(24小时)对每台电梯各部位至少巡查1～2次。

3.18 乙方应当购买电梯公众保险、为合同范围内每台电梯购买《广东省电梯责任保险统保示范项目》的电梯安全责任保险，提供电梯责任保险合同书复印件及每台电梯的电梯《广东省电梯责任保险统保示范项目》保险标志证件

3.19 合同内的维修保养电梯，乙方须在每台电梯年审前提供该台电梯的自检报告书加盖公章后，交甲方电梯管理部门存档，并由乙方承担向政府部门办理所承包保养电梯每年的年度检验，所有程序和费用由乙方负责，直至电梯完全符合国家有关规定并领取电梯的检验合格证、使用证交给甲方为止。电梯因维修、更换零配件后,如按国家相关规定必需进行报批、检验检测的所有手续、费用由乙方负责。

3.20  由于乙方技术、工艺或配件材料存在瑕疵或缺陷，或由于乙方未及时发现、处理故障等乙方原因造成电梯事故的，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利。

3.21  在合同期内，由于国家或省市相应管理部门出台新的政策、法规，而甲方电梯未能符合要求的，乙方须立即按最新的法规要求向甲方提交整改方案及报价，经甲方审核后同等条件下原则上由乙方实施，若乙方报价高于具备资质的第三方的，甲方有权让第三方实施，乙方必须无条件配合，若乙方不能积极配合经甲方劝说一次后仍不能积极配合的，每天按该工程的合同总额的1%进行处罚。如处罚额达到该工程的合同总额的10%仍不能积极配合的，甲方有权单方面解除合同。

3.22  当乙方维修保养工作整体未能达致甲方要求，包括（但不限于）反应速度、救援时限、技术能力、外观环境等，除按3.8、3.9进行处罚外，若甲方发出三次以上书面整改通告，仍不能达到要求的视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同并有权要求乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，及赔偿由此引起的甲方的经济及名誉损失。

3.23  每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。

3.24 合同期满，原承包人须配合甲方及新承包人对电梯情况进行全面检查。经甲方确认电梯维保质量不符合原合同要求的，原承包人须按甲方要求维护、修复电梯。如原承包人不能按甲方要求完成电梯维护、修复的，甲方有权自行引入具备资质的第三方进行维护维修, 原承包人按第三方报价向甲方支付相关维护维修费用（此项工作须在新合同期起始日之前完成，相关费用从履约保证金中扣除，不足部分原承包人须另行支付给甲方）。

5.   电梯维修保养项目内容：

5.1  按国家《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）及省、市政府对电梯的相关规定执行实施，并更换失效零件；

5.2  停电平层装置的维修保养并包含零配件的所有费用；

5.3  电梯空调、五方通话、语音报站部份：

5.3.1 电梯空调日常巡查维修、更换损坏零件、清洗空调及其尘网、通风口；

5.3.2 五方通话系统的检查维修、更换失效元件、确保五方通话顺畅。

5.3.3 电梯语音报站检查维修、更换失效元件。

第二部分　合同格式

合同编号：

电梯维修保养合同

项目名称：中山大学附属第一医院院本部电梯维修保养（2020~2022两年）

项目地点：广州市中山二路1号及58号

发包人：中山大学附属第一医院（甲方）

承包人：

（   本）

中山大学附属第一医院

院本部电梯维修保养（2020~2022两年）

发包人：中山大学附属第一医院（甲方）

承包人：

- 维修保养电梯设备清单：

| 地点 | 电梯 编号 | 电梯品牌型号规格 | 层/站/门 | 台数 | 设备注册代码 | 使用证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 （1号楼） | 1# | 广州日立HGP-B1600-C0120 | 17/ 17 / 17 | 4 | 31704401042016090002 | 梯粤A500082246 | 乙方必须至少每15天对合同内所保养的每台电梯进行日常维护保养一次。 |
|  | 3# |  |  |  | 31704401042016090004 | 梯粤A500082248 |  |
|  | 4# |  |  |  | 31704401042016040004 | 梯粤A500078843 |  |
|  | 6# |  |  |  | 31704401042016040006 | 梯粤A500078845 |  |
|  | 2# | 广州日立HGP-B1600-C0120 | 19/19 /19 | 2 | 31704401042016090003 | 梯粤A500082247 |  |
|  | 5# |  |  |  | 31704401042016040005 | 梯粤A500078844 |  |
|  | 7# | 蒂森TCM（病床、消防） | 18/18/ 18 | 2 | 31704401002002040003 | 梯粤A300104942 |  |
|  | 8# |  |  |  | 31704401002002040107 | 梯粤A300104938 |  |
|  | 9# | 蒂森TCM（客货梯） | 18/18/ 18 | 2 | 31704401002002040108 | 梯粤A300104940 |  |
|  | 10# |  |  |  | 31704401002002040004 | 梯粤A300104941 |  |
|  | 11# | 广日GYH1600-2S 0.4液压梯 | 2/2/2 | 1 | 33104401002002040004 | 梯粤A300104943 |  |
|  | 12# | 日立B-1600-2S105G | 17/17/17 | 2 | 31704401042010080001 | 梯粤A500025380 |  |
|  | 13# |  |  |  | 31704401042010080002 | 梯粤A500025381 |  |
|  | L1 | 蒂森扶梯FT7234EK30 |  | 6 | 35004401002002040071 | 梯粤A300104933 |  |
|  | L2 |  |  |  | 35004401002002040072 | 梯粤A300104932 |  |
|  | L3 |  |  |  | 35004401002002040073 | 梯粤A300104935 |  |
|  | L4 |  |  |  | 35004401002002040074 | 梯粤A300104934 |  |
|  | L5 |  |  |  | 35004401002002040075 | 梯粤A300104937 |  |
|  | L6 |  |  |  | 35004401002002040076 | 梯粤A300104936 |  |
| 曾宪梓楼 （2号楼） | 15# | 广州日立HGP-B1600-C090 | 9 / 9 / 9 | 2 | 31704401042013110002 | 梯粤A500055204 |  |
|  | 16# |  |  |  | 31704401042013100001 | 梯粤A500052885 |  |
| 旧内科楼 （3号楼） | 17# | 日立YPVF-11-C060 | 4 / 4 / 4 | 1 | 31704401002000060003 | 梯粤A010113569 |  |
|  | 18# | 日立BVF-1600-2S60 | 4 / 4 / 4 | 1 | 31104401002000060094 | 梯粤A010113461 |  |
| 检验楼 （4号楼） | 19# | 日立BVF-1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 31704401002000060002 | 梯粤A010113460 |  |
| 护士楼 | 20# | 广州日立HGP-1050-C0105 | 8 / 8 / 8 | 1 | 31104401042014020008 | 梯粤A500058842 |  |
| 何善衡楼 （6号楼） | 22# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10/10/10 | 2 | 31704401042013120001 | 梯粤A500056049 |  |
|  | 23# |  |  |  | 31704401042013110001 | 梯粤A500055205 |  |
|  | 25# | 广州日立MCA-1150-2S90 | 10/10/10 | 1 | 31104401042017030007 | 梯粤A500085641 |  |
|  | 26# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 31704401042013120002 | 梯粤A500056050 |  |
|  | 27# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 9 / 9 / 9 | 2 | 31704401042013110004 | 梯粤A500055203 |  |
|  | 28# |  |  |  | 31704401042013090001 | 梯粤A500053246 |  |
| 综合楼 （8号楼） | 29# | 日立YPVF-11-C090 | 8 / 8 / 8 | 1 | 31104401002000060105 | 梯粤A010113462 |  |
|  | 30# | 日立BVF-1600-C090 | 8 / 8 / 8 | 1 | 31704401002000060005 | 梯粤A010113570 |  |
| 邱德根楼 （8号楼） | 31# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 31704401042013060001 | 梯粤A500051851 |  |
| 西药厂 | 杂5 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 3 / 3 / 3 | 1 | 34004401002007110684 | 梯粤A500003739 |  |
| 营养室 | 杂6 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 3 / 3 / 3 | 1 | 34004401002007110683 | 梯粤A500003741 |  |
| 护士楼东 | 杂7 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 2 / 2 / 2 | 1 | 34004401002007110681 | 梯粤A500003010 |  |
| 护士楼西 | 杂8 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 2 / 2 / 2 | 1 | 34004401002007110682 | 梯粤A500003740 |  |
| 妇科生殖医学中心（即原东山院区，中山二路1号） | 东1号-A | 日立MCA-B1600-2S105 | 16/16/16 | 2 | 31704401042017070002 | 梯粤 A500090318 |  |
|  | 东2号-B |  |  |  | 31704401042017070001 | 梯粤A500090319 |  |
|  | 东3号-C | 日立MCA-B1600-2S90 | 10/10/10 | 1 | 31704401042017090001 | 梯粤 A500093308 |  |
|  | 东1号-D | 日立MCA-B1600-2S90 | 10/10/10 | 1 | 31704401042017080001 | 梯粤A500091015 |  |
|  | 东5号 | 日立MCA-2000-2S105 | 17/17/17 | 1 | 31104401042017090018 | 梯粤 A500093307 |  |
| 手 术 科 大 楼 | 32号A2 | 日立HGH-1600-2S150 | 27 / 27 / 27 | 1 | 31104401042013010029 | 梯粤A500053128 |  |
|  | 33号-A1 | 日立HGH-1600-2S150 | 27 / 27 / 27 | 1 | 31104401042013010028 | 梯粤A500053127 |  |
|  | 34号-A4 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042013010031 | 梯粤A500053130 |  |
|  | 35号-A3 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042013010030 | 梯粤A500053129 |  |
|  | 36号-A6 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010033 | 梯粤A500053132 |  |
|  | 37号-A5 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010032 | 梯粤A500053131 |  |
|  | 38号-A8 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042013010035 | 梯粤A500055209 |  |
|  | 39号-A7 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042013010034 | 梯粤A500055208 |  |
|  | 40号-A10 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042013010037 | 梯粤A500055211 |  |
|  | 41号-A9 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042013010036 | 梯粤A500055210 |  |
|  | 43号-A11 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010038 | 梯粤A500055212 |  |
|  | 45号-B1 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010040 | 梯粤A500055214 |  |
|  | 46号-B3 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010042 | 梯粤A500055216 |  |
|  | 47号-B2 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010041 | 梯粤A500055215 |  |
|  | 48号-B4 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010043 | 梯粤A500055217 |  |
|  | 49号- C | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042012100010 | 梯粤A500056648 |  |
|  | 50号-A12 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 31104401042013010039 | 梯粤A500055213 |  |
|  | 51号- H | 日立UAX-1000-CO60 | 5 / 3 / 3 | 1 | 31104401042012100006 | 梯粤A500056647 |  |
|  | 52号- D | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 31104401042012100011 | 梯粤A500056649 |  |
|  | 53号- E | 日立HGH-1600-2S120贯通 | 8 / 3 /3 | 1 | 31104401042012100012 | 梯粤A500056645 |  |
|  | 55号- F | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 5 / 5 | 1 | 31104401042013010044 | 梯粤A500056646 |  |
| 手术楼--血库 | 杂物梯1 | 黑龙江长志TWJ100/0.4-AS | 5 / 4 / 4 | 1 | 34004401042014110004 | 梯粤A500063873 |  |
| 手术楼--供 应室 | 杂物梯9、10 | 黑龙江长志TWJ200/0.4-AS （三边开门） | 5 / 3 / 3 | 1 | 34004401042014110003 | 梯粤A500063874 |  |
|  |  | 黑龙江长志TWJ200/0.4-AS （三边开门） | 5 / 3 / 3 | 1 | 34004401042014110002 | 梯粤A500063875 |  |
| 学生公寓 | 1号 | 日立GVF-II1000-CO90 | 12 /12 / 12 | 1 | 31104401012007090170 | 梯粤A500009851 |  |
| 学生公寓 | 2号 | 日立GVF-II1000-CO90 | 12 /12 / 12 | 1 | 31104401012007090169 | 梯粤A500009850 |  |
| 手术科大楼二期 | 56号 | 日立LCA-2000-2S90 | 4/4/4 | 1 | 31304401042017080008 | 梯粤A500096010 |  |
| 曾宪梓楼 | 21# | 日立HGP-B1600-2S908 | 8/8/8 | 1 | 31704401042018010001 | 梯粤 A500093309 |  |
| 手术科大楼 | 54号- G | 日立UAX-1600-2S60贯通 | 2/2/2 | 1 | 31304401042018090006 | 梯粤A500108969 |  |
| 合 计 |  |  |  | 72 |  |  |  |

- 维修保养电梯地点、品牌规格型号、停层站序、数量及单价金额：

| 第一部分维修保养电梯列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 | 层/站/门 | 维修保养金额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台数 | 每台需维保总月数 | 单价 （元/台）/月 | 合计金额 （元）/月 | 需维保月数合计金额（元） |
| 门诊楼 （1号楼） | 1# 、3# 4# 、6# | 日立HGP-B1600-C0120 | 17/ 17 / 17 | 4 | 24个月 |  |  |  |
|  | 2#、5# | 日立HGP-B1600-C0120 | 19/19 /19 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | 7#、8# | 蒂森TCM（病床、消防） | 18/18/ 18 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | 9#、10# | 蒂森TCM（客货梯） | 18/18/ 18 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | 11#（液压梯） | 广日GYH1600-2S0.4 | 2/2/2 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 12#、13# | 日立B-1600-2S105G | 17/17/17 | 2 | 24个月 |  |  |  |
|  | L1、L2、L3、L4、L5、L6 | 蒂森扶梯FT7234EK30 |  | 6 | 24个月 |  |  |  |
| 曾宪梓楼--2号楼 | 15# | 广州日立HGP-B1600-C090 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 16# | 广州日立HGP-B1600-C090 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 21# | 日立HGP-B1600-2S908 | 8/8/8 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 旧内科楼--3号楼 | 17# | 日立 YPVF-11-C060 | 4 / 4 / 4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 18# | 日立 BVF-1600-2S60 | 4 / 4 / 4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 检验楼--4号楼 | 19# | 日立 BVF-1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 护士楼 | 20# | 广州日立HGP-1050-C0105 | 8 / 8 / 8 | 1 | 22个月 |  |  |  |
| 何善衡楼--6号楼 | 22# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 23# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 25# | 日立MCA-1150-2S90 | 10/10/10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 26# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 27# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 28# | 广州日立HGP-B1600-2S90 | 9 / 9 / 9 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 综合楼、邱德根楼--8号楼 | 29# | 日立YPVF-11-C090 | 8 / 8 / 8 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 30# | 日立BVF-1600-C090 | 8 / 8 / 8 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 31# | 广州日立 HGP-B1600-2S90 | 10 /10 / 10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 西药厂 | 杂5 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 3 / 3 / 3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 营养室 | 杂6 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 3 / 3 / 3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 护士楼东 | 杂7 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 2 / 2 / 2 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 护士楼西 | 杂8 | 南亚杂物电梯TCJ500/0.3-AS | 2 / 2 / 2 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 手术科大楼 | 32号A2 | 日立HGH-1600-2S150 | 27 / 27 / 27 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 33号-A1 | 日立HGH-1600-2S150 | 27 / 27 / 27 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 34号-A4 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 35号-A3 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 36号-A6 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 37号-A5 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 38号-A8 | 日立HGH-1600-2S150 | 2 8/ 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 39号-A7 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 40号-A10 | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 41号-A9 | 日立HGH-1600-2S150 | 2 8/ 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 43号-A11 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 45号-B1 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 46号-B3 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 47号-B2 | 日立HGH-1000-CO150 | 2 5/ 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 48号-B4 | 日立HGH-1000-CO150 | 25 / 2 5/ 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 49号- C | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 50号-A12 | 日立HGH-1600-2S150 | 25 / 25 / 25 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 51号- H | 日立UAX-1000-CO60 | 5 / 3 / 3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 52号- D | 日立HGH-1600-2S150 | 28 / 28 / 28 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 53号- E | 日立HGH-1600-2S120贯通 | 8 / 3 /3 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 55号- F | 日立HGH-1600-2S150 | 25/ 5 /5 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 手术楼--血库 | 杂物梯1 | 黑龙江长志TWJ100/0.4-AS | 5 / 4 /4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 手术楼--供应室 | 杂物梯9、10 | 黑龙江长志TWJ200/0.4-AS （三边开门） | 5 / 3 /3 | 2 | 24个月 |  |  |  |
| 手术科大楼二期 | 56# | 日立LCA-2000-2S90 | 4/4/4 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 学生公寓 | 1号、2号 | 日立GVF-II1000-CO90 | 12 /12 / 12 | 2 | 24个月 |  |  |  |
| 妇科生殖医学中心（即原东山院区，中山二路1号） 合计 | 东1号-A | 日立MCA-B1600-2S105 | 16/16/16 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东2号-B | 日立MCA-B1600-2S105 | 16/16/16 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东3号-C | 日立MCA-B1600-2S105 | 10/10/10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东4号-D | 日立MCA-B1600-2S90 | 10/10/10 | 1 | 24个月 |  |  |  |
|  | 东5号 | 日立MCA-2000-2S105 | 17/17/17 | 1 | 24个月 |  |  |  |
| 第一部分合计 |  | 电梯数量（71台）；合同期维保金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分维修保养电梯（已更新或正在更新改造的电梯短暂维保）列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 | 层/站/门 | 台数 | 单价 （元/台）/月 | 合计金额 （元）/月 | 年合计金额（元） |  |
| 手术科大楼 | 药梯- G | 日立UAX-1600-2S60 | 2/2/2 | 1 |  |  |  | 4.5个月 |
| 第二部分合计 |  | 电梯数量（1台）；合同期维保金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 全部合计 （第一部分+第二部分） |  | 电梯数量（72台）；合同期维保金额合计： 元 合同总金额(大写）： |  |  |  |  |  |  |

3.  合同履约保证金：

3.1 乙方在领取中标通知书后5个工作日内以支票的形式，向甲方缴交合同履约保证金，合同履约保证金按项目中标总金额的5％计算。

  - 合同履约保证金的退还时间，合同执行完毕，经甲方确认电梯维保质量符合合同要求，合同内约定的电梯通过政府相关部门的年审检验合格后，取得电梯的检验合格证、使用证交给甲方，合同价款经甲方审计部门审定结算价并办理完结算手续后，若未有乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的情况，甲方无息退还合同履约保证金。

4.  维修保养起止时间：

从2020年 4月20 日起至 2022年 4月 19 日止。

5.  付款方式：

5.1 双方签订合同后，甲方向乙方支付价款前，乙方需提交税务部门规定的合法、规范、金额正确的发票给甲方，乙方延迟开具合格发票的，甲方付款付款期限顺延。

5.2 甲方以_支票 方式支付合同价款。按如下时间分期支付维修保养费：

① 第一期于2020年 5 月份支付57台电梯贰年维修保养费总价的10%；

② 第二期于2020年 11 月份支付57台电梯贰年维修保养费总价的20%；

③ 第三期于2021年 5 月份支付57台电梯贰年维修保养费总价的20%；

④ 第四期于2021年 11 月份支付57台电梯贰年维修保养费总价的20%；

⑤ 第五期于2022年 4 月份结算支付剩余金额。

⑥ 合同第2条第二部分已更新或正在更新改造的1台电梯的短暂维保费的支付：自该1台电梯质量保修期到期之日起至本合同服务到期之日止，计算乙方对该1台电梯的维修保养工作月数（未超过20天的按0.5个月算；超过20天的按1个月计算)，按实际发生维修保养月数的时间进行计算维修保养费。

⑦ 合同期间，如有电梯停止使用，或甲方书面通知乙方停止对部分电梯的维修保养，则双方应按电梯停止使用前或甲方书面通知停止前的实际维保月数结算维保费用，在第五期剩余金额结算时一并计算。

⑧ 甲方有权在扣除乙方应付违约金及依据本合同约定可扣减的合同金额后再支付剩余的合同价款。

6.  维修保养范围、内容及要求：

6.1本电梯维修保养合同生效之日起，承包人负责按要求对每台电梯进行全包维修保养服务工作。

6.2 乙方必须保证每天24小时任一时刻有不少于五名维修保养人员在中山大学附属第一医院院本部（含妇科生殖医学中心，即原东山院区）内对所签约的维修保养范围内的每台电梯进行巡查、维修、保养，保证电梯正常运行；并保证24小时有维修人员在医院的电梯监控维保值班室内接听电梯救援电话（甲方不定时抽查值班室，如查实有空岗、缺岗、投诉值班电话无人接听等情况，乙方须向甲方支付200元/次的违约金，并承担由此导致的甲方及投诉人一切的经济损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利）。运行的电梯需保证最少每15天一次（每月二次）按规范进行保养。

6.3乙方以中山大学附属第一医院为电梯维修保养重点单位，委派的维修保养人员长驻中山大学附属第一医院院本部（含妇科生殖医学中心，即原东山院区）（并随叫随到），服从甲方电梯管理部门的指派，按要求协助开停驾驶电梯，及其它与电梯维保相关的工作。甲方有权要求乙方更换不符合甲方要求的维保人员。乙方对所保养的电梯应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并进行日常检查巡视，随时监察合同范围内的电梯运行情况（如遇特殊情况，需按甲方要求进行），向甲方报告电梯运行情况，每天认真填写各电梯巡查日志记录表并由双方人员签名确认。如出现电梯故障,乙方应在合同要求的期限内完成故障电梯的维修，同时立即报告甲方并认真填写电梯故障维修记录表，以上两个表格作为支付该月保养费的依据之一。同时也作为合同期满完成结算手续后退回合同履约保证金的依据。

6.4 乙方每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。及每天认真做好、填写电梯运行情况、故障记录表，每月底装订好交甲方电梯管理人员。

6.5 电梯保养维修所需更换的设备、零部件，必须是原品牌厂家生产之品质相同或更优的全新的零配件。

6.6 甲方免费提供监控维保值班室给乙方工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。

6.7 在合同期内，确保电梯安全、正常使用所需更换的设备、零部（配）件含轿厢装饰件（轿厢地板除外）的费用全部由乙方承担，不受政府相关部门有关电梯日常维护保养合同范本中有关更换配件范围的限制，当乙方发现需要更换重要设备、零部（配）件时，必须经甲方同意。

6.8 乙方接到电梯救援报警电话呼叫或甲方报告电梯故障后，1号楼必须在5分钟内到达故障现场，院本部其他楼宇10分钟内到达故障现场，妇科生殖医学中心（即原东山院区）15分钟内到达故障现场，否则乙方每次须向甲方支付违约金1000元。

6.9 电梯常见小故障或更换零件，乙方必须在知道或应当知道电梯发生故障之时起2小时内修复正常运行。超出常见小故障或更换零件，乙方必须在在知道或应当知道电梯发生故障之时起8小时内修复正常运行。每超1小时乙方每次须向甲方支付违约金100元。

6.10 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应甲方要求，免收人工费，材料费按甲方询查的市场行情价或经甲方确认后计收。

6.11乙方未能在本合同要求的期限内到达故障现场或完成电梯维修，累计次数超过3次（含3次）的，乙方应按故障电梯当月保养费的50%向甲方支付违约金。乙方超过24小时到达现场或完成修复的，乙方无权收取故障电梯当月保养费金额，同时乙方还需全力修复并继续保养；超过48小时仍未修复的,甲方有权采取以下措施处置: 引入具备资质的第三方进行维修, 乙方按第三方报价的二倍向甲方支付相关维修费用; 或视为乙方严重违约，甲方有权单方终止合同，乙方向甲方支付合同总价30% 的违约金(¥         元)，并赔偿甲方因电梯维修保养超时所造成的损失（因不可抗力原因除外）。

6.12 如有需要甲方有权要求乙方对电梯进行安全载重的磅机工作，乙方必须无条件接受。

6.13乙方自行配备与甲方电梯管理部门使用频段相同的对讲机五台，便于保养人员在院内联络。

6.14 乙方需每月向甲方提交驻我院维保人员正常值班表及保养计划安排时间表。

6.15 在合同期间，由于甲方或其它电梯使用者（单位）使用不当造成的故障，不属于保修的范围，但乙方仍应予及时进行有效的有偿维修保养。在该情况下，乙方应积极提出维修方案及参考市场价报价，在得到甲方的确认下立即进行维修以尽快恢复电梯的运行。

6.16 如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利。

6.17 乙方每天24小时对每台电梯各部位至少巡查1～2次。

6.18乙方应当购买电梯公众保险、为合同范围内每台电梯购买《广东省电梯责任保险统保示范项目》的电梯安全责任保险，提供电梯责任保险合同书复印件及每台电梯的电梯《广东省电梯责任保险统保示范项目》保险标志证件。

6.19 合同内的维修保养电梯，乙方须在每台电梯年审前提供该台电梯的自检报告书加盖公章后，交甲方电梯管理部门存档，并由乙方承担向政府部门办理所承包保养电梯每年的年度检验，所有程序和费用由乙方负责，直至电梯完全符合国家有关规定并领取电梯的检验合格、使用证交给甲方为止。

6.20 由于乙方技术、工艺或配件材料存在瑕疵或缺陷，或由于乙方未及时发现、处理故障等乙方原因造成电梯事故的，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失，甲方保留进一步追究法律责任的权利。

6.21在合同期内，由于国家或省市相应管理部门出台新的政策、法规，而甲方电梯未能符合要求的，乙方须立即按最新的法规要求向甲方提交整改方案及报价，经甲方审核后的价格经乙方同意原则上由乙方实施（按甲方相关规定必须经过招标的除外），若乙方价格高于具备资质的第三方的，甲方有权让第三方实施，乙方必须无条件配合若乙方不能积极配合经甲方劝说一次后仍不能积极配合的，每天按该工程的合同总额的1%支付违约金。如违约金总额达到该工程的合同总额的10%仍不能积极配合的，甲方有权单方面解除合同。

6.22当乙方维修保养工作整体未能达致甲方要求，包括（但不限于）反应速度、救援时限、技术能力、外观环境等，除按6.8、6.9支付违约金外，若甲方发出三次以上书面整改通告，仍不能达到要求的，视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同并有权要求乙方向甲方支付合同总额的30%的违约金，及赔偿由此引起的甲方的经济及名誉损失。

6.23  每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。

6.24 合同期满，乙方须配合甲方及新承包人对电梯情况进行全面检查。经甲方确认电梯维保质量不符合原合同要求的，原承包人须按甲方要求维护、修复电梯。如原承包人不能按甲方要求完成电梯维护、修复的，甲方有权自行引入具备资质的第三方进行维护维修, 原承包人按第三方报价向甲方支付相关维护维修费用（此项工作须在新合同期起始日之前完成，相关费用从履约保证金中扣除，不足部分原承包人须另行支付给甲方）。

7. 	如合同范围内因我院需要进行电梯更新改造或其它特殊原因造成电梯停用，该电梯的维修保养费按实际发生的维修保养工作时间计算，准确停止时间以甲方书面通知为准(不足20天的按半个月,超过20天的按1个月计算)。 另外该梯在使用期间如需政府年检的，则甲方所支付的维修保养费已包含政府的年检费用（并包含政府收费标准的变更），年检费由承包人承担支付。

8.  电梯维修保养项目内容：

8.1 按国家《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定执行实施及执行中国家政府新颁布的有关规定执行，并更换失效零件。

8.2 停电平层装置的维修保养并包含零配件的所有费用，

8.3  电梯空调、五方通话、语音报站部份：

8.3.1 电梯空调日常巡查维修、更换损坏零件、清洗空调及其尘网、通风口。

8.3.2 五方通话系统的检查维修、更换失效元件、确保五方通话顺畅。

8.3.3 电梯语音报站检查维修、更换失效元件。

9.  双方义务：

9.1 甲方义务：

9.1.1应遵守电梯使用规则，注意对轿厢门、厅门保护，如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗水，乙方给予保养技术指导。

9.1.2应按照劳动部和建设部及国家《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定执行，乙方提供此资料。

9.1.3在合同期内，如甲方另行委托其他单位或个人，对乙方已签约承担维修保养范围内的电梯进行任何的维修、保养工作而造成事故，乙方不负任何责任。

9.1.4 甲方负责对乙方本项目的投标资料作保密。

9.2  乙方义务：

9.2.1乙方应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养救援记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）等电梯规范的相关规定。在保养期间内，定期对电梯设备的全包保养项目逐项检查、及时维修或更换，保证甲方电梯安全运行。尤其对踏板、轿厢门、轿厢内照明及内饰、内外呼叫按钮的维护、厅门的维修、轿厢空调整体的清洁、停电平层装置的维修保养并包含零配件的所有费用，要注意做好井底及机房的环境卫生和机房内空调机尘网清洗。

9.2.2每次保养完毕，需由甲方电梯班管理员及总务科相关部门负责人等在保养人员的“电梯维修保养报告书”上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，并按合同条款第11条规定执行。

9.2.3 乙方在保养时，如发现非乙方原因导致的非正常损坏（如人为破坏、盗窃、浸水、供电故障等）导致修理与更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行修理或更换，人工费由乙方承担，材料费由甲方支付。

9.2.4 在保养期内的质监局检查期间，乙方应另加派人员会同甲方电梯负责人协助检查工作。

9.2.5 乙方派驻院内的维修保养人员必须持上岗证上岗及服从甲方管理部门的指派，按要求协助开停驾驶电梯，及其它与电梯维保相关的工作。每天按甲方电梯管理部门安排的紫外线灯消毒时间表要求。对合同内的电梯进行开停梯，对电梯轿箱实施紫外线灯照射消毒，并按要求填写消毒记录，每月将记录整理汇总后交甲方电梯管理部门归档备查。

9.2.6在保养期内，乙方必须确保其所保养的电梯符合国家有关电梯保养、维修的有关规定和通过技术监督局年审，合同期内的年审费用由乙方承担。

9.2.7 甲方如有特殊任务，需乙方加派人员驻守时，乙方应无条件接受。

9.2.8 乙方必须为其所保养的甲方电梯购买电梯安全责任保险、电梯公众责任险、电梯责任保险，并要求不得低于《广东省电梯责任保险统保示范项目》中该类保险的相关要求。事故损失超出保险赔偿限额的，因甲方的原因导致事故的发生的，超出保险赔偿限额部分由甲方承担；因乙方的原因导致事故的发生的，超过保险赔偿限额部分由乙方承担；非因甲乙双方的原因导致事故发生的，超出保险赔偿限额部分由甲乙双方各承担50%。

9.2.9 因乙方维修人员的劳动纠纷而产生的一切责任，由乙方自己承担。

9.2.10乙方负责承担该项目用工人员的人口计生管理责任，确保无违反政策生育情况，并接受甲方（我院方）的督促检查及监管。

9.2.11乙方每月对维保资料进行汇总小结,每季度提交维保工作报告,每年提交年度工作总结,内容包含工作完成情况、电梯性能状态分析评估、改进建议等。

- 免除责任的事项：

10.1 乙方不负责免费对轿厢壁板、轿厢地板装饰件进行重加工、重油漆或更换。

10.2 乙方不承担甲方不适当使用电梯导致电梯发生意外所引起的经济及法律责任。

10.3 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应甲方要求，免收人工费，材料费按甲方询查的市场行情价或经甲方确认后计收。

11.  违约责任：

11.1 由于甲方违反本合同规定而造成电梯发生事故，由甲方负责。

11.2 乙方有违约情形的，甲方有权按【 500 】元/项/次计收违约金，并有权要求乙方限期整改。乙方未在甲方要求的期限内整改完毕的，或乙方违约次数达【 3 】次的，甲方有权单方解除本合同。甲方因乙方违约而单方解除本合同的，甲方有权没收合同履约保证金，要求乙方返还甲方已支付但尚未提供维保服务部分的合同款，并有权要求乙方赔偿其他损失。因乙方原因发生电梯相关事故的，乙方承担全部责任并赔偿甲方的一切损失。上述乙方应赔偿甲方的损失包括甲方为追究乙方责任而支出的诉讼费、保全费、律师费、调查取证费用等

11.3在无乙方不履行或不适当履行合同义务的情况下，甲方无正当理由不按时支付保养费，且经乙方书面催促后仍拒绝支付的，乙方有权提出终止合同，追讨甲方应付保养费及按人民银行同期同类存款利率计算的利息。

11.4 乙方在无法律依据及合同依据的情况下不得单方提前解约，否则应向甲方支付合同总金额的30%的违约金。

11.5 如乙方未按期交纳履约保证金，甲方可视乙方违约，解除合同并没收投标保证金。

11.6甲、乙双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行，行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录后，合同将解除，乙方视为违约并承担违约责任。乙方应向甲方支付合同金额的30％作为违约金。

12.  年故障率的处罚约定：

12.1 电梯年故障率的处罚：影响电梯运行的故障，每台电梯每年的停梯故障不超过3次，如超过3次，超出次数按每次扣款500元计，扣款在支付维修保养费结算款中扣除。

12.2 人为造成及不可抗力的故障除外。

13.  其它约定事项：

13.1 本合同金额已含国家规定的各种检测费用、税金、规费、劳保金等，甲方不再另行支付其它任何费用。

13.2 乙方不得将本电梯的维保项目外判、转包或分包给其他单位，否则甲方有权立即解除本合同，乙方必须另行支付合同总价30％的违约金，并要求乙方退还甲方已经支付给乙方的全部保养费用。

13.3乙方列表出具证明确认指派常驻甲方负责电梯维修保养人员的名单、每人的身份证复印件加盖乙方公司法人公章、联系电话等资料，合同执行中如乙方更换员工，需及时出具证明告知甲方互换员工的名单并提供上述要求的资料给甲方，如更换电梯维修保养人员未及时告知甲方或提供虚假人员名单与资料所造成的任何责任由乙方承担。

13.4 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，任一方可向甲方所在地人民法院诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响其余部分的履行。

13.5本合同自双方签字、盖章后生效。

13.6 本合同一式伍份；正本一式贰份，甲乙双方各执壹份； 副本叁份，甲方两份、乙方壹份。

13.7 乙方本项目负责人姓名：

电梯24小时报障电话：

乙方投诉地址及电话：

邮政编码：             电话：               传  真：

甲方：中山大学附属第一医院    　　       乙方：

地址：广州市中山二路58号         　　   地址：

签约代表：                  　　   　    签约代表：

电话：020-87608064              　　     电话：

开户银行：中国银行广州中山医支行         开户银行：

帐号：  717257738094                 　　帐号：

签约时间：    年    月   日   　         签约时间：    年   月  日