中山大学附属第一医院

院本部及动物实验中心洁净层流恒温恒湿空调维修保养服务报价公告

各（潜在）投标人：

中山大学附属第一医院，拟进行院本部及动物实验中心洁净层流恒温恒湿空调维修保养服务项目招标前的报价工作，欢迎符合资质条件的合格投标人就本项目标的如下内容及有关服务进行提交报价，本公告与报价表已在网上公告发出。

一、资质要求如下：

1、具有投标条件的中华人民共和国的独立法人；

2、营业执照经营范围：具备与招标项目相关的以下四项中的其中一项均可：

（包含：制冷设备、空调设备的安装、维修维护、空气净化系统、空调制冷系统电子设备（PLC）、自动门的维修技术能力、集中监控系统（BAS）软件优化、软件自动控制系统故障的排除、解码及软件的编程恢复等）：

- 制冷设备、空调设备的安装、维修、维护（保养）；

- 空气净化系统、机电：产品安装、开发；

- 经营销售恒温恒湿设备、空调制冷及其配套设备和零件、空气净化设备、电器、电子产品等；

- 空调设备、制冷设备、机电设备、电子设备等相关技术服务；

3、投标人在广州市设有服务机构（提供证明材料）；

4、不接受联合体投标。不允许分包、转包。

二、报价要求：

1、请按以下报价表1、表2的格式（2～5页）要求，将各项报价明细金额填入表格内，并加盖贵司公章。

3、请各报价人，附上营业执照（含：详细的经营范围页）的复印件并加盖公司的公章与报价表一并提供。

4、报价及资料必须密封包装，封口加盖公司公章，封面注明项目名称。

5、下载报价表网址：中山大学附属第一医院→首页→信息公告→MORE→招投标公告。

6、报价资料请于2015年10月16日前提交。

7、提交地址：报价资料交至广州市中山二路58号大院，中山大学附属第一医院护士楼（11号楼）408室总务科，联系电话：020--87755766转8256，联系人：刘生

中山大学附属第一医院

总务科

2015.10.9

中山大学附属第一医院

院本部及动物实验中心洁净层流恒温恒湿空调维修保养项目报价书

（2016.1～2017.12/两年）

1、报价人为一次性对本项目的洁净层流恒温恒湿空调，按甲方要求进行全系统、全面完善的维修保养服务工作。

2、报价人请详细阅读本项目的用户需求书，按要求进行全系统、提供全面完善的服务工作，进行整体报价。

3、附用户需求书（请不要改变，按以下表1、表2（2～5页）格式进行填写报价并提交，报价时请提供营业执照及营业执照的经营范围、联系人及联系电话）。

报价单位：                       联系人：              联系电话：

（盖章）                                     年   月   日

4、维修保养地点、空调品牌、型号、性能参数、数量、维修保养服务项目要求、价款如下表1：（各空调电源为三相380V 50HZ）

表1：

| 设备使用地点 | 空调 品牌 | 型 号 |  |  | 性能参数 |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （台/元/ 月) | 合计金额（元）/年 |  |
| 门诊大楼急诊 | 雅士(组合式空调箱) | AAHM5.0H-6A |  |  | 风量4600m3/h | 余压620pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  |  | 冷量34kw | 热量17kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM3.8H-6A |  |  | 风量3500m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量27kw | 热量14kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
| 门诊大楼日间手术室 | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM7.5H-6B |  |  | 风量5800m3/h | 余压600pa | 加湿量8.0kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量34kw | 热量16kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM05H-6B |  |  | 风量4800m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量33kw | 热量13kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM10H-6B |  |  | 风量9000m3/h | 余压650pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量66kw | 热量25kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
| 门诊大楼十一楼 产房 | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量4100m3/h | 余压600pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量35kw | 热量18kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM2.5H-8B |  |  | 风量2100m3/h | 余压600pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量25kw | 热量12kw | 电机功率2.2 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量3600m3/h | 余压600pa | 加湿量10kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量30kw | 热量15.kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
| 何善衡楼、四楼生殖中心 | 南京五洲 | JHF55N |  |  | 风量18000m3/h | 余压950pa | 加湿量 5 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量55kw | 热量27.kw | 电机功率65.kw |  |  |  |  |
|  |  | JHF65N |  |  | 风量13000m3/h | 余压950pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量65.kw | 热量36.kw | 电机功率80 kw |  |  |  |  |
|  | 广东 申菱 | HFJ12N |  |  | 风量2500m3/h | 余压700pa | 加湿量5kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量12.5kw | 热量6kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |
| 3号楼、四楼干细胞移植 | 南京天加TICA | TFD060B |  |  | 风量6000m3/h | 余压650pa | 加湿量8kg/h | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量3.4.kw | 热量3.5 kw | 电机功率 3 kw |  |  |  |  |
|  |  | TFD20BD |  |  | 风量2000m3/h | 余压 600pa | 加湿量4kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量5.kw | 热量5.4.kw | 电机功率 1.1kw |  |  |  |  |
|  |  | TFD030BD |  |  | 风量 3500m3/h | 余压600pa | 加湿量4kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量7.5 kw | 热量7.5.kw | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
| 检验6楼转化室 | 广东 申菱 |  | HFJ12N | 风量2800m3/h |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量12.6kw |  | 热量 9kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |

| 设备使用地点 | 空调 品牌 | 型 号 | 性能参数 |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （元/台/ 月） | 合计金额（元）/年 |  |
| 门诊大楼八楼手术二区 | 雅士(超卫型组合式空调箱) | ①AAHM5.0 H-4B | 风量4500m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准）。 |
|  |  |  | 冷量15.kw | 热量12kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | ②AAHM3.8 H-4B | 风量3300m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量10.kw | 热量8.kw | 电机功率 3 kw |  |  |  |  |
|  |  | ③AAHM12.5 H--4B | 风量12500m3/h | 余压650pa | 加湿量 8 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量30kw | 热量20.kw | 电机功7.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | ④AAHM12.5 H--4B | 风量12500m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量40.kw | 热量20.kw | 电机功率7.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | ⑤AAHM3.8 H-4B | 风量3400m3/h | 余压650pa | 加湿量8.kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量10.kw | 热量10.kw | 电机功率3.kw |  |  |  |  |
|  |  | ⑥AAHM10. H-4B | 风量8300.m3/h | 余压700.pa | 加湿量15.kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量25.kw | 热量22.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM5.0 H-4B | 风量5000.m3/h | 余压700.pa | 加湿量8.kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量15.kw | 热量14.kw | 电机功率 4. kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM10. H-11A | 风量10000.m3/h | 余压500.pa | 加湿量8 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量160kw | 热量35.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
| 药厂 | 南京 天加 | TACX0612BV (AHU---1) | 风量3000m3/h | 余压700pa | 加湿量 4kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量15kw | 热量 kw | 电机功率2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | TACX0612BV (AHU---2) | 风量3500m3/h | 余压700pa | 加湿量4kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量15kw | 热量 kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
| 核医 学科PET-CT | 特利空调机组 | SW-25S | 风量 m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20.4kw | 热量 kw | 电机功率1.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | TZ085 -25LNFJ | 风量8500m3/h | 余压1350pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量77.6kw | 热量24kw | 电机功率29.5 kw |  |  |  |  |
|  | 堃霖风冷模块机组 | KHAW-040P | 风量 m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量132kw | 热量 kw | 电机功率41.2kw |  |  |  |  |
|  | 广一管道泵 | Y112M-2 |  |  | 电机功率4KW | 2 |  |  |  |
| 中山大学北校区动物实验中心1楼 半层、 5楼、 6楼全层及主机安装于楼顶， 8楼、5楼、1楼共有四个空调机房 | 麦克维尔模块热泵风冷空调机组 | MAC230D | 风量 m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 5 |  |  | 万级 |
|  |  |  | 冷量65kw | 热量68 kw | 电机功率 kw |  |  |  |  |
|  | 开利恒温恒湿空气处理（送风机组）机组 | 39G11015 | 风量10000m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量166kw | 热量55kw | 电机功率8.7kw |  |  |  |  |
|  |  | 39G0712 | 风量3500m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量66kw | 热量21kw | 电机功率2.72kw |  |  |  |  |
|  |  | 39G0712 | 风量4500m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量39kw | 热量21kw | 电机功率4.73kw |  |  |  |  |
|  | 康美风排风处理箱 | CFG03 | 风量3000m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量 kw | 热量 kw | 电机功率1.8 kw |  |  |  |  |
|  |  | CFG08 | 风量8000m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量 kw | 热量 kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
|  | 广州 水泵 | Y132S2-2 |  |  | 电机功率7.5KW | 2 |  |  |  |
|  | 西门子变频器 | MICRO MASTE R430 | 送风功率 8.7kW | 排风功率5.5kW |  | 2 |  |  |  |
|  | 北京思探得电极式蒸汽加湿器 | SD3606BA | 风量8000m3/h | 余压 pa | 加湿量 60kg/h | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量 kw | 热量 kw | 电机功率9.4kw-43.5 kw |  |  |  |  |

| 设备使用地点 |  | 空调 品牌 | 型 号 | 性能参数 |  |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （元/台）/ 月 | 合计金额（元）/年 |  |
| 动物实验中心 |  | 西门子 | 洁净室中央空调集中监控系统BAS | 包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系统运行正常。 |  |  |  | 1项 |  |  | 万级 |
|  |  |  | 电气控制柜 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 康美风 | 卧式暗装风机盘管 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 天花管道式排气扇带止回阀 |  |  | 风量300m3/h |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 膨胀水箱 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷热源管道及其控制系统 |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |
|  |  |  | 空调送、排风管道及其控制系统 |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |
| 医学科技楼病理科 |  | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC230DRM-FCB | 风量 m3/h |  | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  | 千级至百级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  | 冷量 65kw |  | 热量 68 kw | 电机功率26.2 kw |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 | Y132S2-2 |  |  |  | 电机功率7.5KW | 2 |  |  |  |
| 何善衡楼生殖中心6间室合计,每年1次洁净度检测费（由市级或以上政府检测机构检测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动物中心检测标准，按照国家GB14925-2010执行，乙方承担对所有动物实验间及屏障环境辅助用房每季进行自检1次及每年一次由广东省实验动物监测所的检测费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上数量合计 |  |  |  |  | 空调机组44台、送排风柜8台；变频器2台；加湿器4台；水泵6台；风机盘管7台；天花管道式排气扇带止回阀22台；空调冷热源管道、送排风管道及其控制系统2项；电气控制系统（柜）4项；BAS监控系统1项等。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1 | 一年维保合计金额（小写） |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |
|  | 一年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、院本部手术大楼洁净层流恒温恒湿空调净化系统设备维修保养要求及数量表(金额/元)：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养 工作内容要求 |  | 维修保养工作 具体要求 | 单位 | 数量 | 单价 /个/月 | 金额 合计/月 | 金额 合计/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风采集箱内尘网 | 1.新风网每2天清洗1次； 2.初效过滤器每2个月更换1次； |  | 按要求更换及每2天 清洗一次 | 个 | 59 |  |  |  |
| 2 | 新风机内初效过滤器 | 1.毎周检查1次； 2.每3个月更换1次； 3.亚高效每年更换1次； 4.发现污染和堵塞及时更换 |  | 按要求进行检查、更换 | 个 | 63 |  |  |  |
| 3 | 新风机内中效过滤器 |  |  |  | 个 | 63 |  |  |  |
| 4 | 洁净室内风回风口隔尘过滤网 | 临床清洗要求（每个需用15分钟/次）： 1.用毛巾擦拭清洗回风口内网、回风箱内壁； 2.每周清洗1次，毛巾只用1次，不能再用； |  | 严格按临床要求清洗 (毛巾由乙方提供) | 个 | 381 |  |  |  |
| 5 | 洁净室内回风口隔尘过滤网 | 每年更换1次，如破损、甲方有特殊要求时更换、消毒； |  | 按要求及特殊需要时更换 (过滤网甲方供应) | 个 | 381 |  |  |  |
| 6 | 循环机初、中效过滤器 | 每3个月更换1次 1.初效过滤器225个、中效过滤器225个； 2.如污染严重和堵塞时进行更换； |  | 按要求更换 (过滤器甲方供应) | 个 | 初效225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中效225 |  |  |  |
| 7 | 未端高效过滤器送风口 | 1.每月检查1次； 2.每三个月清洁消毒1次； 3.高效过滤器3年或阻力大于160Pa时更换； |  | 1.每月检查1次； 2.每三个月清洁消毒一次 (过滤器甲方供应) | 个 | 380 |  |  |  |
| 8 | 排风口隔尘网 | 每周检查清洗一次 |  | 按要求每周检查清洗一次 | 个 | 98 |  |  |  |
| 9 | 排风口中效过滤器 | 每6个月或污染堵塞严重时更换一次 |  | 过滤器甲方供应 | 个 | 98 |  |  |  |
| 10 | 空调机组设备全面维护保养 | （新风机+循环机+精密空调）内部清洁卫生每月一次 |  | 每月检查、清洗一次 | 台 | 65 |  |  |  |
| 11 | 冷、热源供水管道“Y”格清洗， | 1、每月拆洗一次，包括放疗科冷却水“Y”格 2、清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面。 |  | 按要求每月拆洗一次 | 个 | 120 |  |  |  |
| 12 | 机房清洁卫生 | 每月1次对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生。 |  | 按要求每月检查清洁1次 | 间 | 8 |  |  |  |
| 表2 | 壹年维保合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贰年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1+表2 贰年维保合计总金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：乙方报价时，应充分考虑发生特殊情况（感染控制、传染病流行、突发环境污染等）时甲方需短期临时性增加清洗工作量的需求在内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中山大学附属第一医院

院本部及动物实验中心洁净层流恒温恒湿空调维修保养项目用户需求书

（2016.1～2017.12/两年）

一、总体要求：

1、投标人应一次性对本项目的洁净层流恒温恒湿空调，进行全系统的按甲方要求进行全面完善的维修保养服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件的更换，整体进行投标与报价（其中，系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材需单独报价，价格不包含在投标总价内，但报价高低将影响评分）。

2、维修保养地点、空调品牌、型号、性能参数、数量、维修保养服务项目要求、价款如下表1：（各空调电源为三相380V 50HZ）

表1：

| 设备使用地点 | 空调 品牌 | 型 号 |  |  | 性能参数 |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （台/元/ 月) | 合计金额（元）/年 |  |
| 门诊大楼急诊 | 雅士(组合式空调箱) | AAHM5.0H-6A |  |  | 风量4600m3/h | 余压620pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  |  | 冷量34kw | 热量17kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM3.8H-6A |  |  | 风量3500m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量27kw | 热量14kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
| 门诊大楼日间手术室 | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM7.5H-6B |  |  | 风量5800m3/h | 余压600pa | 加湿量8.0kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量34kw | 热量16kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM05H-6B |  |  | 风量4800m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量33kw | 热量13kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM10H-6B |  |  | 风量9000m3/h | 余压650pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量66kw | 热量25kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
| 门诊大楼十一楼 产房 | 雅士(超卫型组合式空调箱) | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量4100m3/h | 余压600pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量35kw | 热量18kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM2.5H-8B |  |  | 风量2100m3/h | 余压600pa | 加湿量15kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量25kw | 热量12kw | 电机功率2.2 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM3.8H-8B |  |  | 风量3600m3/h | 余压600pa | 加湿量10kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量30kw | 热量15.kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
| 何善衡楼、四楼生殖中心 | 南京五洲 | JHF55N |  |  | 风量18000m3/h | 余压950pa | 加湿量 5 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量55kw | 热量27.kw | 电机功率65.kw |  |  |  |  |
|  |  | JHF65N |  |  | 风量13000m3/h | 余压950pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量65.kw | 热量36.kw | 电机功率80 kw |  |  |  |  |
|  | 广东 申菱 | HFJ12N |  |  | 风量2500m3/h | 余压700pa | 加湿量5kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量12.5kw | 热量6kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |
| 3号楼、四楼干细胞移植 | 南京天加TICA | TFD060B |  |  | 风量6000m3/h | 余压650pa | 加湿量8kg/h | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量3.4.kw | 热量3.5 kw | 电机功率 3 kw |  |  |  |  |
|  |  | TFD20BD |  |  | 风量2000m3/h | 余压 600pa | 加湿量4kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量5.kw | 热量5.4.kw | 电机功率 1.1kw |  |  |  |  |
|  |  | TFD030BD |  |  | 风量 3500m3/h | 余压600pa | 加湿量4kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷量7.5 kw | 热量7.5.kw | 电机功率 1.5kw |  |  |  |  |
| 检验6楼转化室 | 广东 申菱 |  | HFJ12N | 风量2800m3/h |  | 余压700pa | 加湿量5kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷量12.6kw |  | 热量 9kw | 电机功率10.5kw |  |  |  |  |

| 设备使用地点 | 空调 品牌 | 型 号 | 性能参数 |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （元/台/ 月） | 合计金额（元）/年 |  |
| 门诊大楼八楼手术二区 | 雅士(超卫型组合式空调箱) | ①AAHM5.0 H-4B | 风量4500m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  | 千级至百 级（具体以各医疗用房要求为准）。 |
|  |  |  | 冷量15.kw | 热量12kw | 电机功率4 kw |  |  |  |  |
|  |  | ②AAHM3.8 H-4B | 风量3300m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量10.kw | 热量8.kw | 电机功率 3 kw |  |  |  |  |
|  |  | ③AAHM12.5 H--4B | 风量12500m3/h | 余压650pa | 加湿量 8 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量30kw | 热量20.kw | 电机功7.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | ④AAHM12.5 H--4B | 风量12500m3/h | 余压600pa | 加湿量8kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量40.kw | 热量20.kw | 电机功率7.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | ⑤AAHM3.8 H-4B | 风量3400m3/h | 余压650pa | 加湿量8.kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量10.kw | 热量10.kw | 电机功率3.kw |  |  |  |  |
|  |  | ⑥AAHM10. H-4B | 风量8300.m3/h | 余压700.pa | 加湿量15.kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量25.kw | 热量22.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM5.0 H-4B | 风量5000.m3/h | 余压700.pa | 加湿量8.kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量15.kw | 热量14.kw | 电机功率 4. kw |  |  |  |  |
|  |  | AAHM10. H-11A | 风量10000.m3/h | 余压500.pa | 加湿量8 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量160kw | 热量35.kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
| 药厂 | 南京 天加 | TACX0612BV (AHU---1) | 风量3000m3/h | 余压700pa | 加湿量 4kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量15kw | 热量 kw | 电机功率2.2kw |  |  |  |  |
|  |  | TACX0612BV (AHU---2) | 风量3500m3/h | 余压700pa | 加湿量4kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量15kw | 热量 kw | 电机功率3 kw |  |  |  |  |
| 核医 学科PET-CT | 特利空调机组 | SW-25S | 风量 m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量20.4kw | 热量 kw | 电机功率1.5 kw |  |  |  |  |
|  |  | TZ085 -25LNFJ | 风量8500m3/h | 余压1350pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量77.6kw | 热量24kw | 电机功率29.5 kw |  |  |  |  |
|  | 堃霖风冷模块机组 | KHAW-040P | 风量 m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量132kw | 热量 kw | 电机功率41.2kw |  |  |  |  |
|  | 广一管道泵 | Y112M-2 |  |  | 电机功率4KW | 2 |  |  |  |
| 中山大学北校区动物实验中心1楼 半层、 5楼、 6楼全层及主机安装于楼顶， 8楼、5楼、1楼共有四个空调机房 | 麦克维尔模块热泵风冷空调机组 | MAC230D | 风量 m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 5 |  |  | 万级 |
|  |  |  | 冷量65kw | 热量68 kw | 电机功率 kw |  |  |  |  |
|  | 开利恒温恒湿空气处理（送风机组）机组 | 39G11015 | 风量10000m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量166kw | 热量55kw | 电机功率8.7kw |  |  |  |  |
|  |  | 39G0712 | 风量3500m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量66kw | 热量21kw | 电机功率2.72kw |  |  |  |  |
|  |  | 39G0712 | 风量4500m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量39kw | 热量21kw | 电机功率4.73kw |  |  |  |  |
|  | 康美风排风处理箱 | CFG03 | 风量3000m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量 kw | 热量 kw | 电机功率1.8 kw |  |  |  |  |
|  |  | CFG08 | 风量8000m3/h | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量 kw | 热量 kw | 电机功率5.5 kw |  |  |  |  |
|  | 广州 水泵 | Y132S2-2 |  |  | 电机功率7.5KW | 2 |  |  |  |
|  | 西门子变频器 | MICRO MASTE R430 | 送风功率 8.7kW | 排风功率5.5kW |  | 2 |  |  |  |
|  | 北京思探得电极式蒸汽加湿器 | SD3606BA | 风量8000m3/h | 余压 pa | 加湿量 60kg/h | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量 kw | 热量 kw | 电机功率9.4kw-43.5 kw |  |  |  |  |

| 设备使用地点 |  | 空调 品牌 | 型 号 | 性能参数 |  |  |  | 全系统维修保养金额 |  |  | 洁净度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （元/台）/ 月 | 合计金额（元）/年 |  |
| 动物实验中心 |  | 西门子 | 洁净室中央空调集中监控系统BAS | 包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系统运行正常。 |  |  |  | 1项 |  |  | 万级 |
|  |  |  | 电气控制柜 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 康美风 | 卧式暗装风机盘管 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 天花管道式排气扇带止回阀 |  |  | 风量300m3/h |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 膨胀水箱 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷热源管道及其控制系统 |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |
|  |  |  | 空调送、排风管道及其控制系统 |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |
| 医学科技楼病理科 |  | 麦克维尔风冷模块机组 | MAC230DRM-FCB | 风量 m3/h |  | 余压 pa | 加湿量 kg/h | 2 |  |  | 千级至百级（具体以各医疗用房要求为准） |
|  |  |  |  | 冷量 65kw |  | 热量 68 kw | 电机功率26.2 kw |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 | Y132S2-2 |  |  |  | 电机功率7.5KW | 2 |  |  |  |
| 何善衡楼生殖中心6间室合计,每年1次洁净度检测费（由市级或以上政府检测机构检测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动物中心检测标准，按照国家GB14925-2010执行，乙方承担对所有动物实验间及屏障环境辅助用房每季进行自检1次及每年一次由广东省实验动物监测所的检测费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上数量合计 |  |  |  |  | 空调机组44台、送排风柜8台；变频器2台；加湿器4台；水泵6台；风机盘管7台；天花管道式排气扇带止回阀22台；空调冷热源管道、送排风管道及其控制系统2项；电气控制系统（柜）4项；BAS监控系统1项等。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1 | 一年维保合计金额（小写） |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |
|  | 一年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、院本部手术大楼洁净层流恒温恒湿空调净化系统设备维修保养要求及数量表(金额/元)：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养 工作内容要求 |  | 维修保养工作 具体要求 | 单位 | 数量 | 单价 /个/月 | 金额 合计/月 | 金额 合计/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风采集箱内尘网 | 1.新风网每2天清洗1次； 2.初效过滤器每2个月更换1次； |  | 按要求更换及每2天 清洗一次 | 个 | 59 |  |  |  |
| 2 | 新风机内初效过滤器 | 1.毎周检查1次； 2.每3个月更换1次； 3.亚高效每年更换1次； 4.发现污染和堵塞及时更换 |  | 按要求进行检查、更换 | 个 | 63 |  |  |  |
| 3 | 新风机内中效过滤器 |  |  |  | 个 | 63 |  |  |  |
| 4 | 洁净室内风回风口隔尘过滤网 | 临床清洗要求（每个需用15分钟/次）： 1.用毛巾擦拭清洗回风口内网、回风箱内壁； 2.每周清洗1次，毛巾只用1次，不能再用； |  | 严格按临床要求清洗 (毛巾由乙方提供) | 个 | 381 |  |  |  |
| 5 | 洁净室内回风口隔尘过滤网 | 每年更换1次，如破损、甲方有特殊要求时更换、消毒； |  | 按要求及特殊需要时更换 (过滤网甲方供应) | 个 | 381 |  |  |  |
| 6 | 循环机初、中效过滤器 | 每3个月更换1次 1.初效过滤器225个、中效过滤器225个； 2.如污染严重和堵塞时进行更换； |  | 按要求更换 (过滤器甲方供应) | 个 | 初效225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中效225 |  |  |  |
| 7 | 未端高效过滤器送风口 | 1.每月检查1次； 2.每三个月清洁消毒1次； 3.高效过滤器3年或阻力大于160Pa时更换； |  | 1.每月检查1次； 2.每三个月清洁消毒一次 (过滤器甲方供应) | 个 | 380 |  |  |  |
| 8 | 排风口隔尘网 | 每周检查清洗一次 |  | 按要求每周检查清洗一次 | 个 | 98 |  |  |  |
| 9 | 排风口中效过滤器 | 每6个月或污染堵塞严重时更换一次 |  | 过滤器甲方供应 | 个 | 98 |  |  |  |
| 10 | 空调机组设备全面维护保养 | （新风机+循环机+精密空调）内部清洁卫生每月一次 |  | 每月检查、清洗一次 | 台 | 65 |  |  |  |
| 11 | 冷、热源供水管道“Y”格清洗， | 1、每月拆洗一次，包括放疗科冷却水“Y”格 2、清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面。 |  | 按要求每月拆洗一次 | 个 | 120 |  |  |  |
| 12 | 机房清洁卫生 | 每月1次对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生。 |  | 按要求每月检查清洁1次 | 间 | 8 |  |  |  |
| 表2 | 壹年维保合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贰年维保合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1+表2 贰年维保合计总金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：乙方报价时，应充分考虑发生特殊情况（感染控制、传染病流行、突发环境污染等）时甲方需短期临时性增加清洗工作量的需求在内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  4、手术科大楼洁净层流空调设备清单

| 序号 | 机组编号 | 设计 风量 | 新风量 | 机外 余压 | 风机 功率 | 制冷量 | 制热量 | 加湿量 | 科室 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | m3/h | m3/h | Pa | kw | kw | kw | kg/h |  |  |
| 1 | AHU-401 | 2900 | 1000 | 500 | \ | 13 | 8.2 | 6.5 | 手术一区 | 江苏久信 |
| 2 | AHU-402 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 |  |  |
| 3 | AHU-403 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 |  |  |
| 4 | AHU-404 | 5400 | 1800 | 500 | \ | 26.6 | 10.9 | 12.1 |  |  |
| 5 | AHU-405 | 2400 | 800 | 500 | \ | 12.2 | 5.4 | 5.4 |  |  |
| 6 | AHU-406 | 2400 | 800 | 500 | \ | 12.2 | 5.4 | 5.4 |  |  |
| 7 | AHU-407 | 2900 | 1000 | 500 | \ | 13.2 | 6.18 | 6.8 |  |  |
| 8 | AHU-408 | 15600 | 5500 | 600 | \ | 47.3 | 32.3 | 37 |  |  |
| 9 | AHU-409 | 14300 | 5500 | 600 | \ | 47.85 | 25.5 | 37 |  |  |
| 10 | AHU-410 | 12700 | 5300 | 600 | \ | 49.5 | 38.7 | 35.6 |  |  |
| 11 | PAU-401 | 9000 | 9000 | 450 | \ | 162.9 | 13.8 | \ |  |  |
| 12 | PAU-402 | 16300 | 16300 | 450 | \ | 295 | 25 | \ |  |  |
| 13 | AHU-MR 手术室 | 12000 | 1200 |  | \ |  |  |  |  |  |
| 14 | AHU-MR 机房 | 4500 | 800 |  | \ |  |  |  |  |  |
| 15 | AHU-501 | 4400 | 1600 | 500 | \ | 23 | 12 | 10.7 |  |  |
| 16 | AHU-502 | 4400 | 1600 | 500 | \ | 23 | 12 | 10.7 |  |  |
| 17 | AHU-503 | 9400 | 2800 | 550 | \ | 30.47 | 15.4 | 18.8 |  |  |
| 18 | AHU-504 | 5200 | 1800 | 500 | \ | 25.85 | 11.5 | 12.1 |  |  |
| 19 | AHU-505 | 8200 | 2800 | 550 | \ | 29.5 | 14.3 | 18.8 |  |  |
| 20 | AHU-506 | 5200 | 1800 | 500 | \ | 25.85 | 11.5 | 12.1 |  |  |
| 21 | AHU-507 | 10800 | 1200 | 550 | \ | 26.4 | 19.2 | 8 |  |  |
| 22 | AHU-508 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 |  |  |
| 23 | AHU-509 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 |  |  |
| 24 | AHU-510 | 10800 | 1200 | 550 | \ | 26.4 | 19.2 | 8 |  |  |
| 25 | AHU-511 | 10000 | 1000 | 550 | \ | 25.3 | 16.3 | 6.8 |  |  |
| 26 | AHU-512 | 9000 | 1000 | 550 | \ | 22.3 | 16.1 | 6.8 |  |  |
| 27 | AHU-513 | 15800 | 5000 | 600 | \ | 46.42 | 27.2 | 33.6 |  |  |
| 28 | AHU-514 | 17600 | 4800 | 600 | \ | 52.7 | 30.7 | 32.2 |  |  |
| 29 | AHU-515 | 12800 | 5300 | 600 | \ | 45.87 | 21.4 | 35.6 |  |  |
| 30 | AHU-516 | 11000 | 4000 | 600 | \ | 45.4 | 29.6 | 26.8 |  |  |
| 31 | AHU-517 | 10700 | 3700 | 600 | \ | 44.33 | 27.6 | 24.8 |  |  |
| 32 | PAU-501 | 7800 | 7800 | 400 | \ | 141.2 | 12 | \ |  |  |
| 33 | PAU-502 | 9000 | 9000 | 400 | \ | 162.9 | 13.8 | \ |  |  |
| 34 | PAU-503 | 13800 | 13800 | 400 | \ | 249.8 | 21.16 | \ |  |  |
| 35 | PAU-504 | 4600 | 4600 | 400 | \ | 83.3 | 7 | \ |  |  |
| 36 | PAU-505 | 6400 | 6400 | 400 | \ | 115.8 | 9.8 | \ |  |  |
| 37 | DSA-01 | 14000 | 2000 | 700 | 7.5 | 52 | 45 | 11 |  |  |
| 38 | DSA-02 | 2000 | 2000 | 500 | 1.1 | 28 | 6 | \ |  |  |
| 39 | AHU-201 | 8100 | 8100 | 700 | 5.5 | 78 | 55 | 50 | 配置中心 | 海南灵镜 |
| 40 | AHU-202 | 5200 | 1100 | 700 | 3 | 40 | 8 | 7 |  |  |
| 41 | AHU-301 | 1800 | 1800 | 700 | 1.5 | 36 | 12 | 15 | 检验科 |  |
| 42 | PAU-301 | 1000 | 1000 | 400 | 0.75 | 14 | 7 | \ |  |  |
| 43 | AHU-701 | 20800 | 7550 | 700 | 11 | 58 | 72 | 53 | 七楼ICU |  |
| 44 | AHU-702 | 11600 | 4400 | 700 | 7.5 | 31 | 34 | 31 |  |  |
| 45 | AHU-703 | 13400 | 4900 | 700 | 11 | 36 | 38 | 34 |  |  |
| 46 | AHU-704 | 17100 | 6350 | 700 | 11 | 50 | 60 | 44 |  |  |
| 47 | AHU-705 | 10500 | 3200 | 700 | 7.5 | 30 | 33 | 22 |  |  |
| 48 | PAU-701 | 9300 | 9300 | 650 | 7.5 | 177 | 32 | \ |  |  |
| 49 | PAU-702 | 17100 | 17100 | 650 | 15 | 324 | 58 | \ |  |  |
| 50 | PAU-703 | 2300 | 2300 | 350 | 1.1 | 40 | 8 | \ |  |  |
| 51 | AHU-801 | 15600 | 5500 | 700 | 11 | 169 | 46 | 39 | 八楼 供应室 |  |
| 52 | AHU-802 | 17000 | 6000 | 700 | 15 | 206 | 56 | 46 |  |  |
| 53 | PAU-801 | 1700 | 1700 | 350 | 0.75 | 29 | 6 | \ |  |  |
| 54 | AHU-1101 | 12200 | 3450 | 700 | 7.5 | 113 | 30 | 24 | 心内六区 |  |
| 55 | AHU-1202 | 4100 | 1640 | 700 | 3 | 45 | 12 | 11 | 心儿ICU |  |
| 56 | AHU-181 | 8000 | 1000 | 550 | \ | 36 | 27.6 | 6.8 | 烧伤科 手术室 | 江苏久信 |
| 57 | AHU-182 | 3400 | 1300 | 500 | \ | 34.1 | 15 | 8.8 |  |  |
| 58 | CBCSW-3560/13 | 4000 | \ | \ | 17.73 | 15.21 | 6 | 8 | 放疗科 | 思泰登高精密空调 |
| 59 | CBCSW-3559/13 | 4000 | \ | \ | 17.73 | 15.21 | 6 | 8 |  |  |
| 60 | CBCSW-3558/13 | 2600 | \ | \ | 15.78 | 9.52 | 6 | 8 |  |  |
| 61 | CBCSW-3556/13 | 2600 | \ | \ | 15.78 | 9.52 | 6 | 8 |  |  |
| 62 | CBCSW-3563/13 | 11880 | \ | \ | 42 | 41.13 | 18 | 8 |  |  |
| 63 | CBCSW-3564/13 | 11880 | \ | \ | 42 | 41.13 | 18 | 8 |  |  |
| 64 | CBCSW-3565/13 | 11880 | \ | \ | 42 | 41.13 | 18 | 8 |  |  |
| 65 | CBCSW-3566/13 | 11880 | \ | \ | 42 | 41.13 | 18 | 8 |  |  |

二、承包方式：

1、根据招标文件、答疑会纪要、投标文件、有关资料、本合同条款及以上各栋楼恒温恒湿空调的各系统的现状情况及维修保养工作的具体要求与内容，实行总价承包，包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全，承包期内所有的责任与恒温恒湿空调有关及不可预见的风险与费用均由乙方承担。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担（但不包含耗材，耗材为系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带）。每件单价大于200元的零配件、系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材由甲方提供，乙方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

3、每年由广州市级及以上的检测机构（政府相关部门）对何善衡楼生殖中心6间室进行一次年度洁净度检测（各间室容积为：精子处理室28.20M3、手术室①86.40M3；②86.40M3、培养室225.67M3、干细胞培养室27.82M3、人工授精室32.74M3），由乙方负责办理及承担检测费用，向甲方提交经检测合格的证明报告。

4、动物实验中心，由广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施环境设施检测，乙方按甲方要求每季一次对动物实验间及屏障环境辅助用房进行自行检测，必须达到国家合格标准，并提交报告给甲方（检测指标主要有温度、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、、噪音、照度等），如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由乙方承担支付至检测合格并提供检测合格证明给甲方。

5、甲、乙双方严格按本合同条款执行，在执行中乙方不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

6、本合同的维修保养项目，乙方不得转包、分包，如乙方将本项目的合同承包内容转包或分包给第

三方，视乙方违约。

三、维修保养工程质量标准：

1、维修保养质量要求为设备正常安全运行，各手术室、实验室、动物实验室等的洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准，必需符合国家政府相关的技术规范及甲方的要求，维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方必需无条件服从)。

2、乙方在维修保养期间应严格遵守政府、甲方的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，乙方承担全部责任。

四、维修保养起止时间：为2014年　月　日至2016年　月　日止（共24个月）。

五、维修保养范围、内容及要求：

1、乙方以甲方单位为维修保养重点，其中定员不少于四名维修保养人员长驻中山大学附属第一医院，为负责对合同内院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。

2、乙方再另行派员每天24小时（任一时刻均不少于二名维修保养人员），负责对动物实验室中心的洁净层流恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作及洁净室中央空调集中监控系统BAS的监控值班（维修保养人员必须执行甲方的值班制度，维修保养人员应获得制冷操作证、电工证，且至少有两年及以上维保洁净恒 温恒湿空调全系统工作经验）。每月还要对每台机组的运行情况向甲方空调管理部门、使用科室反映及征询两次以上，填表由双方人员签名确认，乙方有义务向甲方提出维保整改建议，以供甲方参考，对甲方管理部门及使用科室提出的维保整改意见，乙方必须回复并限期整改，此表作为支付该月保养费的依据之一。乙方对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方管理人员现场签认作为该月结算依据之二。此二项签证最后还需由甲方人员签名生效。

3、乙方对各空调系统及相关设备进行巡查、维修、保养的工作，按合同条款约定进行。乙方负责院本部与动物中心的维修保养人员，必须是分别固定，不得相互交差使用，以免交差感染。

4、乙方负责院本部维修保养人员的工作时间为每天白天8小时制（每周按周1至周6陆天计，动物实验中心每周7天，每天24小时计），按甲方的正常工作日为准，服从甲方管理部门相关人员的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因必须告知甲方管理部门人员，然后马上进行维修处理并登记，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有甲方人员现场签认方可作为结算依据。

5、乙方需每月底前向甲方提交下月派驻甲方维保人员正常工作的安排表（每月内人员保持稳定不得随意更换）及联系电话，便于联络。

6、在合同有效期内，乙方维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由甲方指定的人员与乙方的保养工作人员双方同意，按保养方零配件管理要求做到以旧换新。

7、在维修过程中，由于乙方人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，乙方按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复。

8、在维修中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。乙方向甲方提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单。

9、空调发生故障，在正常情况下乙方未能按第六条、院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：的第15、16、17点及第八条、动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：的第9点至21点的其中一点要求完成，甲方有权扣罚该台故障空调当月的维保费50％，超过24小时修复扣罚该台故障空调当月的维保费，还需全力修复并继续维保，超过48小时仍未修复甲方有权单方终止合同，视乙方违约并向甲方支付合同总价30％的违约金，并赔偿甲方因该台设备维修保养超时所造成的损失，因甲方或不可抗力原因除外。

10、乙方必须将维修保养人员联系的手机及电话号码，提交给甲方有关科室及班组便于联络。

11、每年的年度及本合同期满前一个月，乙方必须对各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房进行全面检测，提供检测报告给甲方。如甲方认为需由（政府）广州市产品质量监督检验部门进行检测，乙方负责向政府有关部门申报办理所保养的空调的层流洁净净化检测手续，一经检测合格检测费用（除何善衡楼生殖中心6间室及动物实验中心外）由甲方支付，若经政府部门检测不合格检测费用则由乙方承担，需重新整改、检修、清洗等，直至取得政府部门核发的检测合格证明交给甲方为止，重新整改、检测的费

用均仍由乙方承担至检测合格。

12、如合同期满已到，因检测不合格而需整改，该整改至合格为止，因整改原因造成合同超期由乙方承担合同超期的一切维修保养费，按合同条款承担维修保养工作，甲方不支付合同超期的任何费用。

13、由于乙方原因造成空调故障导致发生的事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

14、如保养方不按甲方规定的时间修复故障，甲方另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，乙方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的三倍。

15、如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同。乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

16、因维修保养工作的需要，甲方应向乙方提供进行保养工作时进出手术室的需要与方便。

17、甲方免费提供设备间给乙方维修人员摆放应急配件与工具柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。

18、在维修保养合同期内，乙方对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证甲方空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。

19、依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房洁净度等的检测报告书。

20、乙方负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪。

21、何善衡楼生殖中心（精子处理室、手术室①、②、培养室、干细胞培养室、人工授精室）共6间室，向政府有关部门办理每年一次的年度洁净度检测手续及检测费用均由乙方负责，向甲方提交检测合格报告证明。动物实验中心所有动物实验间及屏障环境辅助用房检测费用由乙方承担支付并提供检测合格证明给甲方。

22、每次保养完毕，需由甲方使用科室负责人、空调班长在保养人员的“空调维修保养报告书上签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，按合同相应条款规定执行。

23、乙方在保养时，发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致修理与更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行修理或更换，人工费由乙方承担，材料费由甲方支付。

24、在合同期内，需要向广州市产品质量监督检验部门申请办理，相关医疗用房的洁净净化检测手续时，乙方负责并办理一切检测手续。确保所有空调的层流洁净净化符合国家及甲方的要求。

25、乙方派驻甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

六、院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：

1、系统发生紧急故障，甲方立即通知乙方后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记。

2、维修中甲方有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

3、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

4、空调各系统电气部件每月检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。

5、高效过滤器送风系统每月检查一次，送风口每月清洁一次。

6、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控器。

7、空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每月详细检查一次。

8、加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

9、送风机、排风机系统每月检查一次，检查压力并清洁送排风系统各部位。

10、空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔等，设备外部除尘清洁手术房间内各回风过滤器每周1次，包含清洗翅片、清洗过虑器、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆。

11、自动门系统每月检修一次，包含门的密封是否良好、开启是否灵活、电动门轨道是否平整及电机是否运转正常。

12、每季度对设备各部位轴承加油、检查皮带松紧并调节，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油。

13、上述的每次检查必须提供检查报告并由甲方签名为准。乙方进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

14、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担（但不包含耗材，耗材为系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带）。每件单价大于200元的零配件、系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材由甲方提供，乙方负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

15、在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，乙方维保人员接到甲方报修故障后，必须在1小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；

16、空调常见小故障或更换零件，乙方必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

17、超出常见小故障或更换零件，乙方必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

18、每次维保检测工作单，需交甲方有关负责人员签名确认后才生效。

19、每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给甲方。

20、乙方建立各设备的使用档案（如：巡查记录、故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向甲方提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

21、定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向甲方提出更换申请，由甲方按程序进行申请购买，乙方负责更换。

22、定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘。

23、院本部各楼宇洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天（工作日） 进行一次 |
| 3 | 新风机/隔尘网 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 4 | 层流机/隔尘网 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 5 | 新风机、层流机初、中、高效过滤器 | 更 换 | 按规范要求更换 |
| 6 | 手术室高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 每月一次 |
| 7 | 手术室自动门系统 | 例行检查、卸下门头盖、检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧。 | 每月一次 |
| 8 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 9 | 空调设备PLC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。 | 每月一次 |
| 10 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。 | 每月一次 |
| 11 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 12 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 13 | 空调送风压力感应 设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 14 | 手术室内各回风口 | 清洁、清洗（含百叶、滤网、回风箱） | 每周一次 |
| 15 | 空调设备内外部保洁 | 清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 | 每月一次 |
| 16 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各个部件工作状况，清洁排风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器。 | 每周一次 |
| 17 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |

七、洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：

（一）维修：

1、系统发生故障，乙方必须按前所述要求的时间内到达现场处理并以最快速度修复排除故障，做好记录。

2、维修中乙方按甲方要求提供更换部件、材料的生产商、性能、技术参数等资料，选择质优价廉的产品。

3、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

（二）清洁保养工作基本要求（详见表2）：

1、新风采集箱尘网：箱内新风网每2天清洗1次，初效过滤器每2个月更换1次；

2、新风机内过滤器：初效过滤器、中效过滤器，亚高效过滤器毎周检查1次；初效过滤器、中效过滤器每3个月更换1次；亚高效过滤器每年更换1次；
    3、洁净室内风回风口隔尘过滤网清洗：按临床科室要求，每周用新毛巾清洗、擦拭回风口内网、回风箱内壁，每个每次清洗的时间要求不少于15分钟1次，毛巾只用1次，不能重复再用；

4、洁净室内回风口隔尘过滤网：正常情况每年更换1次，如破损、甲方有特殊要求时更换、消毒；

5、循环机初、中效过滤器：每3个月更换1次，如污染严重和堵塞时按甲方要求进行更换；

6、未端高效过滤器送风口：每月检查1次、每三个月清洁消毒1次，高效过滤器3年或阻力大于160Pa时或甲方要求时更换；

7、每周检查清洗一次排风口隔尘网；

8、排风口中效过滤器，每6个月或污染堵塞严重时更换1次；

9、空调机组设备全面维护保养，新风机、循环机、精密空调等的内部清洁卫生，每月一次；

10、冷、热源供水管道“Y”格清洗（包括放疗科冷却水“Y”格）每月拆洗一次，清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面；

11、机房清洁卫生，对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生，每月1次。

12、每天对设备运行情况巡查一次，并做好相关巡查记录；

（三）放疗科机房精密空调日常维护要求：

1、CT室及其他机房精密空调

① 每周对冷却水管道路上的“Y”型过滤器清洗一次；

② 每月对机组内的电气部件和安全装置检查一次；

③ 每3个月对机组内的初效过滤器更换一次；

④ 出现故障警告时，及时响应维修。

2、放疗室1、2号精密空调

① 每周对机组运行情况检查一次；

② 每月对初效过滤器清洁一次，并清理新风口防鼠网大件杂物；

③ 每3个月对初效过滤器更换一次；

④ 每月检查各电气部件和安全装置一次，包括电机皮带松紧情况；

⑤ 每月对排风机组运行情况检查一次；

⑥ 出现故障时，及时响应维修；

八、动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求：

1、双方按中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年批准颁布的GB14925-2010《实验动物环境及设施》等国家标准执行（甲方提供此资料）。甲方免费提供设备间给维修保养工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由乙方自行保管。因维修保养工作的需要，甲方向乙方提供进行保养工作与值班时进出监控室与机房的需要与方便（提供机房与监控室钥匙与门禁卡）。

2、专业维修人员应获得制冷操作证、电工证，且至少有两年及以上维修保养洁净恒温恒湿空调全系统的工作经验（应获得制冷操作证、电工证），动物实验中心的洁净层流恒温恒湿空调系统是每天24小时运行，执行以上的相关工作要求外，每隔2~3小时还需对各系统进行巡查1次。巡查过程中查看各空调运行情况，并对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行检查巡修。如发现故障或接使用科室报故障后，必须立即进行检修，告知甲方相关人员机组发生故障的时间、原因；然后马上对有故障空调机进行处理，其次再进行其它保养，保障全部空调设备24小时正常运行。每次巡检及保养需要乙方详细填写《巡查与保养记录表》、《设备故障记录表》、《设备保养记录表》、《实验室温湿度登记表》、《房间压力记录表》、《交接班记录表》等，并有甲方人员签字确认（详见十五、合同附件：（二）动物实验中心洁净恒温恒湿空调全系统维修保养基本要求的第10点至第22点的要求）。

3、出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务，乙方必须在巡查发现紧急情况或接到甲方的故障电话通知后指派工作经验丰富的专业技术维修人员半小时内到达甲方故障现场（从接到电话到赶到甲方故障现场头尾时间最多不能超过一个小时）。如乙方未能按照上述约定时间到达甲方故障现场进行维修，则乙方应向甲方支付违约金，违约金数额按照延误的小时数来计算。（每延误一小时，乙方向甲方支付本合同项下的年维保费总额的1%作为违约金）。

4、维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年批准颁布的GB14925-2010《实验动物环境及设施》等国家标准。维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改。

5、空调常见小故障或更换零件，乙方必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

6、超出常见小故障或更换零件，乙方必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

7、维修中甲方有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

8、乙方须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠价。

9、空调系统设备、电器每月进行全面检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。

10、风冷热泵机组保养内容：保证主机安全，充分保证主机的水流量，水流量在低负荷或高负荷时均要满足水流量，以防水流不足引起诸多不良问题，通过查询进出水温差判断，水温差大流量小，流量小流差大，检测水泵电流判断是否在水泵的额定电流范围。检查主机电柜内的主接线是否正常（特别注意顶楼主机配电箱的各个空气开关与接线）；各电气配件是否正常，包含接触器，主模块；检测各相电源电压参数是否正常；检测各负载（压缩机，风机）电流参数是否正常；检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测操作面板按键是否正常操作；检测各制冷系统的高低压力值，并判断是否正常；检测并试验各保护开关是否能保证安全动作，包含高压低压开关，三相保护器，过载保护器；每年2次清洗外机冷凝器翅片。（可视实际情况判断清洗次数）；对于以上检测及作业项目如出现异常应及时提供方案做维修或改善。

11、恒温恒湿风柜机组（含排风机组）保养范围：检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测并调速或更换风机皮带；每年一次清洗水盘（可视实际情况判断是否增加清洗次数）；检查并清洗回风过滤器，对于棉纺型中高效过滤器将视实际堵塞情况确认是否更换。

12、电气控制柜及电气设备保养内容：检查空调相关机组配电箱空气开关是否正常、电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常；检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值；检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭；检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化；检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护。

13、冷冻水泵保养范围：检查水塔水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路是否畅通，各阀门是否在正确的状态位置，电动阀是否按程序执行；检查清洗水过滤器，或更换冷冻水；自动补水阀是否正常补水，或正常关闭。经常在最高点排空，保证管路充满水；防止备用水泵轴卡死，定期试验运行水泵，检测水压力值。

14、洁净室中央空调电控系统、自动化控制系统及集中监控系统（BAS）保养范围：检查系统软、硬件运行情况；检测保证集中控制台能操作监控到各设备运行情况；检测取样的参数，如温度，湿度，风速，压力值的取样值是否正常；检测集中控制是否远程操作设备的运行；检查电气控制箱的空气开关，接触器是否正常动作；接线端子是否坚固，检查是否有异常发热情况，检查变频器是否报警并解除；检查过载保护是否可以运作保护，故障报警设备是否能接收报警信号并发出通信手机呼叫。

15、高效过滤器送风系统每6个月检查一次。

16、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，风柜温控器检修。

17、洁净室中央空调集中监控系统、冷热源控制系统每周详细检查一次，每月对全系统的所有线路进行详细检修。

18、加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的

缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

19、送风机、排风机系统每月检查一次，检查压力并清洁送排风系统。

20、空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔，风机盘管等，设备外部除尘清洁房间内各回风过滤器每周1次，包含清洗翅片、清洗过虑器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆，按实际需求清洗膨胀水箱。

21、每季度对设备各部位轴承加油一次、每周二次检查皮带松紧并调节，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维

修更换，检查比例积分阀动作并每季度加注润滑油。

22、上述的每次检查必须提供检查报告并由甲方签名为准。乙方进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

23、广东省实验动物监测所不定期对动物实验设施室环境检测，乙方必须提前做好各动物室的检测工作，先自行检测确保结果必须达到国家合格标准，并提交报告给甲方，如未达到标准必须重新整改、检修、清洗等，直至完全达到国家标准（自检费用由乙方承担）。如检测结果不达标（不合格），需重新检测而产生的相关所有的检测费用均由乙方承担至检测合格，合格标准以广东省实验动物监测所出具的检测报告确认合格为准，检测指标主要有温度、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、、噪音、照度等；

24、依照洁净恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次对动物实验设施进行检测，各动物室用房的温度、最大日温差、相对湿度、最小换气次数、动物笼具处气流速度、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌最大平均浓度、氨浓度、噪音、照度等达到国家标准要求，并提供检测报告（检测费用包含在合同总价内）。

25、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担（但不包含耗材，耗材为系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带）。每件单价大于200元的零配件、系统回风过虑器；初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材由甲方提供，乙方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

26、定期检查清洗各通风过滤器，根据各过滤器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向甲方提出更换申请，由甲方按程序进行申请购买，乙方负责更换。

27、每次维保检测工作单，需交甲方有关负责人员签名确认后才生效。

28、动物实验中心洁净恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天 |
| 2 | 初效过滤器 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 3 | 洁净室中央空调集中监控系统（BAS） | 检查软硬件运行情况，各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器、传感器、变频器的工作情况，变频器定期清洁，线路定期检修。 | 每周一次 |
| 4 | 空调冷热源管道及其控制系统 | 检查冷热供水管道、阀门、仪器仪表、自动控制比例积分水阀、电动二通阀、三通阀及执行器的工作状况，检查表冷器及冷凝水管道排水状况、检查管道保温是否有破损。并对存在问题进行维修、疏通、修补或更换。 | 每周一次 |
| 5 | 动物室内各回风口过滤器 | 清洁、清洗。 | 每周一次 |
| 6 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁，清洗空调主机翅片、清洗过虑器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘。 | 每周一次 |
| 7 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 8 | 初、中效过滤袋 | 清洗或更换 | 每月一次 |
| 9 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 10 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 11 | 空调送、排风管道及其控制系统 | 检查送、排风设备的电机及其部件工作状况，检查设备线路及其仪器仪表工作状况，检修各风阀及其电动执行机构工作状况，清洁送、排风口及其过滤网积尘，检查管道及其保温是否有破损。并对存在问题进行维修、修补或更换。 | 每月一次 |
| 12 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |
| 13 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 14 | 屏障环境高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 半年一次 |
| 15 | 提供动物实验间及屏障环境辅助用房环境检测报告 | 对动物中心所有实验间及屏障环境辅助用房进行检测（检测标准按照国家标准GB14925-2010执行）。检测结果须达到国家标准。 | 每三个月一次 |
| 16 | 实验室补胶、查漏 | 检查实验室墙壁、地面、天花、门、窗、灯、插座线路等部件是否损坏并修补。 | 半年一次 |
| 17 | 高效过滤器 | 提出更换申请及安装 | 每年一次或按实际需要更换 |
| 18 | 排风机活性炭过滤器 | 更换 | 按实际需要 更换 |
| 19 | 风机盘管 | 检查、清洗或更换 | 按实际需要清洗或更换 |
| 20 | 膨胀水箱 | 检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗 | 按实际需要 清洗 |