中山大学附属第一医院

消防安全评估项目

用户需求书

- 医院概况：中山大学附属第一医院位于广州市越秀区中山二路1号、58号，占地面积约5.5万平方米，建筑面积约25万平方米。建筑设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统（含消防给水）、自动喷水灭火系统、大空间水炮设备、消防通讯、火灾事故广播、消防电梯、应急疏散照明系统、防排烟系统、防火卷帘门、防火门、气体灭火系统、可燃气体探测系统等。

- 二、评估依据：根据广州市消防安全委员会2020年度下发的《广州市消防安全委员会关于广州市2020年度消防安全重点单位和火灾高危单位的公告》的通知，我院被列为2020年度全市96家火灾高危单位之一，要求各火灾高危单位要建立消防安全评估制度，需每年委托具有资质的机构按《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消｛2013｝60号）要求开展一次消防安全评估工作，并于12月10日前将年度评估报告报市消防救援机构备案。

三、评估标准：《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消｛2013｝60号）、广东省标准《建设消防安全评估标准》及国家、地方与建筑防火设计及消防设施有关的法律法规、工程质量验收规范等。

四、评估要求：

- 合同签订后5个工作日内，中标人应根据招标人现场实际情况制定好评估计划和评估方案，并将评估计划和评估方案交招标人进行审查。招标人批准评估方案后，双方协商确定进场时间，具备进场评估条件后，招标人发出项目开工函，中标人开始进行评估。其中消防设施和器材的评估及检查测试结果可参考我院本年度有效的消防设施第三方检测报告进行评估。

- 招标人发出项目开工函后，中标人应在40个日历天内完成评估工作，并向招标人出具科学、公正、符合法律法规要求的消防安全评估报告。

- 评估报告份数：一式 肆 份。

- 本项目评估工作需要的所有工具和辅助设施等由中标人自行解决，评估所需设施、设备应具备在有效期内的计量认证合格证书，现场作业人员的安全由中标人负责。

- 质量标准：按照国家现行消防法规和相关技术标准对采购人所委托区域内的消防系统进行全面检测，并对检测出的消防隐患和问题，按现行的消防要求和标准提交完整的、符合历史现状、具有可操作性的整改方案和建立消防档案。

- 评估内容：

1、医院各楼宇建筑物和公众聚集场所消防合法性情况；

2、医院制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况；

3、医院依法确定消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况；

4、医院开展员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况；

5、医院消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况；

6、医院电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况；

7、医院各楼宇建筑物疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；

8、医院室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况；

9、医院依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况；

10、医院受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况；

11、医院消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况；

12、医院结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；

- 13、医院2020年内发生火灾情况。

六、评估步骤和程序：

1、确定评估对象和采用的消防法律法规、消防技术标准；

2、收集与评估对象有关的资料和数据；

3、编制消防安全检查测试表；

4、现场对单位员工进行书面测试、提问、问卷调查；

5、对建筑防火、消防设施分项进行现场检查测试；

6、汇总情况，分项评价；

7、综合分析评估，形成评估结论和报告。

七、评估报告内容：

1、单位概况及消防安全基本情况；

2、评估的内容；

3、存在的问题；

4、评估结论；

5、消防安全对策、措施及建议。

- 八、评估依据的标准规范

现行的国家、地方的法律、法规、工程质量验收规范、规定等标准：（如对应的标准有最新规定的，适用其规定）

| - 建筑消防设施检测技术规程(GA503-2004) | - 建筑设计防火规范(GB50016-2014) |
| --- | --- |
| - 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-2007) | - 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) |
| - 火灾显示盘通用技术条件(GB17429-2011) | - 可燃气体报警控制器 (GB16808-2008) |
| - 可燃气体探测器(GB15322-2003) | - 低压配电设计规范(GB50054－2011) |
| - 消防应急灯具(GB17945-2010) | - 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) |
| - 自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2017) | - 建筑防火及消防设施检测技术规程(DBJ/T15-110-2015) |
| - 自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2017) | - 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2013) |
| - 防火门(GB12955-2008) | - 防火卷帘(GB14102-2005) |
| - 人民防空工程设计防火规范(GB50098-2009) | - 人民防空工程施工及验收规范(GB50134-2004) |
| - 二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193-93)[2010年版] | - 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-2007) |
| - 一氧化碳(CO)探测系统 （GB/T33435-2016） | - 固定消防炮灭火系统设计规范(GB50338-2003) |
| - 干粉灭火系统设计规范(GB50347-2004) | - 干粉灭火系统部件通用技术条件(GB16668-2010) |
| - 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-2014) | - 建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) |
| - 手提式灭火器 (GB4351.1～3-2005) | - 灭火器维修与报废规程(GA95-2007) |
| - 推车式灭火器(GB8109-2005) | - 消防安全疏散标志设计、施工及验收规范(DBJ/T15-42-2005) |
| - 消防安全标志设置要求(GB15630-2015) | - 吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范(DBJ15-48-2005) |
| - IG-541气体灭火系统设计、施工及验收规范(DBJ/T15-40-2005) | - 气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) |
| - 厨房设备灭火装置技术规程(CECS233:2007) | - 厨房设备灭火装置(GA498-2012) |
| - 建筑工程消防验收评定规则(GA836-2009) | - 消防联动控制系统(GB16806-2006) |
| - 火灾高危单位消防安全评估导则（试行） | - 建筑消防设施的维护管理GB25201-2010 |

九、评估方案：

- 9.1一般规定

- 9.1.1　厂房、仓库、民用建筑的消防安全评估指标体系由三级指标组成：

- 1　分项指标及其权重赋值见表 9-1；

- 2　单项指标及其权重赋值见表 9-2；

- 3　子项指标及其对应的具体指标要求见本标准第 9.2~9.4 节。

表 9-1 分项指标及其权重表

| 分项指标 | 分项指标权重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业建筑 |  |  | 民用建筑 |
|  | 厂房（甲、乙类） | 其他厂房 | 仓库 |  |
| A 建筑防火（w1） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| B 消防设施及器材（w2） | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 |
| C 消防安全管理（w3） | 0.4 | 0.3 | 0.45 | 0.3 |

表 9-2 单项指标及其权重表

| 分项指标 | 厂房、仓库、民用建筑单项指标 | 单项指标权重 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂房 | 仓库 | 民用 建筑 |
| A 建筑防火 | A1 耐火等级及总平面布局 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
|  | A2 防火分区 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
|  | A3 平面布置 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
|  | A4 安全疏散及避难 | 0.17 | 0.11 | 0.23 |
|  | A5 电气 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
|  | A6 灭火救援 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
|  | A7 室内外装修及保温隔热系统 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
|  | A8 通风及空气调节 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
|  | A9 防爆措施 | 0.05 | 0.05 | — |
| B 消防设施与器材 | B1 消防给水及消火栓系统 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
|  | B2 自动灭火系统 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
|  | B3 火灾自动报警系统 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
|  | B4 防排烟系统 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  | B5 消防电源 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
|  | B6 疏散指示标志及应急照明 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
|  | B7 灭火器及其他消防器材 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| C 消防安全管理 | C1 消防行政审批 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
|  | C2 消防安全制度及操作规程 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
|  | C3 消防安全组织责任制 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  | C4 灭火和应急疏散预案及演练 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
|  | C5 防火巡查及隐患整改 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
|  | C6 消防安全宣传教育培训 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
| 备注 | 表中“—”表示民用建筑不含该单项指标。 |  |  |  |

9.1.2、各层级指标评定按照子项、单项、分项、综合评定的顺序进行。

9.1.3、对于子项指标，应按照本标准第 9.2~9.4 节的相关条文要求，结合《建筑消防安全评估检查测试表》的具体规定和评分细则进行评分；对于本标准附录 A 中各子项检查内容的评分，按照符合程度在 A、B、C、D 四个评分范围内取值；除非专门规定，各子项的评分应符合表 4.1.3 的规定：

表 9-3 各子项检查内容评分原则

| 评分等级 | 评分取值范围 | 符合程度 |
| --- | --- | --- |
| A | [90,100] | 检查内容符合或基本符合 |
| B | [60,90） | 检查内容部分符合，或同一个检查内容中检查数量 的80%及以上符合 |
| C | [40,60） | 检查内容有一般缺陷，或同一个检查内容中检查数量的60%及以上符合 |
| D | [0,40） | 检查内容有严重缺陷，或同一个检查内容中符合的 数量不足60% |

- 9.1.4、子项指标得分为评估对象适用的所有检查测试内容得分的算术平均值；对于各子项中不适用的检查内容不参评，并在评定结果处打“/”；对于扣分项， 在评估报告中应有充分的原因说明。

- 9.1.5、单项指标得分为其包含的所有评估对象适用的子项指标得分的算术平均值， 根据相关消防技术标准可不设置的单项指标，当未设置时打“100”分，否则应 按照设计文件或应设置时的技术要求进行打分。

- 9.1.6、分项指标得分为表 4.1.1-2 中其包含的所有单项指标得分的加权和，即：

n

i      ij  ij （4.1.6）

i 1

               i  为第 i 个分项指标的得分；ij 为第 i 个分项指标包含的第 j 个单项指标 的权重；ij为第 i 个分项指标包含的第 j 个单项指标的得分；n 为第 i 个分项指标包含的适用于评估对象的单项指标的数量。

- 9.1.7、消防安全评估综合评定得分为表 4.1.1-1 中各分项指标得分的加权和，即：

3

      i  i （4.1.7）

i 1

其中，i 为第 i 个分项指标的得分；i为第 i 个分项指标的权重。

- 9.1.8、子项指标、单项指标、分项指标以及消防安全评估综合评定的评估满分值均为 100 分。

9.2　建筑防火

Ⅰ　耐火等级和总平面布局

9.2.1　建筑耐火等级和主要承重构件的耐火极限应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

9.2.2　除特殊规定外，墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等主要构件的耐火极限和燃烧性能应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

9.2.3　钢结构构件的防火处理应严格按设计文件执行，耐火等级应符合现行消防技术标准CECS24∶90《钢结构防火涂料应用技术规范》和GB 51249《建筑钢结构防火技术规范》的规定。

9.2.4　防火间距的设置应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车

库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

Ⅱ　防火分区

9.2.5　不同危险类别和耐火等级建筑的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

9.2.6　防火墙、防火玻璃、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、分隔水幕等防火分隔设施完好有效，且应符合下列要求：

1　防火墙的设置和构造应符合消防技术标准要求；

2　防火分隔设施的耐火极限应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定；

3 防火分隔设施的启闭功能和报警联动功能应正常；

4　常闭防火门（窗）应处于关闭状态，防火卷帘下方严禁放置阻挡卷帘下落的物品；

5　竖管井、隔墙和楼板穿孔、幕墙、变形缝以及其他需要进行局部防火封堵的位置均应封堵严密。

9.2.7　建筑内的电梯井、电缆井、管道井等竖井的设置应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

9.2.8　建筑内设置的自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口以及中庭，计算防火分区的面积时应符合GB 50016《建筑设计防火规范》等标准的规定。

9.2.9　地下或半地下商店，当建筑面积大于 20000m2 时，应采用符合 GB 50016

《建筑设计防火规范》等标准要求的分隔设施分隔成不大于 20000m2 的区域。

Ⅲ　平面布置

9.2.10　各类火灾危险性场所平面布置均应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

9.2.11　建筑内各功能空间和场所的平面布置和防火墙、防火门、防火卷帘、楼板等分隔设施的设置应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定，严禁擅自改变设计用途。以下功能空间和场所应重点评估：

1　歌舞娱乐放映游艺场所，托儿所、幼儿园，儿童活动场所，老年人照料设施；

2　厂房内员工宿舍、办公室，以及甲、乙类火灾危险性场所、厂房内的储罐；

3　仓库内员工宿舍、办公室和休息室；

4　商场内有明火的食品加工厨房；

5　商业步行街；

6　其他重点场所。

Ⅳ　安全疏散和避难

9.2.12　人员安全疏散设施的设置，应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定：

1　安全出口、疏散楼梯和疏散门的数量符合要求；

2　安全出口、疏散楼梯、疏散门、疏散走道的净宽度符合要求；

3　安全疏散距离符合要求；

4　安全出口和疏散楼梯的设置和构造符合要求。

9.2.13　下沉式广场、防火隔间、避难走道的设置应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》等标准的规定，且未被占用。

9.2.14　避难层（间）的设置应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》等标准的规定，且未被挪作他用。

9.2.15人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的疏散外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置使用提示标识。

9.2.16　安全出口、疏散门、疏散走道、前室、疏散楼梯间、避难层（间）等安全疏散设施应完好畅通，严禁锁闭、封堵或设置障碍物；疏散路径上的门禁应能方便、迅速打开。

9.2.17　建筑内经常有人通行处，当采用常开防火门时，应能在火灾时自行关闭， 并应具有信号反馈功能。

9.2.18　除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

9.2.19　除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

Ⅴ　电气

9.2.20　厂房、仓库、民用建筑的消防用电负荷等级应符合消防技术标准的要求； 架空电力线路的设置应符合消防技术标准的要求。

9.2.21　电线电缆的选用、敷设、绝缘层强度、导体横截面积应符合JGJ 16《民用建筑电气设计规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》、DBJ/T 15-138 《建筑电气防火检测技术规程》等标准的规定。

9.2.22　电气线路的使用应符合 DBJ/T 15-138 《建筑电气防火检测技术规程》等标准的规定。

9.2.23　配电装置、熔断器及保险丝的使用应符合 JGJ 16《民用建筑电气设计规范》、 DBJ/T 15-138 《建筑电气防火检测技术规程》等标准的规定。

9.2.24电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为 B1 或 B2 级的保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

9.2.25　有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备。

9.2.26　开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施，并应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》、DBJ/T 15-138 《建筑电气防火检测技术规程》的规定。

9.2.27　设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器和探测器等设备和组件的功能应符合 DBJ/T 15-110《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。

Ⅵ　灭火救援

9.2.28　消防车道、救援场地和入口、直升机停机坪、消防电梯等救援设施的设置应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》的规定。

9.2.29　灭火救援设施应完好有效：

1　严禁占用和阻塞消防车道；

2　严禁占用消防车登高操作场地；

3　严禁遮挡灭火救援窗。

Ⅶ　室内外装修和保温节能工程

9.2.30　建筑保温和外墙装饰的燃烧性能等级应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》的规定。

9.2.31　建筑内部装修材料的燃烧性能等级应符合 GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

9.2.32　屋面节能工程、通风与空调节能工程、空调系统冷热源和辅助设备及其管网节能工程等所使用的保温和有机绝热材料的燃烧性能应符合DBJ 15-65《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》的规定。

Ⅷ通风和空气调节

9.2.33　空气中含有可燃气体以及燃烧或爆炸危险粉尘、纤维等物质的厂房或民用建筑，其通风、空气调节、除尘、过滤和空气净化处理设施的设置和功能应符合GB 50016《建筑设计防火规范》的规定；汽车库通风系统的设置应符合 GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等标准的规定。

9.2.34　含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。厂房内有爆炸危险场所的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

Ⅸ　防爆措施

9.2.35　厂房、仓库和筒仓的防爆措施应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》的规定。爆炸危险厂房（仓库）的布置应符合下列规定：

1　有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库)宜独立设置，并采用敞开或半敞开式；

2　甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下；

3　有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近；

4　有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。

9.3　消防设施及器材

9.3.1　消防设施的所有系统应列入评估范围，消防设施及器材的设置应符合消防技术标准的要求。

9.3.2　消防设施及器材的评估及检查测试结果可参考当年有效的消防设施第三方检测报告，并分为以下几项内容进行评估。

Ⅰ消防给水及消火栓系统

9.3.3　消防水源应水量充足，供水功能应正常：

1　地表天然水源作为消防水源时，供水功能应正常；

2　消防水池的供水功能应正常；

3　消防水箱的供水功能应正常；

4　市政管网的供水功能应正常。

9.3.4　室内消火栓组件安装状态良好。

9.3.5　室内消火栓系统功能应正常。

9.3.6　水泵接合器组件安装状态良好。

9.3.7　室外消火栓组件安装及系统功能应正常。

Ⅱ　自动灭火系统

9.3.8　自动灭火系统的系统功能应正常：

1　自动喷水灭火系统的系统功能应正常；

2　大空间智能型主动喷水灭火系统的系统功能应正常；

3　固定消防炮灭火系统的系统功能应正常；

4　气体灭火系统的系统功能应正常；

5　泡沫灭火系统的系统功能应正常；

6　干粉灭火系统的系统功能应正常；

7　细水雾灭火系统的系统功能应正常；

8.水喷雾灭火系统的系统功能应正常。

Ⅲ　火灾自动报警系统

9.3.9　火灾自动报警系统的主要功能应正常：

1　火灾报警控制器报警及显示功能、主备电源切换功能应正常；

2　消防联动控制设备的联动控制功能、手动直接启动功能、非消防电源切断功能、主备电源自动转换功能应正常；

3　火灾探测器报警功能应正常；

4　手动火灾报警按钮报警功能应正常；

5　消防应急广播系统联动功能、强行切换功能应正常，扬声器声压级应符合消防技术标准要求；

6　火灾警报装置的报警功能应正常；

7　消防专用电话通话功能应正常；

8　防火门的启闭功能、防火窗的关闭功能、防火卷帘的联动控制功能应正常。

Ⅳ　防排烟系统

9.3.10　防排烟系统的系统功能应正常：

1　机械加压送风系统的系统功能应正常；

2　机械排烟系统的系统功能应正常；

3　补风系统的系统功能应正常。

Ⅴ　消防电源

9.3.11　消防电源及其配电功能应正常：

1　消防供电负荷等级及供电电源设置应正常；

2　配电线路的线路敷设和防火保护措施应符合消防技术标准的要求；

3　消防主备电源切换功能应正常；

4　发电机的自投功能试验（一二级负荷）应正常。

9.3.12　备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

Ⅵ　疏散指示标志及应急照明

9.3.13　消防应急照明和疏散指示标志系统的应急转换功能和系统功能应正常。

Ⅶ　灭火器及其他消防器材

9.3.14　灭火器的设置应符合消防技术标准要求，使用功能应正常。

9.4　消防安全管理

Ⅰ　消防行政审批情况

9.4.1　建筑物或者场所的使用功能，应当与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途一致。

9.4.2　建筑物改建、扩建、变更用途和装修，应当依法履行消防审批手续。

Ⅱ　消防安全制度及操作规程

9.4.3　应当按照国家有关规定，建立健全各项消防安全制度，并存档备查。

9.4.4　应当按照国家有关规定，建立完备的消防档案，并及时更新。

9.4.5　应建立健全消防安全操作规程并公布执行。

Ⅲ　消防安全组织责任制

9.4.6　应建立健全各消防安全管理机构，依法确定消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员，并明确各岗位人员的消防安全职责。

9.4.7　同一建筑物由两个或两个以上单位管理或者使用的，应明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

Ⅳ　灭火和应急疏散预案及演练

9.4.8　设置专职消防队的单位，其人员数量、职业训练水平、消防装备和器材配备情况，应符合《广东省专职消防队建设管理规定》等相关规定；除依法需要建立专职消防队的火灾高危单位以外，其他火灾高危单位应当建立志愿消防队，且每月应至少组织一次灭火救援业务训练。

9.4.9　消防安全重点单位及重点场所应当建立微型消防站，其建设和管理应按照公安部发布的《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》或地方有关规定执行。

9.4.10　应制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散措施。消防安全重点单位及重点场所每半年组织一次灭火和应急疏散演练，其他单位每一年组织一次灭火和应急疏散演练。

Ⅴ　防火巡查、检查及隐患整改

9.4.11　应定期进行防火巡查、检查。

9.4.12　应定期进行火灾隐患整改，相关记录应存档备查。

9.4.13　应严格落实用火用电安全管理制度：

1 按要求设置禁火禁烟警示标识；

2　使用电焊、气焊或者其他明火作业的，应当严格落实动火审批制度，清除动火区域内的易燃易爆物品，配置灭火器材，落实现场监护人员责任和防范措施；

3　人员密集场所在营业期间禁止进行电焊、气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业。

9.4.14　消防控制室应保持不间断正常运行，有不少于两名值班人员二十四小时不间断值班，且值班人员须持证上岗。

9.4.15　消防控制室应符合GB25506《消防控制室通用技术要求》的规定，并建立相关记录，存档备查。

9.4.16　消防设施器材应设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法； 重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识。

9.4.17设有自动消防设施的消防安全重点单位应委托具有相关资质的消防技术服务机构，对消防设施进行维护保养，并每年至少进行一次全面检查测试；消防设施的维护保养应按照 GB25201《建筑消防设施的维护管理》执行，消防设施检测应按照 GA 503《建筑消防设施检测技术规程》、DBJ/T15-110《建筑防火及消防设施检测技术规程》执行；消防设施的维护保养记录和年度检测报告应存档备查。

Ⅵ 消防安全宣传教育培训

9.4.18　应建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照规定对职工进行消防安全教育培训。

9.4.19　应当广泛开展消防安全宣传。应当在显著位置设置消防宣传栏和消防安全标志标识，广泛开展以提示火灾危险性、场所逃生方法和路线、场所灭火逃生设备器材使用方法等为主要内容的消防安全宣传。

9.4.20　员工应懂火灾的危害性、懂火灾的扑救方法、懂预防火灾的措施，会报火警、会使用灭火器、会火灾逃生；消防控制室值班人员应掌握自动消防系统设备操作和基本应急处置程序和技能。

十、建筑消防安全等级判定

10.1　消防安全等级判定：

根据评估对象的消防安全状况及综合评定得分，参照表10.1 “消防安全评估等级与量化范围”对建筑消防安全等级进行判定。将其消防安全等级划分为“良好、一般、不合格”三个等级。

表 10.1 建筑消防安全评估等级与量化范围

| 消防安全等级 | 综合评定得分 | 描述性说明 |
| --- | --- | --- |
| 良好 | [80--100] | 发生火灾的可能性小或火灾发生后危害小，各分项指标整体符 合规范要求 |
| 一般 | [60—80) | 有发生火灾的可能性或火灾发生后将造成一定危害，各分项指 标存在一定消防安全隐患 |
| 不合格 | [0—60) | 发生火灾的可能性较大或火灾将造成较大危害，各分项指标存 在较多的不符合规范问题 |

10.2　对于火灾高危单位，存在下列情形之一，直接判定为“不合格”：

1 建筑物和公众聚集场所未依法办理消防行政许可或备案手续的；

2　未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的；

3　疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

4　未按规定设置自动消防系统的；

5　建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；

6　人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的；

7　公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

8　经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为反复出现的；

9　未依法建立专（兼）职消防队的；

10　一年内发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾的。

- 十一、项目资质要求：

根据中共中央办公厅、国务院办公厅2019年5月30日“关于中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化消防执法改革的意见》的通知”第（三）条：取消消防技术服务机构资质许可。取消消防设施维护保养检测、消防安全评估机构资质许可制度，消防设施维护保养检测、消防安全评估机构的技术服务结论不再作为消防审批的前置条件，企业办理营业执照后即可开展经营活动。

另据应急部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）　第四条　从事消防安全评估服务的消防技术服务机构，应当具备下列条件：

（一）企业法人资格；

（二）工作场所建筑面积不少于100平方米；

（三）消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合附表1和附表3的要求；

（四）注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；

（五）健全的消防安全评估过程控制体系。

（六）具备消防相关行业营业许可

- 十二、医院各楼宇消防系统设施数据如下所示：

| 楼宇消防设施清单（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 消火栓按钮 | 声光报警器 | 风阀 | 控制模块 | 防火卷帘 | 消火栓 | 气体灭火系统 |
| 门诊大楼 | 2151 | 324 | 201 | 375 | 3 | 211 | 402 | 39 | 375 | 2 |
| 曾宪梓楼 | 372 | 1 | 50 | 46 | 20 | 25 | 64 | 0 | 46 | 12 |
| 科研楼 | 183 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 手术科大楼 | 3698 | 246 | 468 | 465 | 0 | 240 | 908 | 76 | 465 | 20 |
| 何善衡楼 | 925 | 6 | 33 | 100 | 0 | 71 | 121 | 3 | 100 | 0 |
| 邱德根综合楼 | 423 | 14 | 42 | 91 | 0 | 17 | 74 | 7 | 91 | 0 |
| 学生公寓楼 | 165 | 44 | 78 | 56 | 21 | 7 | 74 | 0 | 56 | 2 |
| 医院车场、 院办资料室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 后勤楼饭堂楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 科技楼负一层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 妇科生殖医学中心 | 1086 | 12 | 155 | 155 | 155 | 162 | 311 | 0 | 155 | 11 |
| 总数 | 9003 | 647 | 1027 | 1296 | 209 | 733 | 1981 | 125 | 1332 | 55 |
| 注：本清单为参考数据，投标单位应认真进行现场勘查核对，如有错漏，招标人概不负责，中标人不得以任何形式向招标人追加费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 楼宇消防设施清单（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | EPS消防电源 | 喷淋头 | 消防风机 | 消火栓泵 | 喷淋泵 | 消火栓稳压泵 | 喷淋稳压泵 | 水炮泵 | 水炮稳压泵 |
| 门诊大楼 | 0 | 9860 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 曾宪梓楼 | 0 | 926 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 科研楼 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手术科大楼 | 58 | 23080 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 何善衡楼 | 0 | 3600 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 邱德根综合楼 | 0 | 2930 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学生公寓楼 | 0 | 300 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 医院车场、 院办资料室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后勤楼饭堂楼 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 科技楼负一层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妇科生殖医学中心 | 0 | 4253 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 总数 | 58 | 45359 | 87 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 注：本清单为参考数据，投标单位应认真进行现场勘查核对，如有错漏，招标人概不负责，中标人不得以任何形式向招标人追加费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |